## Sheet1
序号 | 时间 | 电池组 | 状态 | 放电剩余时间(分钟) | 充电剩余时间(分钟) | 循环次数 | 容量比 | 剩余容量(Ah) | 当前满容量(Ah) | 设计容量(Ah) | 当前充电间隔(分) | 最大充电间隔(分) | 充电容量(A) | 放电容量(A) | 总电压(V) | 电流(A) | 平均电压(V) | 最高电压(V) | 最低电压(V) | 电芯压差(mV) | 放电MOS | 充电MOS | 电压1(V) | 电压2(V) | 电压3(V) | 电压4(V) | 电压5(V) | 电压6(V) | 电压7(V) | 电压8(V) | 电压9(V) | 电压10(V) | 电压11(V) | 电压12(V) | 电压13(V) | 电压14(V) | 电压15(V) | 电压16(V) | 电压17(V) | 电压18(V) | 电压19(V) | 电压20(V) | 电压21(V) | 电压22(V) | 电压23(V) | 电压24(V) | 电压25(V) | 电压26(V) | 电压27(V) | 电压28(V) | 电压29(V) | 电压30(V) | 电压31(V) | 电压32(V) | 温度1(℃) | 温度2(℃) | 温度3(℃) | 温度4(℃) | mos管温度(℃) | 板子温度(℃)
1 | 2024/12/28 8:17:52 |  | 待机 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 7.046% | 7.046 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 51.315 | 0 A | 3.207 | 3.215 | 3.194 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.215; 电压2(V): 3.207; 电压3(V): 3.215; 电压4(V): 3.213; 电压5(V): 3.207; 电压6(V): 3.206; 电压7(V): 3.201; 电压8(V): 3.21; 电压9(V): 3.206; 电压10(V): 3.206; 电压11(V): 3.209; 电压12(V): 3.208; 电压13(V): 3.214; 电压14(V): 3.208; 电压15(V): 3.196; 电压16(V): 3.194; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
18 | 2024/12/28 8:18:29 |  | 放电 | 373分钟 | 0分钟 | 0 | 7.039% | 7.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  | 0.01 | 51.248 | -1.1043 A | 3.203 | 3.212 | 3.191 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.212; 电压2(V): 3.205; 电压3(V): 3.212; 电压4(V): 3.205; 电压5(V): 3.202; 电压6(V): 3.204; 电压7(V): 3.199; 电压8(V): 3.205; 电压9(V): 3.199; 电压10(V): 3.203; 电压11(V): 3.206; 电压12(V): 3.205; 电压13(V): 3.206; 电压14(V): 3.201; 电压15(V): 3.193; 电压16(V): 3.191; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 19 | 16
19 | 2024/12/28 8:18:31 |  | 放电 | 78分钟 | 0分钟 | 0 | 7.039% | 7.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  | 0.01 | 51.234 | -5.3715 A | 3.202 | 3.211 | 3.187 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.211; 电压2(V): 3.201; 电压3(V): 3.209; 电压4(V): 3.209; 电压5(V): 3.203; 电压6(V): 3.202; 电压7(V): 3.195; 电压8(V): 3.205; 电压9(V): 3.202; 电压10(V): 3.202; 电压11(V): 3.201; 电压12(V): 3.202; 电压13(V): 3.209; 电压14(V): 3.204; 电压15(V): 3.192; 电压16(V): 3.187; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 16
20 | 2024/12/28 8:18:33 |  | 放电 | 85分钟 | 0分钟 | 0 | 7.039% | 7.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  | 0.017 | 51.24 | -4.2039 A | 3.202 | 3.211 | 3.188 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.211; 电压2(V): 3.202; 电压3(V): 3.209; 电压4(V): 3.209; 电压5(V): 3.203; 电压6(V): 3.203; 电压7(V): 3.196; 电压8(V): 3.205; 电压9(V): 3.202; 电压10(V): 3.202; 电压11(V): 3.203; 电压12(V): 3.202; 电压13(V): 3.209; 电压14(V): 3.204; 电压15(V): 3.192; 电压16(V): 3.188; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 16
21 | 2024/12/28 8:18:35 |  | 放电 | 111分钟 | 0分钟 | 0 | 7.032% | 7.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  | 0.017 | 51.247 | -3.1528 A | 3.202 | 3.211 | 3.189 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.211; 电压2(V): 3.203; 电压3(V): 3.21; 电压4(V): 3.209; 电压5(V): 3.203; 电压6(V): 3.203; 电压7(V): 3.197; 电压8(V): 3.205; 电压9(V): 3.202; 电压10(V): 3.203; 电压11(V): 3.204; 电压12(V): 3.203; 电压13(V): 3.209; 电压14(V): 3.204; 电压15(V): 3.192; 电压16(V): 3.189; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 16
22 | 2024/12/28 8:18:37 |  | 放电 | 144分钟 | 0分钟 | 0 | 7.032% | 7.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  | 0.017 | 51.247 | -2.9198 A | 3.202 | 3.211 | 3.19 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.211; 电压2(V): 3.204; 电压3(V): 3.21; 电压4(V): 3.207; 电压5(V): 3.203; 电压6(V): 3.203; 电压7(V): 3.197; 电压8(V): 3.204; 电压9(V): 3.202; 电压10(V): 3.202; 电压11(V): 3.205; 电压12(V): 3.203; 电压13(V): 3.209; 电压14(V): 3.204; 电压15(V): 3.193; 电压16(V): 3.19; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
23 | 2024/12/28 8:18:39 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 7.035% | 7.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 51.825 | 26.8956 A | 3.239 | 3.258 | 3.218 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.234; 电压2(V): 3.239; 电压3(V): 3.258; 电压4(V): 3.249; 电压5(V): 3.229; 电压6(V): 3.227; 电压7(V): 3.237; 电压8(V): 3.257; 电压9(V): 3.239; 电压10(V): 3.226; 电压11(V): 3.241; 电压12(V): 3.248; 电压13(V): 3.257; 电压14(V): 3.235; 电压15(V): 3.218; 电压16(V): 3.231; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
24 | 2024/12/28 8:18:41 |  | 充电 | 0分钟 | 146分钟 | 0 | 7.055% | 7.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.013 |  | 52.075 | 44.9898 A | 3.254 | 3.267 | 3.241 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.262; 电压2(V): 3.259; 电压3(V): 3.264; 电压4(V): 3.25; 电压5(V): 3.246; 电压6(V): 3.256; 电压7(V): 3.251; 电压8(V): 3.261; 电压9(V): 3.241; 电压10(V): 3.254; 电压11(V): 3.267; 电压12(V): 3.258; 电压13(V): 3.26; 电压14(V): 3.245; 电压15(V): 3.252; 电压16(V): 3.249; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
25 | 2024/12/28 8:18:43 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 7.082% | 7.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.037 |  | 52.038 | 46.6351 A | 3.252 | 3.268 | 3.239 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.252; 电压2(V): 3.256; 电压3(V): 3.268; 电压4(V): 3.255; 电压5(V): 3.239; 电压6(V): 3.249; 电压7(V): 3.251; 电压8(V): 3.265; 电压9(V): 3.244; 电压10(V): 3.242; 电压11(V): 3.262; 电压12(V): 3.26; 电压13(V): 3.265; 电压14(V): 3.241; 电压15(V): 3.241; 电压16(V): 3.248; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
26 | 2024/12/28 8:18:45 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.102% | 7.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.063 |  | 52.061 | 41.132 A | 3.253 | 3.271 | 3.234 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.249; 电压2(V): 3.253; 电压3(V): 3.271; 电压4(V): 3.262; 电压5(V): 3.248; 电压6(V): 3.241; 电压7(V): 3.251; 电压8(V): 3.27; 电压9(V): 3.252; 电压10(V): 3.242; 电压11(V): 3.256; 电压12(V): 3.262; 电压13(V): 3.271; 电压14(V): 3.253; 电压15(V): 3.234; 电压16(V): 3.246; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
27 | 2024/12/28 8:18:47 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.129% | 7.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.087 |  | 52.083 | 40.9673 A | 3.255 | 3.275 | 3.237 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.256; 电压2(V): 3.244; 电压3(V): 3.269; 电压4(V): 3.267; 电压5(V): 3.258; 电压6(V): 3.24; 电压7(V): 3.245; 电压8(V): 3.271; 电压9(V): 3.259; 电压10(V): 3.254; 电压11(V): 3.248; 电压12(V): 3.259; 电压13(V): 3.275; 电压14(V): 3.262; 电压15(V): 3.239; 电压16(V): 3.237; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
28 | 2024/12/28 8:18:49 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.149% | 7.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.1 |  | 52.121 | 40.8856 A | 3.257 | 3.27 | 3.239 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.268; 电压2(V): 3.251; 电压3(V): 3.253; 电压4(V): 3.264; 电压5(V): 3.265; 电压6(V): 3.257; 电压7(V): 3.239; 电压8(V): 3.258; 电压9(V): 3.26; 电压10(V): 3.265; 电压11(V): 3.261; 电压12(V): 3.246; 电压13(V): 3.27; 电压14(V): 3.268; 电压15(V): 3.257; 电压16(V): 3.239; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
29 | 2024/12/28 8:18:51 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.175% | 7.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.13 |  | 52.145 | 40.8604 A | 3.259 | 3.277 | 3.24 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.253; 电压2(V): 3.257; 电压3(V): 3.276; 电压4(V): 3.267; 电压5(V): 3.254; 电压6(V): 3.245; 电压7(V): 3.256; 电压8(V): 3.275; 电压9(V): 3.259; 电压10(V): 3.248; 电压11(V): 3.26; 电压12(V): 3.267; 电压13(V): 3.277; 电压14(V): 3.26; 电压15(V): 3.24; 电压16(V): 3.251; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
30 | 2024/12/28 8:18:53 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.195% | 7.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.163 |  | 52.159 | 40.9169 A | 3.259 | 3.28 | 3.244 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.259; 电压2(V): 3.249; 电压3(V): 3.274; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.262; 电压6(V): 3.244; 电压7(V): 3.251; 电压8(V): 3.276; 电压9(V): 3.263; 电压10(V): 3.258; 电压11(V): 3.253; 电压12(V): 3.265; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.266; 电压15(V): 3.244; 电压16(V): 3.244; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 19 | 17
31 | 2024/12/28 8:18:55 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.215% | 7.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.183 |  | 52.185 | 40.8665 A | 3.261 | 3.28 | 3.239 | 40mV | ON | ON | 电压1(V): 3.268; 电压2(V): 3.247; 电压3(V): 3.268; 电压4(V): 3.272; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.253; 电压7(V): 3.244; 电压8(V): 3.273; 电压9(V): 3.266; 电压10(V): 3.266; 电压11(V): 3.256; 电压12(V): 3.259; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.256; 电压16(V): 3.239; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
32 | 2024/12/28 8:18:57 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.242% | 7.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.21 |  | 52.209 | 40.8531 A | 3.263 | 3.277 | 3.242 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.272; 电压2(V): 3.254; 电压3(V): 3.26; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.261; 电压7(V): 3.244; 电压8(V): 3.267; 电压9(V): 3.267; 电压10(V): 3.27; 电压11(V): 3.265; 电压12(V): 3.253; 电压13(V): 3.277; 电压14(V): 3.273; 电压15(V): 3.263; 电压16(V): 3.242; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
33 | 2024/12/28 8:18:59 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.262% | 7.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.23 |  | 52.222 | 40.8660 A | 3.263 | 3.282 | 3.246 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.258; 电压2(V): 3.259; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.273; 电压5(V): 3.262; 电压6(V): 3.249; 电压7(V): 3.26; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.265; 电压10(V): 3.255; 电压11(V): 3.261; 电压12(V): 3.271; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.267; 电压15(V): 3.246; 电压16(V): 3.255; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
34 | 2024/12/28 8:19:01 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.289% | 7.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.253 |  | 52.232 | 40.7607 A | 3.264 | 3.284 | 3.249 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.263; 电压2(V): 3.253; 电压3(V): 3.277; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.249; 电压7(V): 3.256; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.263; 电压11(V): 3.257; 电压12(V): 3.269; 电压13(V): 3.284; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.251; 电压16(V): 3.249; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
35 | 2024/12/28 8:19:03 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.309% | 7.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.277 |  | 52.247 | 40.8469 A | 3.265 | 3.283 | 3.245 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.27; 电压2(V): 3.251; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.255; 电压7(V): 3.25; 电压8(V): 3.278; 电压9(V): 3.27; 电压10(V): 3.269; 电压11(V): 3.259; 电压12(V): 3.264; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.274; 电压15(V): 3.26; 电压16(V): 3.245; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
36 | 2024/12/28 8:19:05 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.329% | 7.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.297 |  | 52.266 | 40.8105 A | 3.266 | 3.282 | 3.245 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.274; 电压2(V): 3.254; 电压3(V): 3.268; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.273; 电压6(V): 3.262; 电压7(V): 3.248; 电压8(V): 3.275; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.272; 电压11(V): 3.264; 电压12(V): 3.26; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.276; 电压15(V): 3.266; 电压16(V): 3.245; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
37 | 2024/12/28 8:19:07 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.355% | 7.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.323 |  | 52.279 | 40.7786 A | 3.267 | 3.281 | 3.248 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.276; 电压2(V): 3.258; 电压3(V): 3.264; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.274; 电压6(V): 3.265; 电压7(V): 3.249; 电压8(V): 3.271; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.274; 电压11(V): 3.269; 电压12(V): 3.258; 电压13(V): 3.281; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.269; 电压16(V): 3.248; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
38 | 2024/12/28 8:19:09 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.375% | 7.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.34 |  | 52.292 | 40.7971 A | 3.268 | 3.284 | 3.254 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.26; 电压2(V): 3.268; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.26; 电压6(V): 3.256; 电压7(V): 3.268; 电压8(V): 3.283; 电压9(V): 3.267; 电压10(V): 3.256; 电压11(V): 3.271; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.284; 电压14(V): 3.266; 电压15(V): 3.254; 电压16(V): 3.265; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
39 | 2024/12/28 8:19:11 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.402% | 7.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.367 |  | 52.302 | 40.7926 A | 3.268 | 3.284 | 3.254 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.261; 电压2(V): 3.269; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.26; 电压6(V): 3.257; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.267; 电压10(V): 3.256; 电压11(V): 3.272; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.284; 电压14(V): 3.267; 电压15(V): 3.254; 电压16(V): 3.266; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
40 | 2024/12/28 8:19:13 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.422% | 7.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.387 |  | 52.314 | 40.7489 A | 3.269 | 3.284 | 3.256 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.263; 电压2(V): 3.271; 电压3(V): 3.284; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.258; 电压6(V): 3.26; 电压7(V): 3.27; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.266; 电压10(V): 3.256; 电压11(V): 3.275; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.284; 电压14(V): 3.264; 电压15(V): 3.258; 电压16(V): 3.268; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
41 | 2024/12/28 8:19:15 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.445% | 7.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.41 |  | 52.328 | 40.7691 A | 3.27 | 3.284 | 3.257 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.265; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.284; 电压4(V): 3.273; 电压5(V): 3.257; 电压6(V): 3.265; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.264; 电压10(V): 3.258; 电压11(V): 3.278; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.261; 电压15(V): 3.262; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 17
42 | 2024/12/28 8:19:17 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.465% | 7.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.43 |  | 52.344 | 40.7607 A | 3.271 | 3.283 | 3.257 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.27; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.27; 电压5(V): 3.257; 电压6(V): 3.27; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.26; 电压10(V): 3.263; 电压11(V): 3.281; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.259; 电压15(V): 3.269; 电压16(V): 3.272; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 18
43 | 2024/12/28 8:19:19 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.492% | 7.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.457 |  | 52.345 | 40.7271 A | 3.271 | 3.281 | 3.256 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.28; 电压2(V): 3.265; 电压3(V): 3.264; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.278; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.256; 电压8(V): 3.27; 电压9(V): 3.274; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.276; 电压12(V): 3.26; 电压13(V): 3.281; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.258; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 18
44 | 2024/12/28 8:19:21 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.512% | 7.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.477 |  | 52.345 | 40.7086 A | 3.271 | 3.286 | 3.253 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.278; 电压2(V): 3.258; 电压3(V): 3.271; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.277; 电压6(V): 3.267; 电压7(V): 3.255; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.268; 电压12(V): 3.265; 电压13(V): 3.286; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.273; 电压16(V): 3.253; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 18
45 | 2024/12/28 8:19:23 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.532% | 7.532 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.5 |  | 52.347 | 40.7433 A | 3.271 | 3.289 | 3.257 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.272; 电压2(V): 3.258; 电压3(V): 3.281; 电压4(V): 3.282; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.258; 电压7(V): 3.261; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.272; 电压11(V): 3.263; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.279; 电压15(V): 3.264; 电压16(V): 3.257; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 20 | 18
46 | 2024/12/28 8:19:25 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.559% | 7.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.52 |  | 52.357 | 40.7299 A | 3.272 | 3.288 | 3.258 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.264; 电压2(V): 3.269; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.268; 电压6(V): 3.258; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.261; 电压11(V): 3.271; 电压12(V): 3.28; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.273; 电压15(V): 3.258; 电压16(V): 3.269; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
47 | 2024/12/28 8:19:27 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.579% | 7.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.543 |  | 52.381 | 40.7478 A | 3.273 | 3.285 | 3.259 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.271; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.285; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.259; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.285; 电压9(V): 3.263; 电压10(V): 3.264; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.282; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.262; 电压15(V): 3.271; 电压16(V): 3.275; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
48 | 2024/12/28 8:19:29 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.605% | 7.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.563 |  | 52.374 | 40.7500 A | 3.273 | 3.287 | 3.256 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.28; 电压2(V): 3.262; 电压3(V): 3.271; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.256; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.278; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.272; 电压12(V): 3.265; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.256; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
49 | 2024/12/28 8:19:31 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.625% | 7.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.59 |  | 52.374 | 40.7260 A | 3.273 | 3.291 | 3.258 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.272; 电压2(V): 3.261; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.283; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.258; 电压7(V): 3.266; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.277; 电压10(V): 3.272; 电压11(V): 3.266; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.279; 电压15(V): 3.263; 电压16(V): 3.262; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
50 | 2024/12/28 8:19:33 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.645% | 7.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.61 |  | 52.388 | 40.6991 A | 3.274 | 3.289 | 3.261 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.266; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.264; 电压6(V): 3.263; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.261; 电压11(V): 3.277; 电压12(V): 3.283; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.263; 电压16(V): 3.274; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
51 | 2024/12/28 8:19:35 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.672% | 7.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.63 |  | 52.41 | 40.7047 A | 3.275 | 3.286 | 3.261 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.275; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.285; 电压4(V): 3.272; 电压5(V): 3.261; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.278; 电压8(V): 3.285; 电压9(V): 3.263; 电压10(V): 3.268; 电压11(V): 3.286; 电压12(V): 3.283; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.263; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
52 | 2024/12/28 8:19:37 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.692% | 7.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.657 |  | 52.421 | 40.7170 A | 3.276 | 3.288 | 3.262 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.263; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.276; 电压9(V): 3.262; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.271; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
53 | 2024/12/28 8:19:39 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.712% | 7.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.677 |  | 52.397 | 40.7131 A | 3.274 | 3.292 | 3.26 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.273; 电压2(V): 3.262; 电压3(V): 3.284; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.277; 电压6(V): 3.26; 电压7(V): 3.267; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.273; 电压11(V): 3.267; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.267; 电压16(V): 3.263; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
54 | 2024/12/28 8:19:41 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.739% | 7.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.703 |  | 52.405 | 40.6935 A | 3.275 | 3.291 | 3.261 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.266; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.282; 电压5(V): 3.269; 电压6(V): 3.261; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.263; 电压11(V): 3.275; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.275; 电压15(V): 3.263; 电压16(V): 3.274; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
55 | 2024/12/28 8:19:43 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.759% | 7.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.72 |  | 52.422 | 40.6806 A | 3.276 | 3.289 | 3.262 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.271; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.278; 电压5(V): 3.262; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.279; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.264; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.266; 电压15(V): 3.272; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
56 | 2024/12/28 8:19:45 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.785% | 7.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.747 |  | 52.441 | 40.6627 A | 3.277 | 3.288 | 3.265 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.276; 电压4(V): 3.265; 电压5(V): 3.278; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.27; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.271; 电压14(V): 3.279; 电压15(V): 3.287; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
57 | 2024/12/28 8:19:47 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.805% | 7.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.763 |  | 52.425 | 40.6795 A | 3.276 | 3.287 | 3.261 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.269; 电压3(V): 3.269; 电压4(V): 3.282; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.261; 电压8(V): 3.278; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.283; 电压11(V): 3.279; 电压12(V): 3.266; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.282; 电压16(V): 3.262; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
58 | 2024/12/28 8:19:49 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.825% | 7.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.79 |  | 52.425 | 40.6884 A | 3.276 | 3.289 | 3.26 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.265; 电压3(V): 3.272; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.282; 电压6(V): 3.273; 电压7(V): 3.26; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.283; 电压11(V): 3.276; 电压12(V): 3.268; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.26; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
59 | 2024/12/28 8:19:51 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.852% | 7.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.807 |  | 52.43 | 40.6296 A | 3.276 | 3.288 | 3.26 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.267; 电压3(V): 3.271; 电压4(V): 3.283; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.26; 电压8(V): 3.281; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.283; 电压11(V): 3.278; 电压12(V): 3.268; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.282; 电压16(V): 3.261; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
60 | 2024/12/28 8:19:53 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.872% | 7.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.833 |  | 52.44 | 40.6016 A | 3.277 | 3.286 | 3.263 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.268; 电压4(V): 3.282; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.276; 电压7(V): 3.263; 电压8(V): 3.276; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.281; 电压12(V): 3.266; 电压13(V): 3.286; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.266; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
61 | 2024/12/28 8:19:55 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.899% | 7.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.857 |  | 52.427 | 40.6554 A | 3.276 | 3.293 | 3.26 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.272; 电压2(V): 3.267; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.277; 电压6(V): 3.26; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.273; 电压11(V): 3.27; 电压12(V): 3.282; 电压13(V): 3.293; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.266; 电压16(V): 3.269; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 21 | 18
62 | 2024/12/28 8:19:57 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.919% | 7.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.877 |  | 52.433 | 40.6184 A | 3.277 | 3.292 | 3.261 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.262; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.268; 电压7(V): 3.263; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.271; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.285; 电压15(V): 3.278; 电压16(V): 3.261; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 21 | 19
63 | 2024/12/28 8:19:59 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.939% | 7.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.897 |  | 52.453 | 40.6476 A | 3.278 | 3.287 | 3.264 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.268; 电压4(V): 3.282; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.264; 电压8(V): 3.275; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.267; 电压13(V): 3.285; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.268; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 21 | 19
64 | 2024/12/28 8:20:01 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 7.965% | 7.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.923 |  | 52.465 | 40.5568 A | 3.279 | 3.289 | 3.269 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.27; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.269; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.273; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
65 | 2024/12/28 8:20:03 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 7.985% | 7.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.953 |  | 52.45 | 40.6028 A | 3.278 | 3.289 | 3.262 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.268; 电压3(V): 3.272; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.262; 电压8(V): 3.281; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.268; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.264; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
66 | 2024/12/28 8:20:05 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.009% | 8.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.98 |  | 52.466 | 40.5921 A | 3.279 | 3.289 | 3.268 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.278; 电压3(V): 3.268; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.27; 电压9(V): 3.278; 电压10(V): 3.287; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.271; 电压13(V): 3.278; 电压14(V): 3.285; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.275; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
67 | 2024/12/28 8:20:07 |  | 充电 | 0分钟 | 136分钟 | 0 | 8.032% | 8.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0.997 |  | 52.454 | 40.5535 A | 3.278 | 3.293 | 3.265 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.269; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.277; 电压10(V): 3.265; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.276; 电压15(V): 3.268; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
68 | 2024/12/28 8:20:09 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.052% | 8.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.013 |  | 52.477 | 40.5630 A | 3.279 | 3.291 | 3.264 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.268; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.282; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.264; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.281; 电压14(V): 3.268; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
69 | 2024/12/28 8:20:11 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.079% | 8.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.033 |  | 52.468 | 40.6436 A | 3.279 | 3.292 | 3.264 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.274; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.264; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.267; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.268; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
70 | 2024/12/28 8:20:13 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.099% | 8.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.06 |  | 52.488 | 40.6089 A | 3.28 | 3.292 | 3.267 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.282; 电压4(V): 3.267; 电压5(V): 3.278; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.277; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.282; 电压13(V): 3.273; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
71 | 2024/12/28 8:20:15 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.119% | 8.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.08 |  | 52.486 | 40.5916 A | 3.28 | 3.292 | 3.264 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.272; 电压5(V): 3.268; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.264; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.269; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
72 | 2024/12/28 8:20:17 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.145% | 8.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.1 |  | 52.48 | 40.6156 A | 3.28 | 3.292 | 3.265 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.275; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.265; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.268; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.269; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
73 | 2024/12/28 8:20:19 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.165% | 8.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.127 |  | 52.467 | 40.5400 A | 3.279 | 3.295 | 3.266 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.269; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.266; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.293; 电压14(V): 3.278; 电压15(V): 3.268; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
74 | 2024/12/28 8:20:21 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.192% | 8.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.15 |  | 52.47 | 40.6190 A | 3.279 | 3.295 | 3.266 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.27; 电压2(V): 3.278; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.271; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.266; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.293; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.269; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
75 | 2024/12/28 8:20:23 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.212% | 8.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.17 |  | 52.488 | 40.5781 A | 3.28 | 3.291 | 3.265 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.278; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.265; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.271; 电压11(V): 3.29; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.268; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.285; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
76 | 2024/12/28 8:20:25 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.235% | 8.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.2 |  | 52.48 | 40.6039 A | 3.28 | 3.294 | 3.267 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.272; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.283; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.267; 电压11(V): 3.286; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.272; 电压15(V): 3.273; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
77 | 2024/12/28 8:20:27 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.255% | 8.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.227 |  | 52.477 | 40.6039 A | 3.279 | 3.295 | 3.266 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.27; 电压2(V): 3.278; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.267; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.279; 电压15(V): 3.269; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
78 | 2024/12/28 8:20:29 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.282% | 8.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.247 |  | 52.474 | 40.5361 A | 3.279 | 3.296 | 3.263 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.272; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.277; 电压6(V): 3.263; 电压7(V): 3.278; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.271; 电压11(V): 3.275; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.282; 电压15(V): 3.269; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
79 | 2024/12/28 8:20:31 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.302% | 8.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.273 |  | 52.505 | 40.6190 A | 3.281 | 3.293 | 3.266 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.272; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.266; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.281; 电压14(V): 3.27; 电压15(V): 3.288; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
80 | 2024/12/28 8:20:33 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.329% | 8.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.293 |  | 52.503 | 40.5770 A | 3.281 | 3.292 | 3.266 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.268; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.266; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.285; 电压14(V): 3.269; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
81 | 2024/12/28 8:20:35 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.349% | 8.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.313 |  | 52.501 | 40.5311 A | 3.281 | 3.291 | 3.267 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.277; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.273; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.268; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
82 | 2024/12/28 8:20:37 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.369% | 8.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.34 |  | 52.503 | 40.6156 A | 3.281 | 3.292 | 3.266 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.28; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.266; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.269; 电压10(V): 3.272; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.268; 电压15(V): 3.283; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
83 | 2024/12/28 8:20:39 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.395% | 8.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.357 |  | 52.505 | 40.5882 A | 3.281 | 3.292 | 3.27 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.27; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.273; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.272; 电压13(V): 3.281; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 22 | 19
84 | 2024/12/28 8:20:41 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.412% | 8.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.383 |  | 52.504 | 40.5546 A | 3.281 | 3.292 | 3.27 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.27; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.273; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.271; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
85 | 2024/12/28 8:20:43 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.439% | 8.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.403 |  | 52.503 | 40.5999 A | 3.281 | 3.291 | 3.27 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.27; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.274; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.271; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
86 | 2024/12/28 8:20:45 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.462% | 8.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.43 |  | 52.504 | 40.5708 A | 3.281 | 3.29 | 3.269 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.27; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.277; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.27; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
87 | 2024/12/28 8:20:47 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.482% | 8.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.447 |  | 52.5 | 40.5557 A | 3.281 | 3.29 | 3.266 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.272; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.266; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.285; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.27; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.269; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
88 | 2024/12/28 8:20:49 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.509% | 8.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.473 |  | 52.503 | 40.5591 A | 3.281 | 3.295 | 3.267 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.275; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.268; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.277; 电压16(V): 3.285; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
89 | 2024/12/28 8:20:51 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.529% | 8.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.493 |  | 52.516 | 40.6128 A | 3.282 | 3.292 | 3.267 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.27; 电压10(V): 3.274; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.269; 电压15(V): 3.285; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
90 | 2024/12/28 8:20:53 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.549% | 8.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.513 |  | 52.522 | 40.5753 A | 3.282 | 3.294 | 3.267 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.273; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.267; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.272; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
91 | 2024/12/28 8:20:55 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.575% | 8.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.54 |  | 52.523 | 40.5748 A | 3.282 | 3.294 | 3.269 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.269; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.282; 电压8(V): 3.279; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.287; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.274; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.285; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
92 | 2024/12/28 8:20:57 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.595% | 8.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.557 |  | 52.495 | 40.5411 A | 3.28 | 3.297 | 3.266 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.28; 电压2(V): 3.267; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.286; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.272; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
93 | 2024/12/28 8:20:59 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.622% | 8.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.583 |  | 52.496 | 40.5602 A | 3.281 | 3.297 | 3.265 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.273; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.278; 电压6(V): 3.265; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.283; 电压10(V): 3.272; 电压11(V): 3.277; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.271; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
94 | 2024/12/28 8:21:01 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.642% | 8.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.607 |  | 52.508 | 40.6028 A | 3.281 | 3.296 | 3.268 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.273; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.27; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.268; 电压11(V): 3.286; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.273; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
95 | 2024/12/28 8:21:03 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.662% | 8.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.627 |  | 52.519 | 40.5843 A | 3.282 | 3.294 | 3.267 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.278; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.283; 电压5(V): 3.267; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.271; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.27; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
96 | 2024/12/28 8:21:05 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.689% | 8.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.65 |  | 52.532 | 40.5815 A | 3.283 | 3.294 | 3.268 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.286; 电压14(V): 3.27; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
97 | 2024/12/28 8:21:07 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.709% | 8.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.67 |  | 52.512 | 40.5585 A | 3.282 | 3.292 | 3.266 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.275; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.266; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.272; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.268; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
98 | 2024/12/28 8:21:09 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.729% | 8.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.69 |  | 52.51 | 40.6028 A | 3.281 | 3.295 | 3.267 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.268; 电压3(V): 3.281; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.267; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.277; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.267; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
99 | 2024/12/28 8:21:11 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.755% | 8.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.717 |  | 52.504 | 40.572 A | 3.281 | 3.296 | 3.267 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.267; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.27; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.273; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.268; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
100 | 2024/12/28 8:21:13 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.775% | 8.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.737 |  | 52.505 | 40.5552 A | 3.281 | 3.297 | 3.266 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.268; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.273; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 19
101 | 2024/12/28 8:21:15 |  | 充电 | 0分钟 | 135分钟 | 0 | 8.802% | 8.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.76 |  | 52.535 | 40.5322 A | 3.283 | 3.295 | 3.268 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.272; 电压5(V): 3.273; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.272; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
102 | 2024/12/28 8:21:17 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.822% | 8.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.78 |  | 52.539 | 40.5921 A | 3.283 | 3.295 | 3.268 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.274; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
103 | 2024/12/28 8:21:19 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.842% | 8.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.803 |  | 52.54 | 40.5524 A | 3.283 | 3.295 | 3.269 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.27; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.269; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.275; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
104 | 2024/12/28 8:21:21 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.869% | 8.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.823 |  | 52.54 | 40.5266 A | 3.283 | 3.295 | 3.268 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.268; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.274; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
105 | 2024/12/28 8:21:23 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.889% | 8.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.85 |  | 52.522 | 40.5647 A | 3.282 | 3.292 | 3.268 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.268; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.271; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
106 | 2024/12/28 8:21:25 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.909% | 8.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.867 |  | 52.528 | 40.5316 A | 3.283 | 3.292 | 3.269 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.272; 电压4(V): 3.287; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.281; 电压9(V): 3.286; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.271; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
107 | 2024/12/28 8:21:27 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.935% | 8.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.893 |  | 52.533 | 40.5036 A | 3.283 | 3.293 | 3.271 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.271; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.278; 电压9(V): 3.285; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.272; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
108 | 2024/12/28 8:21:29 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.955% | 8.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.913 |  | 52.536 | 40.5664 A | 3.283 | 3.294 | 3.272 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.272; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.275; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.294; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 23 | 20
109 | 2024/12/28 8:21:31 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 8.982% | 8.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.94 |  | 52.54 | 40.5456 A | 3.283 | 3.295 | 3.274 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.275; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.274; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.278; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
110 | 2024/12/28 8:21:33 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.002% | 8.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.957 |  | 52.521 | 40.4700 A | 3.282 | 3.296 | 3.268 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.268; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.268; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.276; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.268; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
111 | 2024/12/28 8:21:35 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.022% | 9.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 1.983 |  | 52.531 | 40.5227 A | 3.283 | 3.292 | 3.268 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.275; 电压3(V): 3.274; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.268; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.272; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
112 | 2024/12/28 8:21:37 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.049% | 9.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.003 |  | 52.545 | 40.5210 A | 3.284 | 3.295 | 3.272 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.272; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.276; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
113 | 2024/12/28 8:21:39 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.069% | 9.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.03 |  | 52.551 | 40.5008 A | 3.284 | 3.296 | 3.271 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.282; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.279; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.276; 电压14(V): 3.284; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
114 | 2024/12/28 8:21:41 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.089% | 9.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.05 |  | 52.537 | 40.5378 A | 3.283 | 3.292 | 3.269 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.274; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.283; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.272; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
115 | 2024/12/28 8:21:43 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.115% | 9.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.077 |  | 52.547 | 40.4476 A | 3.284 | 3.296 | 3.274 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.274; 电压4(V): 3.277; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.275; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
116 | 2024/12/28 8:21:45 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.135% | 9.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.097 |  | 52.556 | 40.5372 A | 3.284 | 3.296 | 3.27 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.27; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.277; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
117 | 2024/12/28 8:21:47 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.162% | 9.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.117 |  | 52.551 | 40.4902 A | 3.284 | 3.295 | 3.27 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.277; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.27; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.289; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
118 | 2024/12/28 8:21:49 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.182% | 9.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.143 |  | 52.553 | 40.5619 A | 3.284 | 3.296 | 3.275 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.277; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.282; 电压8(V): 3.276; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.278; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.285; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
119 | 2024/12/28 8:21:51 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.202% | 9.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.163 |  | 52.556 | 40.5104 A | 3.284 | 3.296 | 3.27 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.27; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.285; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.277; 电压14(V): 3.278; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
120 | 2024/12/28 8:21:53 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.229% | 9.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.187 |  | 52.556 | 40.4964 A | 3.284 | 3.295 | 3.27 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.27; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.271; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
121 | 2024/12/28 8:21:55 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.249% | 9.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.207 |  | 52.544 | 40.5115 A | 3.284 | 3.298 | 3.269 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.277; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.269; 电压6(V): 3.276; 电压7(V): 3.287; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.271; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.274; 电压15(V): 3.279; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
122 | 2024/12/28 8:21:57 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.269% | 9.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.227 |  | 52.561 | 40.4426 A | 3.285 | 3.296 | 3.271 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.271; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.277; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
123 | 2024/12/28 8:21:59 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.295% | 9.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.253 |  | 52.558 | 40.5378 A | 3.284 | 3.296 | 3.27 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.271; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.27; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.272; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
124 | 2024/12/28 8:22:01 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.315% | 9.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.273 |  | 52.549 | 40.4420 A | 3.284 | 3.298 | 3.269 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.279; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.269; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.271; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.273; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
125 | 2024/12/28 8:22:03 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.342% | 9.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.297 |  | 52.534 | 40.5249 A | 3.283 | 3.3 | 3.267 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.275; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.278; 电压6(V): 3.267; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.285; 电压10(V): 3.273; 电压11(V): 3.281; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.284; 电压15(V): 3.272; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
126 | 2024/12/28 8:22:05 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.362% | 9.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.33 |  | 52.533 | 40.4728 A | 3.283 | 3.299 | 3.269 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.269; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.285; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.275; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
127 | 2024/12/28 8:22:07 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.382% | 9.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.353 |  | 52.546 | 40.4639 A | 3.284 | 3.299 | 3.27 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.276; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.271; 电压6(V): 3.273; 电压7(V): 3.287; 电压8(V): 3.299; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.27; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.277; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
128 | 2024/12/28 8:22:09 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.409% | 9.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.373 |  | 52.536 | 40.5014 A | 3.283 | 3.3 | 3.266 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.277; 电压2(V): 3.275; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.266; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.278; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.273; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
129 | 2024/12/28 8:22:11 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.429% | 9.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.393 |  | 52.54 | 40.4829 A | 3.283 | 3.299 | 3.269 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.269; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.271; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.276; 电压12(V): 3.283; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
130 | 2024/12/28 8:22:13 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.449% | 9.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.417 |  | 52.545 | 40.5199 A | 3.284 | 3.295 | 3.268 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.277; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.268; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
131 | 2024/12/28 8:22:15 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.475% | 9.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.443 |  | 52.56 | 40.4325 A | 3.285 | 3.295 | 3.273 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.279; 电压9(V): 3.286; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
132 | 2024/12/28 8:22:17 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.495% | 9.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.463 |  | 52.541 | 40.5204 A | 3.283 | 3.299 | 3.269 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.27; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.276; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
133 | 2024/12/28 8:22:19 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.522% | 9.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.483 |  | 52.546 | 40.4840 A | 3.284 | 3.297 | 3.269 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.27; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.288; 电压16(V): 3.269; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
134 | 2024/12/28 8:22:21 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.542% | 9.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.51 |  | 52.552 | 40.5126 A | 3.284 | 3.293 | 3.27 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.275; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.27; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.273; 电压13(V): 3.293; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
135 | 2024/12/28 8:22:23 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.562% | 9.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.53 |  | 52.562 | 40.5188 A | 3.285 | 3.296 | 3.273 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.283; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.277; 电压9(V): 3.286; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.275; 电压13(V): 3.285; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
136 | 2024/12/28 8:22:25 |  | 充电 | 0分钟 | 134分钟 | 0 | 9.589% | 9.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.553 |  | 52.543 | 40.4432 A | 3.283 | 3.299 | 3.269 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.269; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.276; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.282; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
137 | 2024/12/28 8:22:27 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.609% | 9.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.573 |  | 52.55 | 40.5255 A | 3.284 | 3.296 | 3.269 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 24 | 20
138 | 2024/12/28 8:22:29 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.629% | 9.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.593 |  | 52.564 | 40.4997 A | 3.285 | 3.295 | 3.273 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.274; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
139 | 2024/12/28 8:22:31 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.655% | 9.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.617 |  | 52.572 | 40.5238 A | 3.285 | 3.297 | 3.276 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.276; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.283; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
140 | 2024/12/28 8:22:33 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.675% | 9.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.643 |  | 52.556 | 40.5042 A | 3.284 | 3.296 | 3.269 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.269; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
141 | 2024/12/28 8:22:35 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.702% | 9.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.663 |  | 52.568 | 40.4622 A | 3.285 | 3.296 | 3.273 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.273; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.279; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.275; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
142 | 2024/12/28 8:22:38 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.722% | 9.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.683 |  | 52.58 | 40.4824 A | 3.286 | 3.298 | 3.275 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.281; 电压4(V): 3.275; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.277; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
143 | 2024/12/28 8:22:40 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.742% | 9.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.71 |  | 52.58 | 40.4420 A | 3.286 | 3.298 | 3.272 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.272; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.287; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
144 | 2024/12/28 8:22:42 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.769% | 9.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.727 |  | 52.579 | 40.5204 A | 3.286 | 3.297 | 3.271 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.273; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.271; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.273; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
145 | 2024/12/28 8:22:44 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.789% | 9.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.753 |  | 52.578 | 40.446 A | 3.286 | 3.297 | 3.276 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.276; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.277; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
146 | 2024/12/28 8:22:46 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.809% | 9.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.77 |  | 52.584 | 40.4723 A | 3.286 | 3.298 | 3.274 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.284; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.277; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
147 | 2024/12/28 8:22:48 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.835% | 9.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.797 |  | 52.585 | 40.4768 A | 3.286 | 3.298 | 3.272 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.273; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.279; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
148 | 2024/12/28 8:22:50 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.855% | 9.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.817 |  | 52.584 | 40.4426 A | 3.286 | 3.297 | 3.272 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.273; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.273; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
149 | 2024/12/28 8:22:52 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.882% | 9.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.843 |  | 52.58 | 40.5227 A | 3.286 | 3.297 | 3.275 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.285; 电压3(V): 3.275; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.277; 电压9(V): 3.285; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.284; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
150 | 2024/12/28 8:22:54 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.902% | 9.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.863 |  | 52.587 | 40.4392 A | 3.286 | 3.298 | 3.276 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.281; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.278; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.28; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
151 | 2024/12/28 8:22:56 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.922% | 9.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.887 |  | 52.588 | 40.4336 A | 3.286 | 3.298 | 3.273 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.273; 电压5(V): 3.285; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.281; 电压9(V): 3.277; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
152 | 2024/12/28 8:22:58 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.949% | 9.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.907 |  | 52.589 | 40.4941 A | 3.286 | 3.298 | 3.273 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.273; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.284; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.289; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
153 | 2024/12/28 8:23:00 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.969% | 9.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.93 |  | 52.566 | 40.4196 A | 3.285 | 3.298 | 3.27 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.27; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.282; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
154 | 2024/12/28 8:23:02 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 9.989% | 9.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.95 |  | 52.568 | 40.4644 A | 3.285 | 3.298 | 3.27 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.284; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.27; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.282; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
155 | 2024/12/28 8:23:04 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.01% | 10.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.97 |  | 52.564 | 40.4986 A | 3.285 | 3.299 | 3.27 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.271; 电压3(V): 3.285; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.27; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.28; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
156 | 2024/12/28 8:23:06 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.03% | 10.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 2.997 |  | 52.565 | 40.4941 A | 3.285 | 3.3 | 3.27 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.27; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.279; 电压12(V): 3.282; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.287; 电压16(V): 3.27; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
157 | 2024/12/28 8:23:08 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.06% | 10.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.023 |  | 52.561 | 40.5081 A | 3.285 | 3.3 | 3.27 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.27; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.272; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.299; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.287; 电压11(V): 3.277; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
158 | 2024/12/28 8:23:10 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.08% | 10.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.043 |  | 52.592 | 40.5070 A | 3.287 | 3.298 | 3.272 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.274; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
159 | 2024/12/28 8:23:12 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.10% | 10.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.063 |  | 52.594 | 40.4768 A | 3.287 | 3.299 | 3.272 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.272; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.287; 电压14(V): 3.276; 电压15(V): 3.294; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
160 | 2024/12/28 8:23:14 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.12% | 10.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.09 |  | 52.595 | 40.4437 A | 3.287 | 3.299 | 3.273 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.279; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
161 | 2024/12/28 8:23:16 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.14% | 10.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.11 |  | 52.596 | 40.4936 A | 3.287 | 3.299 | 3.273 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.273; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.287; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.279; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
162 | 2024/12/28 8:23:18 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.16% | 10.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.13 |  | 52.57 | 40.5003 A | 3.285 | 3.301 | 3.27 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.27; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.299; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.278; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
163 | 2024/12/28 8:23:20 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.19% | 10.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.157 |  | 52.569 | 40.4476 A | 3.285 | 3.302 | 3.27 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.27; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.277; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.274; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
164 | 2024/12/28 8:23:22 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.21% | 10.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.177 |  | 52.569 | 40.4420 A | 3.285 | 3.302 | 3.269 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.282; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.278; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.278; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
165 | 2024/12/28 8:23:24 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.24% | 10.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.2 |  | 52.57 | 40.5064 A | 3.285 | 3.302 | 3.269 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.28; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.276; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 25 | 20
166 | 2024/12/28 8:23:26 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.26% | 10.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.22 |  | 52.573 | 40.4863 A | 3.285 | 3.302 | 3.269 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.279; 电压2(V): 3.278; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.282; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.275; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
167 | 2024/12/28 8:23:28 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.28% | 10.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.247 |  | 52.604 | 40.4370 A | 3.287 | 3.3 | 3.273 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.282; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
168 | 2024/12/28 8:23:30 |  | 充电 | 0分钟 | 133分钟 | 0 | 10.30% | 10.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.267 |  | 52.605 | 40.4924 A | 3.287 | 3.3 | 3.273 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 25 | 20
169 | 2024/12/28 8:23:32 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.32% | 10.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.287 |  | 52.606 | 40.4913 A | 3.287 | 3.3 | 3.273 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.274; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 25 | 20
170 | 2024/12/28 8:23:34 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.34% | 10.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.313 |  | 52.608 | 40.46 A | 3.288 | 3.3 | 3.273 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.273; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.285; 电压14(V): 3.278; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 25 | 20
171 | 2024/12/28 8:23:36 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.37% | 10.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.33 |  | 52.592 | 40.4784 A | 3.287 | 3.296 | 3.272 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.277; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
172 | 2024/12/28 8:23:38 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.39% | 10.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.357 |  | 52.596 | 40.4784 A | 3.287 | 3.296 | 3.275 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.276; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.283; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
173 | 2024/12/28 8:23:40 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.42% | 10.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.377 |  | 52.602 | 40.4219 A | 3.287 | 3.298 | 3.276 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.276; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.279; 电压8(V): 3.28; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 26 | 20
174 | 2024/12/28 8:23:42 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.44% | 10.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.403 |  | 52.604 | 40.4348 A | 3.287 | 3.299 | 3.278 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.278; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.283; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
175 | 2024/12/28 8:23:44 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.46% | 10.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.423 |  | 52.583 | 40.4504 A | 3.286 | 3.301 | 3.271 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.271; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.276; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.288; 电压16(V): 3.272; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
176 | 2024/12/28 8:23:46 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.48% | 10.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.443 |  | 52.588 | 40.4219 A | 3.286 | 3.299 | 3.271 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.271; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.279; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 26 | 20
177 | 2024/12/28 8:23:48 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.50% | 10.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.467 |  | 52.595 | 40.5042 A | 3.287 | 3.296 | 3.272 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.278; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.275; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
178 | 2024/12/28 8:23:50 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.52% | 10.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.487 |  | 52.604 | 40.4493 A | 3.287 | 3.297 | 3.276 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.276; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
179 | 2024/12/28 8:23:52 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.55% | 10.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.513 |  | 52.586 | 40.4521 A | 3.286 | 3.303 | 3.269 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.275; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.269; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.278; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
180 | 2024/12/28 8:23:54 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.57% | 10.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.533 |  | 52.586 | 40.4801 A | 3.286 | 3.303 | 3.271 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.287; 电压11(V): 3.279; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.282; 电压16(V): 3.275; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
181 | 2024/12/28 8:23:56 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.59% | 10.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.553 |  | 52.589 | 40.4213 A | 3.286 | 3.302 | 3.272 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.279; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.287; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
182 | 2024/12/28 8:23:58 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.62% | 10.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.58 |  | 52.59 | 40.4202 A | 3.286 | 3.302 | 3.271 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.272; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.272; 电压8(V): 3.299; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.271; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
183 | 2024/12/28 8:24:00 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.64% | 10.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.6 |  | 52.606 | 40.4644 A | 3.287 | 3.301 | 3.271 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.271; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.276; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
184 | 2024/12/28 8:24:02 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.66% | 10.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.627 |  | 52.608 | 40.3995 A | 3.288 | 3.301 | 3.272 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.275; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
185 | 2024/12/28 8:24:04 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.68% | 10.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.657 |  | 52.611 | 40.4163 A | 3.288 | 3.3 | 3.272 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.287; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.278; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.275; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
186 | 2024/12/28 8:24:06 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.70% | 10.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.677 |  | 52.619 | 40.4868 A | 3.288 | 3.3 | 3.272 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.272; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.277; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.275; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
187 | 2024/12/28 8:24:08 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.73% | 10.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.703 |  | 52.619 | 40.4572 A | 3.288 | 3.299 | 3.274 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.283; 电压5(V): 3.274; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.293; 电压14(V): 3.275; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
188 | 2024/12/28 8:24:10 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.75% | 10.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.723 |  | 52.612 | 40.4129 A | 3.288 | 3.297 | 3.276 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.277; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.285; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
189 | 2024/12/28 8:24:12 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.77% | 10.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.743 |  | 52.612 | 40.4712 A | 3.288 | 3.297 | 3.274 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.278; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
190 | 2024/12/28 8:24:14 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.80% | 10.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.77 |  | 52.609 | 40.4616 A | 3.288 | 3.297 | 3.273 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.276; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
191 | 2024/12/28 8:24:16 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.82% | 10.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.79 |  | 52.61 | 40.4084 A | 3.288 | 3.297 | 3.273 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.273; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
192 | 2024/12/28 8:24:18 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.84% | 10.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.817 |  | 52.613 | 40.4364 A | 3.288 | 3.297 | 3.274 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.278; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
193 | 2024/12/28 8:24:20 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.86% | 10.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.837 |  | 52.606 | 40.4784 A | 3.287 | 3.304 | 3.272 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.28; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.282; 电压6(V): 3.272; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.286; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.277; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
194 | 2024/12/28 8:24:22 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.88% | 10.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.857 |  | 52.602 | 40.3956 A | 3.287 | 3.304 | 3.27 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.285; 电压6(V): 3.27; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.282; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.278; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
195 | 2024/12/28 8:24:24 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.91% | 10.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.883 |  | 52.602 | 40.4056 A | 3.287 | 3.304 | 3.271 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.274; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
196 | 2024/12/28 8:24:26 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.93% | 10.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.9 |  | 52.604 | 40.4426 A | 3.287 | 3.303 | 3.273 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
197 | 2024/12/28 8:24:28 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 10.95% | 10.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.927 |  | 52.614 | 40.3799 A | 3.288 | 3.304 | 3.274 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.276; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.274; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.284; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
198 | 2024/12/28 8:24:30 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 10.98% | 10.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.947 |  | 52.606 | 40.4768 A | 3.287 | 3.304 | 3.27 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.282; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.27; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.278; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
199 | 2024/12/28 8:24:32 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 11.00% | 11.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.97 |  | 52.61 | 40.3989 A | 3.288 | 3.304 | 3.273 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.288; 电压16(V): 3.274; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
200 | 2024/12/28 8:24:34 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 11.02% | 11.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 3.99 |  | 52.606 | 40.3838 A | 3.287 | 3.305 | 3.27 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.281; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.27; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.277; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
201 | 2024/12/28 8:24:36 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.04% | 11.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.007 |  | 52.607 | 40.4628 A | 3.287 | 3.304 | 3.271 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.271; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.282; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.279; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
202 | 2024/12/28 8:24:38 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 11.06% | 11.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.027 |  | 52.614 | 40.3804 A | 3.288 | 3.304 | 3.273 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.281; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.273; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
203 | 2024/12/28 8:24:40 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 11.09% | 11.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.053 |  | 52.623 | 40.4583 A | 3.288 | 3.298 | 3.274 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.277; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
204 | 2024/12/28 8:24:42 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.11% | 11.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.073 |  | 52.635 | 40.3704 A | 3.289 | 3.3 | 3.279 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.297; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
205 | 2024/12/28 8:24:44 |  | 充电 | 0分钟 | 132分钟 | 0 | 11.13% | 11.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.103 |  | 52.616 | 40.3877 A | 3.288 | 3.305 | 3.273 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.273; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.278; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.28; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.305; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
206 | 2024/12/28 8:24:46 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.16% | 11.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.13 |  | 52.626 | 40.418 A | 3.289 | 3.299 | 3.274 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.28; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.278; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
207 | 2024/12/28 8:24:48 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.18% | 11.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.147 |  | 52.639 | 40.4051 A | 3.289 | 3.301 | 3.279 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.297; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
208 | 2024/12/28 8:24:50 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.20% | 11.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.173 |  | 52.649 | 40.4493 A | 3.29 | 3.302 | 3.277 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.277; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
209 | 2024/12/28 8:24:52 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.22% | 11.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.193 |  | 52.647 | 40.3748 A | 3.29 | 3.302 | 3.275 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.278; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
210 | 2024/12/28 8:24:54 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.24% | 11.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.22 |  | 52.642 | 40.4426 A | 3.29 | 3.301 | 3.279 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.279; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.282; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.297; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
211 | 2024/12/28 8:24:56 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.27% | 11.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.24 |  | 52.652 | 40.4079 A | 3.29 | 3.302 | 3.277 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.277; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
212 | 2024/12/28 8:24:58 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.29% | 11.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.26 |  | 52.65 | 40.4633 A | 3.29 | 3.303 | 3.275 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.279; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.275; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
213 | 2024/12/28 8:25:00 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.31% | 11.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.283 |  | 52.65 | 40.4168 A | 3.29 | 3.301 | 3.276 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.277; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
214 | 2024/12/28 8:25:02 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.34% | 11.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.303 |  | 52.654 | 40.3737 A | 3.29 | 3.302 | 3.278 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.278; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.285; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.283; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
215 | 2024/12/28 8:25:04 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.36% | 11.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.327 |  | 52.656 | 40.4342 A | 3.291 | 3.303 | 3.276 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.278; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.282; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
216 | 2024/12/28 8:25:06 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.38% | 11.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.347 |  | 52.652 | 40.3726 A | 3.29 | 3.302 | 3.275 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.287; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
217 | 2024/12/28 8:25:08 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.40% | 11.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.373 |  | 52.64 | 40.4376 A | 3.29 | 3.305 | 3.275 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
218 | 2024/12/28 8:25:10 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.42% | 11.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.393 |  | 52.658 | 40.4146 A | 3.291 | 3.303 | 3.276 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.276; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.278; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.284; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
219 | 2024/12/28 8:25:12 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.45% | 11.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.42 |  | 52.659 | 40.3928 A | 3.291 | 3.303 | 3.276 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.28; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
220 | 2024/12/28 8:25:14 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.47% | 11.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.44 |  | 52.652 | 40.4124 A | 3.29 | 3.302 | 3.274 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.287; 电压5(V): 3.274; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.277; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
221 | 2024/12/28 8:25:16 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.49% | 11.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.463 |  | 52.646 | 40.3558 A | 3.29 | 3.305 | 3.275 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.281; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.285; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
222 | 2024/12/28 8:25:18 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.52% | 11.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.483 |  | 52.666 | 40.4381 A | 3.291 | 3.303 | 3.277 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.277; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.279; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.285; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
223 | 2024/12/28 8:25:20 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.54% | 11.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.507 |  | 52.664 | 40.3524 A | 3.291 | 3.303 | 3.276 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.299; 电压9(V): 3.276; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.28; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
224 | 2024/12/28 8:25:22 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.56% | 11.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.527 |  | 52.658 | 40.3715 A | 3.291 | 3.304 | 3.274 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.274; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.278; 电压15(V): 3.29; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
225 | 2024/12/28 8:25:24 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.58% | 11.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.547 |  | 52.642 | 40.4012 A | 3.29 | 3.306 | 3.276 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.283; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
226 | 2024/12/28 8:25:26 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.61% | 11.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.573 |  | 52.638 | 40.3524 A | 3.289 | 3.307 | 3.272 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.285; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.272; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
227 | 2024/12/28 8:25:28 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.63% | 11.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.593 |  | 52.663 | 40.4224 A | 3.291 | 3.303 | 3.275 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.275; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.278; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
228 | 2024/12/28 8:25:30 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.65% | 11.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.613 |  | 52.652 | 40.3334 A | 3.29 | 3.306 | 3.276 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.276; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
229 | 2024/12/28 8:25:32 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.67% | 11.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.637 |  | 52.646 | 40.4023 A | 3.29 | 3.307 | 3.273 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.285; 电压6(V): 3.273; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.279; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
230 | 2024/12/28 8:25:34 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.69% | 11.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.663 |  | 52.647 | 40.3872 A | 3.29 | 3.307 | 3.274 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.292; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
231 | 2024/12/28 8:25:36 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.72% | 11.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.68 |  | 52.66 | 40.4157 A | 3.291 | 3.306 | 3.276 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.277; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
232 | 2024/12/28 8:25:38 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.74% | 11.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.707 |  | 52.65 | 40.3978 A | 3.29 | 3.308 | 3.274 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.284; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.279; 电压16(V): 3.289; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
233 | 2024/12/28 8:25:40 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.76% | 11.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.727 |  | 52.646 | 40.3295 A | 3.29 | 3.307 | 3.273 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.273; 电压7(V): 3.282; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.283; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 26 | 20
234 | 2024/12/28 8:25:42 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.78% | 11.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.75 |  | 52.654 | 40.4096 A | 3.29 | 3.306 | 3.275 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.282; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.294; 电压16(V): 3.275; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
235 | 2024/12/28 8:25:44 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.80% | 11.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.77 |  | 52.665 | 40.3446 A | 3.291 | 3.301 | 3.276 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.301; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.283; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.276; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.298; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.28; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.3; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.28; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
236 | 2024/12/28 8:25:46 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.83% | 11.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.79 |  | 52.65 | 40.4359 A | 3.29 | 3.308 | 3.272 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.272; 电压7(V): 3.287; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.286; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.28; 电压16(V): 3.285; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
237 | 2024/12/28 8:25:48 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.85% | 11.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.813 |  | 52.654 | 40.3799 A | 3.29 | 3.307 | 3.276 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.298; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
238 | 2024/12/28 8:25:50 |  | 充电 | 0分钟 | 131分钟 | 0 | 11.87% | 11.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.833 |  | 52.662 | 40.3474 A | 3.291 | 3.304 | 3.274 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.274; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.283; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.3; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
239 | 2024/12/28 8:25:52 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.90% | 11.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.87 |  | 52.671 | 40.3866 A | 3.291 | 3.302 | 3.277 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.282; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.3; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
240 | 2024/12/28 8:25:54 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.92% | 11.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.89 |  | 52.659 | 40.3709 A | 3.291 | 3.308 | 3.273 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.28; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.273; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.287; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.282; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
241 | 2024/12/28 8:25:56 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.94% | 11.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.917 |  | 52.658 | 40.4090 A | 3.291 | 3.308 | 3.276 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.276; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.276; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.298; 电压15(V): 3.288; 电压16(V): 3.278; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
242 | 2024/12/28 8:25:58 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.96% | 11.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.937 |  | 52.664 | 40.3793 A | 3.291 | 3.306 | 3.275 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.287; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
243 | 2024/12/28 8:26:00 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 11.98% | 11.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.957 |  | 52.67 | 40.334 A | 3.291 | 3.304 | 3.275 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.275; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.298; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.282; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.3; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
244 | 2024/12/28 8:26:02 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.01% | 12.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 4.98 |  | 52.678 | 40.4062 A | 3.292 | 3.302 | 3.278 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.282; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.297; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.278; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.281; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.3; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
245 | 2024/12/28 8:26:04 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.03% | 12.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5 |  | 52.664 | 40.3754 A | 3.291 | 3.308 | 3.273 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.273; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.286; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.281; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
246 | 2024/12/28 8:26:06 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.05% | 12.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.013 |  | 52.664 | 40.3939 A | 3.291 | 3.308 | 3.274 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.279; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.274; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
247 | 2024/12/28 8:26:08 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.08% | 12.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.04 |  | 52.665 | 40.3698 A | 3.291 | 3.308 | 3.276 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.276; 电压7(V): 3.28; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.284; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.298; 电压15(V): 3.288; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
248 | 2024/12/28 8:26:10 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.10% | 12.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.06 |  | 52.671 | 40.3463 A | 3.291 | 3.308 | 3.277 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.279; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.277; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
249 | 2024/12/28 8:26:12 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.12% | 12.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.08 |  | 52.673 | 40.4023 A | 3.292 | 3.308 | 3.276 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.277; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.278; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.285; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.276; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
250 | 2024/12/28 8:26:14 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.14% | 12.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.117 |  | 52.69 | 40.3748 A | 3.293 | 3.306 | 3.276 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
251 | 2024/12/28 8:26:16 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.16% | 12.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.137 |  | 52.689 | 40.3468 A | 3.293 | 3.306 | 3.276 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.276; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.285; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.281; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
252 | 2024/12/28 8:26:18 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.19% | 12.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.16 |  | 52.69 | 40.3894 A | 3.293 | 3.307 | 3.277 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.277; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.282; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
253 | 2024/12/28 8:26:20 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.21% | 12.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.18 |  | 52.691 | 40.3726 A | 3.293 | 3.307 | 3.277 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.277; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
254 | 2024/12/28 8:26:22 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.23% | 12.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.203 |  | 52.703 | 40.3272 A | 3.293 | 3.305 | 3.284 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
255 | 2024/12/28 8:26:24 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.26% | 12.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.223 |  | 52.704 | 40.3704 A | 3.294 | 3.305 | 3.284 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
256 | 2024/12/28 8:26:26 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.28% | 12.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.25 |  | 52.707 | 40.3608 A | 3.294 | 3.305 | 3.284 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.298; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
257 | 2024/12/28 8:26:28 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.30% | 12.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.27 |  | 52.709 | 40.3429 A | 3.294 | 3.305 | 3.285 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.285; 电压4(V): 3.287; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
258 | 2024/12/28 8:26:30 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.32% | 12.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.293 |  | 52.687 | 40.3659 A | 3.292 | 3.31 | 3.275 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.287; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.275; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.289; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.309; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.282; 电压16(V): 3.289; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
259 | 2024/12/28 8:26:32 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.34% | 12.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.313 |  | 52.693 | 40.3933 A | 3.293 | 3.309 | 3.279 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.282; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.309; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.279; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
260 | 2024/12/28 8:26:35 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.36% | 12.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.337 |  | 52.708 | 40.3670 A | 3.294 | 3.306 | 3.278 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.278; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.283; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.282; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
261 | 2024/12/28 8:26:37 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.39% | 12.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.357 |  | 52.718 | 40.3939 A | 3.294 | 3.307 | 3.28 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.298; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.304; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
262 | 2024/12/28 8:26:39 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.41% | 12.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.38 |  | 52.716 | 40.3395 A | 3.294 | 3.306 | 3.286 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.286; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.291; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
263 | 2024/12/28 8:26:41 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.44% | 12.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.4 |  | 52.7 | 40.3390 A | 3.293 | 3.31 | 3.28 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.286; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.282; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.28; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
264 | 2024/12/28 8:26:43 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.46% | 12.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.427 |  | 52.718 | 40.3922 A | 3.294 | 3.306 | 3.279 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.297; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.282; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
265 | 2024/12/28 8:26:45 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.48% | 12.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.447 |  | 52.726 | 40.3821 A | 3.295 | 3.307 | 3.281 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.283; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.288; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
266 | 2024/12/28 8:26:47 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.50% | 12.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.467 |  | 52.718 | 40.3916 A | 3.294 | 3.306 | 3.284 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.284; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.298; 电压6(V): 3.294; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.301; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 20
267 | 2024/12/28 8:26:49 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.52% | 12.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.493 |  | 52.703 | 40.3687 A | 3.293 | 3.307 | 3.277 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.29; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.298; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.277; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.299; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.279; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
268 | 2024/12/28 8:26:51 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.54% | 12.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.51 |  | 52.727 | 40.348 A | 3.295 | 3.307 | 3.28 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.287; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.294; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.28; 电压10(V): 3.291; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
269 | 2024/12/28 8:26:53 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.57% | 12.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.537 |  | 52.73 | 40.3513 A | 3.295 | 3.307 | 3.282 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.282; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.289; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
270 | 2024/12/28 8:26:55 |  | 充电 | 0分钟 | 130分钟 | 0 | 12.59% | 12.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.553 |  | 52.725 | 40.3345 A | 3.295 | 3.306 | 3.286 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.298; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.287; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.301; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
271 | 2024/12/28 8:26:57 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.61% | 12.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.58 |  | 52.715 | 40.3648 A | 3.294 | 3.305 | 3.278 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.304; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.287; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.299; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.278; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.299; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.305; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
272 | 2024/12/28 8:26:59 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.64% | 12.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.6 |  | 52.726 | 40.3592 A | 3.295 | 3.308 | 3.279 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.294; 电压5(V): 3.279; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.286; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.283; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
273 | 2024/12/28 8:27:01 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.66% | 12.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.627 |  | 52.734 | 40.3440 A | 3.295 | 3.308 | 3.281 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.301; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.281; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.284; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
274 | 2024/12/28 8:27:03 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.68% | 12.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.647 |  | 52.738 | 40.3491 A | 3.296 | 3.308 | 3.281 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.281; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.297; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.283; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.29; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
275 | 2024/12/28 8:27:05 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.70% | 12.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.67 |  | 52.726 | 40.3289 A | 3.295 | 3.306 | 3.282 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.285; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.282; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.284; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.304; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
276 | 2024/12/28 8:27:07 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.72% | 12.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.69 |  | 52.734 | 40.3692 A | 3.295 | 3.307 | 3.286 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.298; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.288; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.303; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.301; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
277 | 2024/12/28 8:27:09 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.75% | 12.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.713 |  | 52.714 | 40.3631 A | 3.294 | 3.312 | 3.277 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
278 | 2024/12/28 8:27:11 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.77% | 12.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.733 |  | 52.719 | 40.3356 A | 3.294 | 3.312 | 3.278 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.283; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
279 | 2024/12/28 8:27:13 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.79% | 12.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.753 |  | 52.719 | 40.3256 A | 3.294 | 3.312 | 3.278 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.283; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 20
280 | 2024/12/28 8:27:15 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.82% | 12.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.79 |  | 52.718 | 40.3911 A | 3.294 | 3.312 | 3.277 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.292; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
281 | 2024/12/28 8:27:17 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.84% | 12.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.81 |  | 52.717 | 40.3412 A | 3.294 | 3.312 | 3.277 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.291; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.277; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.299; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.286; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
282 | 2024/12/28 8:27:19 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.86% | 12.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.833 |  | 52.748 | 40.2981 A | 3.296 | 3.308 | 3.281 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.294; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.284; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
283 | 2024/12/28 8:27:21 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.88% | 12.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.853 |  | 52.739 | 40.3368 A | 3.296 | 3.31 | 3.28 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.28; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.288; 电压10(V): 3.283; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.285; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
284 | 2024/12/28 8:27:23 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.90% | 12.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.88 |  | 52.734 | 40.3054 A | 3.295 | 3.311 | 3.281 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.281; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.287; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
285 | 2024/12/28 8:27:25 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.93% | 12.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.9 |  | 52.73 | 40.3530 A | 3.295 | 3.312 | 3.279 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.288; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
286 | 2024/12/28 8:27:27 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.95% | 12.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.92 |  | 52.728 | 40.3418 A | 3.295 | 3.312 | 3.278 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.289; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.284; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
287 | 2024/12/28 8:27:29 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 12.97% | 12.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.943 |  | 52.759 | 40.3065 A | 3.297 | 3.31 | 3.282 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.301; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.298; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
288 | 2024/12/28 8:27:31 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.00% | 12.995 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.963 |  | 52.761 | 40.3463 A | 3.297 | 3.31 | 3.282 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.301; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.282; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
289 | 2024/12/28 8:27:33 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.02% | 13.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 5.99 |  | 52.751 | 40.3351 A | 3.296 | 3.308 | 3.285 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.308; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.286; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.285; 电压13(V): 3.302; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
290 | 2024/12/28 8:27:35 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.04% | 13.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.01 |  | 52.767 | 40.3166 A | 3.297 | 3.31 | 3.284 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.284; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.286; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
291 | 2024/12/28 8:27:37 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.06% | 13.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.033 |  | 52.734 | 40.3177 A | 3.295 | 3.313 | 3.279 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.297; 电压6(V): 3.279; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.301; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.288; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.302; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
292 | 2024/12/28 8:27:39 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.08% | 13.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.053 |  | 52.739 | 40.3564 A | 3.296 | 3.313 | 3.278 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.278; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.286; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.298; 电压15(V): 3.285; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
293 | 2024/12/28 8:27:41 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.10% | 13.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.08 |  | 52.753 | 40.3569 A | 3.297 | 3.311 | 3.281 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.293; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.281; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.284; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.286; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
294 | 2024/12/28 8:27:43 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.13% | 13.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.1 |  | 52.767 | 40.3754 A | 3.297 | 3.31 | 3.283 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.301; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.283; 电压10(V): 3.298; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
295 | 2024/12/28 8:27:45 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.15% | 13.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.12 |  | 52.768 | 40.3368 A | 3.298 | 3.309 | 3.289 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.289; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.302; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
296 | 2024/12/28 8:27:47 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.18% | 13.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.147 |  | 52.753 | 40.3284 A | 3.297 | 3.313 | 3.282 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.29; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.31; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.284; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.282; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
297 | 2024/12/28 8:27:49 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.20% | 13.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.17 |  | 52.775 | 40.3474 A | 3.298 | 3.311 | 3.283 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.304; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.286; 电压6(V): 3.297; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.283; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.287; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
298 | 2024/12/28 8:27:51 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.22% | 13.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.19 |  | 52.776 | 40.3586 A | 3.298 | 3.31 | 3.286 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.297; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.289; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.292; 电压14(V): 3.299; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
299 | 2024/12/28 8:27:53 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.24% | 13.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.213 |  | 52.77 | 40.3636 A | 3.298 | 3.309 | 3.285 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.288; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.302; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
300 | 2024/12/28 8:27:55 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.26% | 13.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.233 |  | 52.755 | 40.3653 A | 3.297 | 3.313 | 3.281 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.304; 电压2(V): 3.282; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.293; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 27 | 21
301 | 2024/12/28 8:27:57 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.28% | 13.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.253 |  | 52.783 | 40.3267 A | 3.298 | 3.311 | 3.284 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.286; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.284; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.29; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 28 | 21
302 | 2024/12/28 8:27:59 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.31% | 13.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.28 |  | 52.781 | 40.3356 A | 3.298 | 3.31 | 3.289 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.309; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.302; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
303 | 2024/12/28 8:28:01 |  | 充电 | 0分钟 | 129分钟 | 0 | 13.33% | 13.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.297 |  | 52.768 | 40.3076 A | 3.298 | 3.308 | 3.283 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.308; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.301; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.286; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
304 | 2024/12/28 8:28:03 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.35% | 13.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.323 |  | 52.758 | 40.3088 A | 3.297 | 3.314 | 3.281 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.281; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.29; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.282; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
305 | 2024/12/28 8:28:05 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.38% | 13.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.343 |  | 52.788 | 40.3407 A | 3.299 | 3.312 | 3.285 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.308; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.285; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.295; 电压14(V): 3.293; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
306 | 2024/12/28 8:28:07 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.40% | 13.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.367 |  | 52.787 | 40.3502 A | 3.299 | 3.31 | 3.29 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.29; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.306; 电压11(V): 3.309; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
307 | 2024/12/28 8:28:09 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.42% | 13.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.387 |  | 52.777 | 40.3452 A | 3.298 | 3.309 | 3.284 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.301; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.287; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
308 | 2024/12/28 8:28:11 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.44% | 13.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.41 |  | 52.767 | 40.3295 A | 3.297 | 3.313 | 3.281 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.283; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.302; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.281; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.281; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
309 | 2024/12/28 8:28:13 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.46% | 13.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.43 |  | 52.764 | 40.2908 A | 3.297 | 3.315 | 3.28 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.307; 电压5(V): 3.298; 电压6(V): 3.28; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.291; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.286; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
310 | 2024/12/28 8:28:15 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.49% | 13.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.457 |  | 52.799 | 40.3037 A | 3.299 | 3.312 | 3.285 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.285; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.303; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.294; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
311 | 2024/12/28 8:28:17 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.51% | 13.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.477 |  | 52.797 | 40.3295 A | 3.299 | 3.311 | 3.29 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.311; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.291; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.306; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
312 | 2024/12/28 8:28:19 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.53% | 13.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.497 |  | 52.79 | 40.3452 A | 3.299 | 3.31 | 3.288 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.289; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.306; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.303; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
313 | 2024/12/28 8:28:21 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.56% | 13.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.52 |  | 52.788 | 40.3205 A | 3.299 | 3.31 | 3.283 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.303; 电压12(V): 3.288; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
314 | 2024/12/28 8:28:23 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.58% | 13.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.54 |  | 52.786 | 40.2813 A | 3.299 | 3.314 | 3.284 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.294; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.312; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.284; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.301; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.285; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
315 | 2024/12/28 8:28:25 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.60% | 13.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.567 |  | 52.793 | 40.2931 A | 3.299 | 3.313 | 3.283 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.312; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.301; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.287; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.289; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
316 | 2024/12/28 8:28:27 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.62% | 13.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.587 |  | 52.798 | 40.3356 A | 3.299 | 3.312 | 3.283 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
317 | 2024/12/28 8:28:29 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.64% | 13.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.61 |  | 52.8 | 40.2572 A | 3.3 | 3.312 | 3.283 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.309; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
318 | 2024/12/28 8:28:31 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.67% | 13.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.63 |  | 52.803 | 40.25 A | 3.3 | 3.312 | 3.283 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.283; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.288; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
319 | 2024/12/28 8:28:33 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.69% | 13.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.653 |  | 52.805 | 40.3424 A | 3.3 | 3.312 | 3.291 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.299; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.309; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
320 | 2024/12/28 8:28:35 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.71% | 13.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.673 |  | 52.809 | 40.2970 A | 3.3 | 3.312 | 3.291 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.299; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
321 | 2024/12/28 8:28:37 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.73% | 13.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.697 |  | 52.81 | 40.2494 A | 3.3 | 3.312 | 3.292 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
322 | 2024/12/28 8:28:39 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.76% | 13.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.717 |  | 52.817 | 40.3121 A | 3.301 | 3.312 | 3.291 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.301; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.302; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.297; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
323 | 2024/12/28 8:28:41 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.78% | 13.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.753 |  | 52.795 | 40.2802 A | 3.299 | 3.316 | 3.283 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.284; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.303; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.283; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
324 | 2024/12/28 8:28:43 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.80% | 13.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.773 |  | 52.799 | 40.2343 A | 3.299 | 3.313 | 3.282 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.309; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.294; 电压7(V): 3.282; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.291; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.309; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
325 | 2024/12/28 8:28:45 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.82% | 13.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.793 |  | 52.809 | 40.2880 A | 3.3 | 3.311 | 3.286 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.311; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.291; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.289; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
326 | 2024/12/28 8:28:47 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.84% | 13.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.82 |  | 52.822 | 40.2466 A | 3.301 | 3.313 | 3.292 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.301; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.292; 电压9(V): 3.298; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
327 | 2024/12/28 8:28:49 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.87% | 13.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.837 |  | 52.802 | 40.3205 A | 3.3 | 3.315 | 3.283 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.308; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.283; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.297; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.304; 电压16(V): 3.284; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
328 | 2024/12/28 8:28:51 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.89% | 13.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.863 |  | 52.814 | 40.2841 A | 3.3 | 3.311 | 3.285 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.311; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.299; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.309; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
329 | 2024/12/28 8:28:53 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.91% | 13.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.88 |  | 52.825 | 40.2572 A | 3.301 | 3.313 | 3.293 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.293; 电压4(V): 3.296; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
330 | 2024/12/28 8:28:55 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.93% | 13.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.907 |  | 52.831 | 40.2656 A | 3.301 | 3.313 | 3.289 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.289; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.313; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.296; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
331 | 2024/12/28 8:28:57 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.95% | 13.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.927 |  | 52.835 | 40.2197 A | 3.302 | 3.315 | 3.287 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.311; 电压2(V): 3.305; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.288; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.301; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.287; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.299; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
332 | 2024/12/28 8:28:59 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 13.98% | 13.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.947 |  | 52.82 | 40.3015 A | 3.301 | 3.312 | 3.285 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.29; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
333 | 2024/12/28 8:29:01 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 14.00% | 14.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.973 |  | 52.829 | 40.2477 A | 3.301 | 3.313 | 3.291 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.302; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.305; 电压14(V): 3.309; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
334 | 2024/12/28 8:29:03 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 14.02% | 14.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 6.99 |  | 52.834 | 40.2248 A | 3.302 | 3.314 | 3.293 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.294; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.293; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
335 | 2024/12/28 8:29:05 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.05% | 14.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.02 |  | 52.838 | 40.2987 A | 3.302 | 3.314 | 3.292 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.294; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.313; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
336 | 2024/12/28 8:29:07 |  | 充电 | 0分钟 | 128分钟 | 0 | 14.07% | 14.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.043 |  | 52.843 | 40.2259 A | 3.302 | 3.314 | 3.291 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.291; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.295; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.298; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
337 | 2024/12/28 8:29:09 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.09% | 14.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.063 |  | 52.817 | 40.2998 A | 3.301 | 3.319 | 3.286 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.304; 电压2(V): 3.286; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.302; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
338 | 2024/12/28 8:29:11 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.11% | 14.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.083 |  | 52.815 | 40.2869 A | 3.3 | 3.319 | 3.283 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.301; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.299; 电压11(V): 3.294; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
339 | 2024/12/28 8:29:13 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.13% | 14.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.11 |  | 52.818 | 40.2712 A | 3.301 | 3.318 | 3.283 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.297; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.298; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.318; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.289; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
340 | 2024/12/28 8:29:15 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.16% | 14.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.13 |  | 52.827 | 40.2516 A | 3.301 | 3.317 | 3.288 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.295; 电压2(V): 3.301; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
341 | 2024/12/28 8:29:17 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.18% | 14.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.153 |  | 52.843 | 40.2724 A | 3.302 | 3.314 | 3.292 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.292; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
342 | 2024/12/28 8:29:19 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.20% | 14.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.173 |  | 52.83 | 40.2998 A | 3.301 | 3.317 | 3.284 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.284; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.306; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.295; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.285; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
343 | 2024/12/28 8:29:21 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.23% | 14.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.193 |  | 52.825 | 40.2690 A | 3.301 | 3.32 | 3.283 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.29; 电压3(V): 3.313; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.283; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.296; 电压12(V): 3.307; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
344 | 2024/12/28 8:29:23 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.25% | 14.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.22 |  | 52.84 | 40.2544 A | 3.302 | 3.317 | 3.287 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.298; 电压2(V): 3.304; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.288; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.305; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
345 | 2024/12/28 8:29:25 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.27% | 14.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.237 |  | 52.84 | 40.2763 A | 3.302 | 3.315 | 3.285 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.285; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.292; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
346 | 2024/12/28 8:29:27 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.29% | 14.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.263 |  | 52.832 | 40.2612 A | 3.302 | 3.32 | 3.286 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.287; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.311; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.289; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
347 | 2024/12/28 8:29:29 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.31% | 14.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.283 |  | 52.839 | 40.2578 A | 3.302 | 3.319 | 3.286 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.318; 电压14(V): 3.301; 电压15(V): 3.291; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
348 | 2024/12/28 8:29:31 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.33% | 14.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.307 |  | 52.857 | 40.2718 A | 3.303 | 3.315 | 3.287 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.304; 电压2(V): 3.306; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.287; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.294; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.291; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
349 | 2024/12/28 8:29:33 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.36% | 14.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.327 |  | 52.866 | 40.2746 A | 3.304 | 3.316 | 3.29 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.307; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.29; 电压5(V): 3.297; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.306; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.307; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.298; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.306; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
350 | 2024/12/28 8:29:35 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.38% | 14.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.35 |  | 52.837 | 40.2668 A | 3.302 | 3.32 | 3.285 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.303; 电压2(V): 3.289; 电压3(V): 3.312; 电压4(V): 3.311; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.285; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.295; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.296; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
351 | 2024/12/28 8:29:37 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.41% | 14.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.37 |  | 52.844 | 40.2572 A | 3.302 | 3.319 | 3.286 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.296; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.286; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.289; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.302; 电压15(V): 3.292; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
352 | 2024/12/28 8:29:39 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.43% | 14.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.397 |  | 52.86 | 40.2567 A | 3.303 | 3.317 | 3.288 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.305; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.288; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.297; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.312; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
353 | 2024/12/28 8:29:41 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.45% | 14.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.417 |  | 52.871 | 40.2203 A | 3.304 | 3.316 | 3.289 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.297; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.292; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
354 | 2024/12/28 8:29:43 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.47% | 14.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.437 |  | 52.858 | 40.2522 A | 3.303 | 3.315 | 3.286 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.31; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.289; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
355 | 2024/12/28 8:29:45 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.49% | 14.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.463 |  | 52.857 | 40.2578 A | 3.303 | 3.317 | 3.286 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.292; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.309; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
356 | 2024/12/28 8:29:47 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.51% | 14.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.48 |  | 52.858 | 40.1923 A | 3.303 | 3.316 | 3.286 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.286; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.294; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.288; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
357 | 2024/12/28 8:29:49 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.54% | 14.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.507 |  | 52.866 | 40.1900 A | 3.304 | 3.315 | 3.288 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.295; 电压4(V): 3.307; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
358 | 2024/12/28 8:29:51 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.56% | 14.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.523 |  | 52.877 | 40.2136 A | 3.304 | 3.316 | 3.296 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.296; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.305; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
359 | 2024/12/28 8:29:53 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.58% | 14.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.55 |  | 52.859 | 40.2012 A | 3.303 | 3.32 | 3.287 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.288; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.287; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.309; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.306; 电压16(V): 3.287; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
360 | 2024/12/28 8:29:55 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.61% | 14.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.57 |  | 52.873 | 40.264 A | 3.304 | 3.315 | 3.288 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.297; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.309; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.309; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.292; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
361 | 2024/12/28 8:29:57 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.63% | 14.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.59 |  | 52.884 | 40.1609 A | 3.305 | 3.317 | 3.296 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.304; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.305; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
362 | 2024/12/28 8:29:59 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.65% | 14.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.617 |  | 52.894 | 40.1828 A | 3.305 | 3.318 | 3.292 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.302; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.31; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.307; 电压13(V): 3.3; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
363 | 2024/12/28 8:30:01 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.67% | 14.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.637 |  | 52.879 | 40.2029 A | 3.304 | 3.316 | 3.289 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.296; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.309; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.293; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
364 | 2024/12/28 8:30:03 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.69% | 14.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.657 |  | 52.891 | 40.2152 A | 3.305 | 3.317 | 3.297 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.305; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.298; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.297; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
365 | 2024/12/28 8:30:05 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.71% | 14.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.68 |  | 52.897 | 40.2337 A | 3.306 | 3.318 | 3.292 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.292; 电压5(V): 3.302; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.293; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.303; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
366 | 2024/12/28 8:30:07 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.74% | 14.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.7 |  | 52.897 | 40.1430 A | 3.306 | 3.318 | 3.29 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.293; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.303; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.312; 电压13(V): 3.309; 电压14(V): 3.295; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
367 | 2024/12/28 8:30:09 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.76% | 14.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.723 |  | 52.89 | 40.2130 A | 3.305 | 3.319 | 3.289 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.303; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.289; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.307; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.303; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
368 | 2024/12/28 8:30:11 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.78% | 14.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.743 |  | 52.904 | 40.1755 A | 3.306 | 3.318 | 3.293 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.293; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.296; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.307; 电压13(V): 3.301; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
369 | 2024/12/28 8:30:13 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.81% | 14.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.77 |  | 52.905 | 40.2376 A | 3.306 | 3.319 | 3.29 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.295; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.29; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.314; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
370 | 2024/12/28 8:30:15 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.83% | 14.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.8 |  | 52.898 | 40.1996 A | 3.306 | 3.317 | 3.29 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.294; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
371 | 2024/12/28 8:30:17 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.85% | 14.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.823 |  | 52.887 | 40.1548 A | 3.305 | 3.321 | 3.29 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.3; 电压2(V): 3.305; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.294; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.321; 电压9(V): 3.302; 电压10(V): 3.29; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.3; 电压15(V): 3.297; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
372 | 2024/12/28 8:30:19 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 14.87% | 14.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.843 |  | 52.883 | 40.1928 A | 3.305 | 3.322 | 3.288 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.288; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.322; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.293; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
373 | 2024/12/28 8:30:21 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.89% | 14.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.87 |  | 52.91 | 40.1576 A | 3.306 | 3.319 | 3.291 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.295; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.307; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.291; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.312; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.296; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
374 | 2024/12/28 8:30:23 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 14.92% | 14.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.89 |  | 52.911 | 40.2141 A | 3.306 | 3.318 | 3.292 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.301; 电压5(V): 3.292; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.292; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
375 | 2024/12/28 8:30:25 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 14.94% | 14.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.91 |  | 52.909 | 40.2035 A | 3.306 | 3.318 | 3.29 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.297; 电压11(V): 3.317; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
376 | 2024/12/28 8:30:27 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 14.96% | 14.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.937 |  | 52.908 | 40.1564 A | 3.306 | 3.319 | 3.29 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.29; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.317; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
377 | 2024/12/28 8:30:29 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 14.99% | 14.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.957 |  | 52.914 | 40.2141 A | 3.307 | 3.318 | 3.291 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.308; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.291; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.297; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.294; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
378 | 2024/12/28 8:30:31 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.01% | 15.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.98 |  | 52.895 | 40.2152 A | 3.305 | 3.322 | 3.29 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.299; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.297; 电压6(V): 3.29; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.322; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.292; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.306; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
379 | 2024/12/28 8:30:33 |  | 充电 | 0分钟 | 127分钟 | 0 | 15.03% | 15.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 7.99 |  | 52.907 | 40.1492 A | 3.306 | 3.317 | 3.29 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.299; 电压4(V): 3.311; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.313; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.315; 电压15(V): 3.314; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
380 | 2024/12/28 8:30:35 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.05% | 15.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.013 |  | 52.902 | 40.1912 A | 3.306 | 3.321 | 3.288 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.31; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.288; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.315; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.29; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
381 | 2024/12/28 8:30:37 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.07% | 15.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.047 |  | 52.9 | 40.2096 A | 3.306 | 3.324 | 3.291 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.311; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.313; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.292; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.299; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.314; 电压15(V): 3.305; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
382 | 2024/12/28 8:30:39 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.09% | 15.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.067 |  | 52.901 | 40.2119 A | 3.306 | 3.324 | 3.287 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.303; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.287; 电压7(V): 3.301; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.309; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
383 | 2024/12/28 8:30:41 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.12% | 15.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.093 |  | 52.929 | 40.1833 A | 3.308 | 3.319 | 3.297 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.319; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.297; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.301; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.304; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
384 | 2024/12/28 8:30:43 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.14% | 15.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.113 |  | 52.922 | 40.1895 A | 3.307 | 3.318 | 3.293 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.313; 电压12(V): 3.296; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
385 | 2024/12/28 8:30:45 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.16% | 15.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.133 |  | 52.911 | 40.2001 A | 3.306 | 3.324 | 3.291 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.291; 电压3(V): 3.312; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.309; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.315; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
386 | 2024/12/28 8:30:47 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.19% | 15.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.16 |  | 52.907 | 40.2052 A | 3.306 | 3.324 | 3.289 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.301; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.302; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.296; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.309; 电压15(V): 3.295; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
387 | 2024/12/28 8:30:49 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.21% | 15.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.177 |  | 52.932 | 40.2124 A | 3.308 | 3.32 | 3.3 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.32; 电压2(V): 3.307; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.3; 电压8(V): 3.3; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.314; 电压15(V): 3.318; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
388 | 2024/12/28 8:30:51 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.23% | 15.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.203 |  | 52.92 | 40.2102 A | 3.307 | 3.321 | 3.289 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.289; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.313; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
389 | 2024/12/28 8:30:53 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.25% | 15.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.223 |  | 52.911 | 40.2001 A | 3.306 | 3.325 | 3.289 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.3; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.325; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
390 | 2024/12/28 8:30:55 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.27% | 15.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.25 |  | 52.922 | 40.1917 A | 3.307 | 3.324 | 3.293 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.301; 电压2(V): 3.306; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.313; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
391 | 2024/12/28 8:30:57 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.30% | 15.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.27 |  | 52.935 | 40.1772 A | 3.308 | 3.32 | 3.295 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.32; 电压2(V): 3.304; 电压3(V): 3.298; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.297; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.317; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
392 | 2024/12/28 8:30:59 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.32% | 15.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.293 |  | 52.922 | 40.1716 A | 3.307 | 3.324 | 3.29 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.29; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
393 | 2024/12/28 8:31:01 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.34% | 15.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.313 |  | 52.917 | 40.2113 A | 3.307 | 3.326 | 3.289 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.305; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.3; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.303; 电压11(V): 3.301; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
394 | 2024/12/28 8:31:03 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.37% | 15.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.337 |  | 52.932 | 40.2225 A | 3.308 | 3.324 | 3.293 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.322; 电压4(V): 3.313; 电压5(V): 3.296; 电压6(V): 3.295; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.293; 电压11(V): 3.313; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
395 | 2024/12/28 8:31:05 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.39% | 15.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.357 |  | 52.952 | 40.1867 A | 3.309 | 3.321 | 3.294 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.294; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.31; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.295; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.297; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.313; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
396 | 2024/12/28 8:31:08 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.41% | 15.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.377 |  | 52.931 | 40.1979 A | 3.308 | 3.324 | 3.291 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.31; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.299; 电压7(V): 3.291; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.291; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
397 | 2024/12/28 8:31:10 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.43% | 15.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.403 |  | 52.929 | 40.1744 A | 3.308 | 3.326 | 3.289 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.289; 电压7(V): 3.301; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.299; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
398 | 2024/12/28 8:31:12 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.45% | 15.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.42 |  | 52.936 | 40.1710 A | 3.308 | 3.325 | 3.293 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.302; 电压2(V): 3.306; 电压3(V): 3.322; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.299; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.295; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.298; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
399 | 2024/12/28 8:31:14 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.47% | 15.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.447 |  | 52.957 | 40.1766 A | 3.309 | 3.321 | 3.301 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.31; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.301; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.315; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
400 | 2024/12/28 8:31:16 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.50% | 15.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.467 |  | 52.955 | 40.1900 A | 3.309 | 3.321 | 3.299 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.306; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
401 | 2024/12/28 8:31:18 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.52% | 15.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.487 |  | 52.957 | 40.1895 A | 3.309 | 3.321 | 3.297 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.305; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.297; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.317; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
402 | 2024/12/28 8:31:20 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.54% | 15.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.51 |  | 52.957 | 40.1128 A | 3.309 | 3.321 | 3.298 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.306; 电压3(V): 3.3; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.317; 电压12(V): 3.298; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
403 | 2024/12/28 8:31:22 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.57% | 15.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.53 |  | 52.939 | 40.2108 A | 3.308 | 3.327 | 3.291 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.291; 电压7(V): 3.301; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.314; 电压15(V): 3.3; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
404 | 2024/12/28 8:31:24 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.59% | 15.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.557 |  | 52.944 | 40.166 A | 3.309 | 3.326 | 3.293 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.293; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.297; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.322; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.307; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.293; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
405 | 2024/12/28 8:31:26 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.61% | 15.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.573 |  | 52.954 | 40.1290 A | 3.309 | 3.322 | 3.292 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.319; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
406 | 2024/12/28 8:31:28 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.63% | 15.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.6 |  | 52.953 | 40.1508 A | 3.309 | 3.324 | 3.292 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
407 | 2024/12/28 8:31:30 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.66% | 15.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.617 |  | 52.95 | 40.11 A | 3.309 | 3.327 | 3.294 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
408 | 2024/12/28 8:31:32 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.68% | 15.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.643 |  | 52.958 | 40.1749 A | 3.309 | 3.324 | 3.292 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.319; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.311; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
409 | 2024/12/28 8:31:34 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.70% | 15.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.663 |  | 52.974 | 40.1458 A | 3.31 | 3.322 | 3.3 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.307; 电压3(V): 3.301; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.3; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.305; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
410 | 2024/12/28 8:31:36 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.72% | 15.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.683 |  | 52.957 | 40.1716 A | 3.309 | 3.327 | 3.294 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.294; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.315; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.302; 电压12(V): 3.31; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
411 | 2024/12/28 8:31:38 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.74% | 15.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.71 |  | 52.961 | 40.1346 A | 3.31 | 3.324 | 3.292 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.319; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.292; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.315; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.309; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
412 | 2024/12/28 8:31:40 |  | 充电 | 0分钟 | 126分钟 | 0 | 15.76% | 15.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.727 |  | 52.974 | 40.0976 A | 3.31 | 3.322 | 3.296 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.305; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.313; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.317; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
413 | 2024/12/28 8:31:42 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.79% | 15.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.753 |  | 52.985 | 40.1688 A | 3.311 | 3.323 | 3.303 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.311; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.312; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.303; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.309; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
414 | 2024/12/28 8:31:44 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.81% | 15.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.777 |  | 52.965 | 40.1060 A | 3.31 | 3.326 | 3.293 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.302; 电压7(V): 3.293; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.304; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.314; 电压16(V): 3.294; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
415 | 2024/12/28 8:31:46 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.84% | 15.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.81 |  | 52.979 | 40.1822 A | 3.311 | 3.321 | 3.296 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.304; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.299; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
416 | 2024/12/28 8:31:48 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.86% | 15.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.827 |  | 52.988 | 40.1184 A | 3.311 | 3.323 | 3.303 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.303; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.311; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
417 | 2024/12/28 8:31:50 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.88% | 15.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.853 |  | 52.997 | 40.1150 A | 3.312 | 3.324 | 3.299 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.312; 电压4(V): 3.299; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.302; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.312; 电压13(V): 3.306; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.313; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
418 | 2024/12/28 8:31:52 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.90% | 15.905 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.873 |  | 52.982 | 40.1268 A | 3.311 | 3.324 | 3.294 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.294; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.313; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.318; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
419 | 2024/12/28 8:31:54 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.92% | 15.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.893 |  | 52.99 | 40.1088 A | 3.311 | 3.323 | 3.299 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.307; 电压3(V): 3.302; 电压4(V): 3.313; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.31; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.3; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.321; 电压16(V): 3.304; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
420 | 2024/12/28 8:31:56 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.94% | 15.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.92 |  | 52.998 | 40.1615 A | 3.312 | 3.324 | 3.304 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.311; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.312; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.304; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
421 | 2024/12/28 8:31:58 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.97% | 15.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.94 |  | 53.003 | 40.0892 A | 3.312 | 3.324 | 3.302 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.302; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.309; 电压13(V): 3.308; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
422 | 2024/12/28 8:32:00 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 15.99% | 15.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.96 |  | 53.006 | 40.1564 A | 3.312 | 3.324 | 3.3 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.312; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.312; 电压13(V): 3.307; 电压14(V): 3.314; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.313; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
423 | 2024/12/28 8:32:02 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.01% | 16.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.983 |  | 52.983 | 40.1693 A | 3.311 | 3.328 | 3.295 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
424 | 2024/12/28 8:32:04 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.04% | 16.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 8.997 |  | 52.982 | 40.0915 A | 3.311 | 3.329 | 3.295 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.295; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.309; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.295; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
425 | 2024/12/28 8:32:06 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.06% | 16.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.02 |  | 52.985 | 40.1570 A | 3.311 | 3.33 | 3.296 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.296; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.299; 电压8(V): 3.326; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.304; 电压12(V): 3.312; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
426 | 2024/12/28 8:32:08 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.08% | 16.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.04 |  | 52.985 | 40.1419 A | 3.311 | 3.33 | 3.294 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.294; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.328; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.303; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
427 | 2024/12/28 8:32:10 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.10% | 16.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.067 |  | 53.018 | 40.1497 A | 3.313 | 3.326 | 3.3 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.316; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.3; 电压5(V): 3.309; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.309; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.315; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
428 | 2024/12/28 8:32:12 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.12% | 16.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.087 |  | 53.017 | 40.1312 A | 3.313 | 3.325 | 3.305 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.308; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.309; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.309; 电压13(V): 3.31; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.324; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
429 | 2024/12/28 8:32:14 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.14% | 16.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.107 |  | 53.008 | 40.1688 A | 3.313 | 3.324 | 3.298 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.304; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.317; 电压6(V): 3.31; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.315; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.301; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.321; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
430 | 2024/12/28 8:32:16 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.17% | 16.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.133 |  | 52.999 | 40.166 A | 3.312 | 3.329 | 3.295 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.32; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.314; 电压16(V): 3.296; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
431 | 2024/12/28 8:32:18 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.19% | 16.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.153 |  | 52.995 | 40.1480 A | 3.312 | 3.33 | 3.293 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.308; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.31; 电压6(V): 3.293; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.315; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.308; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.306; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
432 | 2024/12/28 8:32:20 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.21% | 16.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.173 |  | 53.021 | 40.1592 A | 3.313 | 3.325 | 3.305 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.307; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.305; 电压9(V): 3.31; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.324; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
433 | 2024/12/28 8:32:22 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.24% | 16.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.2 |  | 53.01 | 40.1469 A | 3.313 | 3.325 | 3.296 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.304; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.302; 电压13(V): 3.325; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.3; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
434 | 2024/12/28 8:32:24 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.26% | 16.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.22 |  | 53.001 | 40.1318 A | 3.312 | 3.33 | 3.297 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.297; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.298; 电压7(V): 3.3; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.313; 电压11(V): 3.305; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.298; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
435 | 2024/12/28 8:32:26 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.28% | 16.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.24 |  | 53.006 | 40.1458 A | 3.312 | 3.33 | 3.296 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.306; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.327; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.3; 电压11(V): 3.313; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.301; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
436 | 2024/12/28 8:32:28 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.30% | 16.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.263 |  | 53.029 | 40.1480 A | 3.314 | 3.326 | 3.305 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.312; 电压3(V): 3.305; 电压4(V): 3.311; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.306; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.323; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.324; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
437 | 2024/12/28 8:32:30 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.32% | 16.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.297 |  | 53.016 | 40.1732 A | 3.313 | 3.328 | 3.295 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.302; 电压3(V): 3.31; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.295; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
438 | 2024/12/28 8:32:32 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.34% | 16.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.32 |  | 53.01 | 40.1682 A | 3.313 | 3.331 | 3.296 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.328; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.301; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
439 | 2024/12/28 8:32:34 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.37% | 16.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.34 |  | 53.016 | 40.1592 A | 3.313 | 3.33 | 3.297 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.307; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.327; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.297; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.33; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.302; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
440 | 2024/12/28 8:32:36 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.39% | 16.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.36 |  | 53.038 | 40.1408 A | 3.314 | 3.326 | 3.306 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.307; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
441 | 2024/12/28 8:32:38 |  | 充电 | 0分钟 | 125分钟 | 0 | 16.42% | 16.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.387 |  | 53.028 | 40.1133 A | 3.314 | 3.325 | 3.298 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.306; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.311; 电压7(V): 3.298; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.303; 电压13(V): 3.325; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.321; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
442 | 2024/12/28 8:32:40 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.44% | 16.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.407 |  | 53.021 | 40.1245 A | 3.313 | 3.329 | 3.296 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.299; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.296; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.31; 电压12(V): 3.307; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.318; 电压16(V): 3.297; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
443 | 2024/12/28 8:32:42 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.46% | 16.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.433 |  | 53.02 | 40.1464 A | 3.313 | 3.331 | 3.298 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.298; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.3; 电压8(V): 3.328; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.306; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.299; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
444 | 2024/12/28 8:32:44 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.48% | 16.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.453 |  | 53.02 | 40.1296 A | 3.313 | 3.332 | 3.296 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.3; 电压3(V): 3.324; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.314; 电压6(V): 3.296; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.307; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
445 | 2024/12/28 8:32:46 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.50% | 16.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.473 |  | 53.051 | 40.0853 A | 3.315 | 3.328 | 3.3 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.321; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
446 | 2024/12/28 8:32:48 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.52% | 16.532 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.5 |  | 53.054 | 40.1032 A | 3.315 | 3.328 | 3.3 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
447 | 2024/12/28 8:32:50 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.55% | 16.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.52 |  | 53.056 | 40.1391 A | 3.316 | 3.328 | 3.3 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.324; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
448 | 2024/12/28 8:32:52 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.57% | 16.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.543 |  | 53.057 | 40.1088 A | 3.316 | 3.328 | 3.3 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.324; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.322; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
449 | 2024/12/28 8:32:54 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.59% | 16.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.563 |  | 53.058 | 40.0702 A | 3.316 | 3.328 | 3.3 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.3; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
450 | 2024/12/28 8:32:56 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.62% | 16.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.583 |  | 53.052 | 40.1077 A | 3.315 | 3.327 | 3.304 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.327; 电压2(V): 3.312; 电压3(V): 3.306; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.32; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.309; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.305; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
451 | 2024/12/28 8:32:58 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.64% | 16.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.61 |  | 53.057 | 40.0848 A | 3.316 | 3.328 | 3.307 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.307; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.31; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.313; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
452 | 2024/12/28 8:33:00 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.66% | 16.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.63 |  | 53.067 | 40.0719 A | 3.316 | 3.328 | 3.304 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.318; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.309; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.311; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.327; 电压16(V): 3.316; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
453 | 2024/12/28 8:33:02 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.68% | 16.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.65 |  | 53.068 | 40.0892 A | 3.316 | 3.329 | 3.302 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.322; 电压4(V): 3.303; 电压5(V): 3.31; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.302; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
454 | 2024/12/28 8:33:04 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.70% | 16.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.677 |  | 53.069 | 40.054 A | 3.316 | 3.329 | 3.301 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.301; 电压10(V): 3.313; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.323; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
455 | 2024/12/28 8:33:06 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.72% | 16.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.697 |  | 53.067 | 40.1268 A | 3.316 | 3.328 | 3.308 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.316; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.311; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.308; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.324; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.309; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.327; 电压16(V): 3.313; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 27 | 21
456 | 2024/12/28 8:33:08 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.75% | 16.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.72 |  | 53.075 | 40.0808 A | 3.317 | 3.329 | 3.304 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.327; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.327; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
457 | 2024/12/28 8:33:10 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.77% | 16.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.74 |  | 53.073 | 40.0758 A | 3.317 | 3.329 | 3.301 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.301; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.318; 电压14(V): 3.307; 电压15(V): 3.324; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
458 | 2024/12/28 8:33:12 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.79% | 16.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.76 |  | 53.067 | 40.0747 A | 3.316 | 3.329 | 3.3 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.316; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.3; 电压6(V): 3.312; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.327; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.304; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
459 | 2024/12/28 8:33:14 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.82% | 16.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.787 |  | 53.079 | 40.0176 A | 3.317 | 3.329 | 3.305 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.312; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
460 | 2024/12/28 8:33:16 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.84% | 16.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.803 |  | 53.081 | 40.096 A | 3.317 | 3.33 | 3.302 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.302; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
461 | 2024/12/28 8:33:18 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.86% | 16.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.83 |  | 53.077 | 40.0254 A | 3.317 | 3.328 | 3.301 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.328; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.305; 电压15(V): 3.318; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
462 | 2024/12/28 8:33:20 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.88% | 16.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.85 |  | 53.065 | 40.0965 A | 3.316 | 3.332 | 3.301 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.311; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.33; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.301; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
463 | 2024/12/28 8:33:22 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.90% | 16.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.87 |  | 53.087 | 40.0405 A | 3.317 | 3.33 | 3.303 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.327; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.304; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.303; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.315; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.327; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
464 | 2024/12/28 8:33:24 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.92% | 16.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.897 |  | 53.084 | 40.0360 A | 3.317 | 3.329 | 3.302 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.327; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.326; 电压9(V): 3.302; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
465 | 2024/12/28 8:33:26 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.95% | 16.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.917 |  | 53.077 | 40.0741 A | 3.317 | 3.33 | 3.301 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.315; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.301; 电压6(V): 3.311; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.33; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.305; 电压11(V): 3.327; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
466 | 2024/12/28 8:33:28 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.97% | 16.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.937 |  | 53.074 | 40.0282 A | 3.317 | 3.332 | 3.302 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.312; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.323; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
467 | 2024/12/28 8:33:30 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 16.99% | 16.995 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.963 |  | 53.07 | 40.1016 A | 3.316 | 3.333 | 3.302 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.31; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.302; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.314; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
468 | 2024/12/28 8:33:32 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.02% | 17.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 9.983 |  | 53.095 | 40.0808 A | 3.318 | 3.33 | 3.305 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.317; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
469 | 2024/12/28 8:33:34 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.04% | 17.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.01 |  | 53.099 | 40.054 A | 3.318 | 3.33 | 3.306 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.306; 电压5(V): 3.317; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.309; 电压10(V): 3.324; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.313; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
470 | 2024/12/28 8:33:36 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.06% | 17.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.03 |  | 53.097 | 40.0887 A | 3.318 | 3.33 | 3.308 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.308; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
471 | 2024/12/28 8:33:38 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.08% | 17.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.05 |  | 53.095 | 40.0668 A | 3.318 | 3.33 | 3.31 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.31; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.31; 电压8(V): 3.31; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.31; 电压13(V): 3.318; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.314; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
472 | 2024/12/28 8:33:40 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.10% | 17.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.077 |  | 53.089 | 40.0489 A | 3.318 | 3.329 | 3.303 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.306; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
473 | 2024/12/28 8:33:42 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.12% | 17.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.097 |  | 53.087 | 40.0652 A | 3.317 | 3.332 | 3.303 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.303; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.309; 电压15(V): 3.312; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
474 | 2024/12/28 8:33:44 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.15% | 17.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.117 |  | 53.102 | 40.0954 A | 3.318 | 3.33 | 3.304 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.313; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.324; 电压14(V): 3.306; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
475 | 2024/12/28 8:33:46 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.17% | 17.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.143 |  | 53.109 | 40.0797 A | 3.319 | 3.331 | 3.305 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.305; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.316; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
476 | 2024/12/28 8:33:48 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.19% | 17.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.16 |  | 53.103 | 40.0724 A | 3.318 | 3.33 | 3.31 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.31; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.326; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.31; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.315; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
477 | 2024/12/28 8:33:50 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.22% | 17.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.187 |  | 53.095 | 40.0769 A | 3.318 | 3.333 | 3.304 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.304; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.315; 电压10(V): 3.304; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.312; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
478 | 2024/12/28 8:33:52 |  | 充电 | 0分钟 | 124分钟 | 0 | 17.23% | 17.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.203 |  | 53.113 | 40.0383 A | 3.319 | 3.331 | 3.304 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.311; 电压5(V): 3.306; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.304; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.308; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
479 | 2024/12/28 8:33:54 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.26% | 17.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.23 |  | 53.116 | 40.0663 A | 3.319 | 3.331 | 3.307 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.307; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.314; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
480 | 2024/12/28 8:33:56 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.28% | 17.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.25 |  | 53.107 | 40.0803 A | 3.319 | 3.33 | 3.306 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.309; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.326; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.325; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
481 | 2024/12/28 8:33:58 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.30% | 17.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.27 |  | 53.095 | 40.0853 A | 3.318 | 3.334 | 3.302 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.302; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.324; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.334; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.321; 电压16(V): 3.302; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
482 | 2024/12/28 8:34:00 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.33% | 17.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.293 |  | 53.122 | 40.0657 A | 3.32 | 3.332 | 3.305 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.327; 电压4(V): 3.307; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.305; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.318; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
483 | 2024/12/28 8:34:02 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.35% | 17.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.313 |  | 53.121 | 40.0747 A | 3.32 | 3.331 | 3.31 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.321; 电压6(V): 3.321; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.312; 电压9(V): 3.314; 电压10(V): 3.326; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.316; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
484 | 2024/12/28 8:34:04 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.37% | 17.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.337 |  | 53.112 | 40.0618 A | 3.319 | 3.33 | 3.304 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.31; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.322; 电压10(V): 3.326; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
485 | 2024/12/28 8:34:06 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.39% | 17.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.357 |  | 53.101 | 40.0271 A | 3.318 | 3.335 | 3.303 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.303; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.324; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
486 | 2024/12/28 8:34:08 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.41% | 17.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.38 |  | 53.099 | 40.0461 A | 3.318 | 3.336 | 3.3 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.311; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.3; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.309; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.307; 电压16(V): 3.314; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
487 | 2024/12/28 8:34:10 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.43% | 17.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.4 |  | 53.126 | 40.0590 A | 3.32 | 3.332 | 3.311 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.311; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.318; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
488 | 2024/12/28 8:34:12 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.46% | 17.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.427 |  | 53.118 | 40.0769 A | 3.319 | 3.33 | 3.304 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.324; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.308; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
489 | 2024/12/28 8:34:14 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.48% | 17.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.447 |  | 53.109 | 40.0450 A | 3.319 | 3.335 | 3.303 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.304; 电压3(V): 3.322; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.33; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.314; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.321; 电压16(V): 3.303; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
490 | 2024/12/28 8:34:16 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.50% | 17.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.467 |  | 53.104 | 40.0456 A | 3.319 | 3.337 | 3.301 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.307; 电压3(V): 3.33; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.301; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.335; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.312; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.31; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
491 | 2024/12/28 8:34:18 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.53% | 17.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.493 |  | 53.109 | 40.0159 A | 3.319 | 3.336 | 3.303 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.313; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.333; 电压4(V): 3.326; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.303; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.308; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
492 | 2024/12/28 8:34:20 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.55% | 17.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.51 |  | 53.136 | 40.0411 A | 3.321 | 3.332 | 3.312 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.321; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
493 | 2024/12/28 8:34:22 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.57% | 17.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.537 |  | 53.135 | 40.0489 A | 3.32 | 3.332 | 3.31 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.318; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.31; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.316; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
494 | 2024/12/28 8:34:24 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.59% | 17.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.557 |  | 53.129 | 40.0355 A | 3.32 | 3.331 | 3.306 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.311; 电压4(V): 3.324; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.309; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
495 | 2024/12/28 8:34:26 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.61% | 17.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.583 |  | 53.123 | 40.0360 A | 3.32 | 3.333 | 3.303 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.303; 电压8(V): 3.326; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.305; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
496 | 2024/12/28 8:34:28 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.64% | 17.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.603 |  | 53.135 | 40.0069 A | 3.32 | 3.334 | 3.305 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.333; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.318; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
497 | 2024/12/28 8:34:30 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.66% | 17.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.623 |  | 53.147 | 40.0584 A | 3.321 | 3.333 | 3.307 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.315; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.309; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
498 | 2024/12/28 8:34:32 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.68% | 17.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.65 |  | 53.15 | 40.0607 A | 3.321 | 3.334 | 3.306 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.326; 电压9(V): 3.306; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
499 | 2024/12/28 8:34:36 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.73% | 17.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.693 |  | 53.151 | 40.0142 A | 3.321 | 3.333 | 3.313 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.313; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
500 | 2024/12/28 8:34:38 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.75% | 17.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.713 |  | 53.13 | 40.0114 A | 3.32 | 3.337 | 3.304 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.304; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.308; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.309; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
501 | 2024/12/28 8:34:40 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.77% | 17.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.733 |  | 53.147 | 40.0568 A | 3.321 | 3.334 | 3.305 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.319; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.333; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.305; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.31; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
502 | 2024/12/28 8:34:42 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.79% | 17.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.76 |  | 53.16 | 40.0724 A | 3.322 | 3.335 | 3.307 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.307; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.314; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
503 | 2024/12/28 8:34:44 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.81% | 17.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.777 |  | 53.16 | 40.0456 A | 3.322 | 3.334 | 3.314 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.314; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
504 | 2024/12/28 8:34:46 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.84% | 17.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.803 |  | 53.143 | 40.0545 A | 3.321 | 3.337 | 3.307 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.314; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.335; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.311; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.307; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.33; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.322; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
505 | 2024/12/28 8:34:48 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.86% | 17.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.823 |  | 53.163 | 40.0506 A | 3.322 | 3.334 | 3.308 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.308; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.31; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
506 | 2024/12/28 8:34:50 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.88% | 17.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.843 |  | 53.168 | 40.0416 A | 3.323 | 3.335 | 3.309 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.309; 电压5(V): 3.32; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
507 | 2024/12/28 8:34:52 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 17.91% | 17.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.87 |  | 53.163 | 40.0433 A | 3.322 | 3.334 | 3.312 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.313; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.325; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
508 | 2024/12/28 8:34:54 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 17.93% | 17.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.89 |  | 53.149 | 40.0640 A | 3.321 | 3.336 | 3.304 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.304; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.327; 电压16(V): 3.305; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
509 | 2024/12/28 8:34:56 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 17.95% | 17.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.91 |  | 53.171 | 40.0663 A | 3.323 | 3.335 | 3.308 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.31; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
510 | 2024/12/28 8:34:58 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 17.97% | 17.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.937 |  | 53.174 | 40.0467 A | 3.323 | 3.335 | 3.31 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.321; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.312; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.317; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
511 | 2024/12/28 8:35:00 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 17.99% | 17.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.957 |  | 53.17 | 40.0321 A | 3.323 | 3.334 | 3.314 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
512 | 2024/12/28 8:35:02 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.01% | 18.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 10.977 |  | 53.16 | 39.9985 A | 3.322 | 3.333 | 3.306 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.311; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
513 | 2024/12/28 8:35:04 |  | 充电 | 0分钟 | 123分钟 | 0 | 18.04% | 18.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.003 |  | 53.169 | 39.984 A | 3.323 | 3.335 | 3.307 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.335; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.307; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.335; 电压9(V): 3.313; 电压10(V): 3.311; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.331; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.311; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
514 | 2024/12/28 8:35:06 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.06% | 18.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.023 |  | 53.184 | 40.0327 A | 3.324 | 3.336 | 3.308 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.312; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.308; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.326; 电压14(V): 3.313; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
515 | 2024/12/28 8:35:09 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.08% | 18.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.047 |  | 53.185 | 40.0232 A | 3.324 | 3.336 | 3.31 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.31; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.311; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
516 | 2024/12/28 8:35:11 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.10% | 18.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.067 |  | 53.185 | 39.9929 A | 3.324 | 3.335 | 3.312 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.322; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.316; 电压9(V): 3.316; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.323; 电压13(V): 3.319; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
517 | 2024/12/28 8:35:13 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.12% | 18.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.093 |  | 53.184 | 40.0192 A | 3.324 | 3.335 | 3.315 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.315; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.322; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
518 | 2024/12/28 8:35:15 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.15% | 18.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.11 |  | 53.157 | 40.0618 A | 3.322 | 3.34 | 3.305 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.309; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
519 | 2024/12/28 8:35:17 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.17% | 18.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.137 |  | 53.16 | 40.0226 A | 3.322 | 3.34 | 3.306 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.317; 电压16(V): 3.31; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
520 | 2024/12/28 8:35:19 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.19% | 18.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.157 |  | 53.162 | 39.9638 A | 3.322 | 3.339 | 3.307 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.307; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.31; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.335; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.316; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
521 | 2024/12/28 8:35:21 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.21% | 18.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.18 |  | 53.17 | 40.0304 A | 3.323 | 3.337 | 3.305 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.305; 电压8(V): 3.33; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.307; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
522 | 2024/12/28 8:35:23 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.24% | 18.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.2 |  | 53.168 | 39.9487 A | 3.323 | 3.34 | 3.305 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.317; 电压2(V): 3.316; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.305; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.313; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.33; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.311; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
523 | 2024/12/28 8:35:25 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.26% | 18.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.23 |  | 53.165 | 39.9739 A | 3.322 | 3.34 | 3.308 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.308; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.31; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.324; 电压11(V): 3.315; 电压12(V): 3.323; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
524 | 2024/12/28 8:35:27 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.28% | 18.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.257 |  | 53.177 | 39.9739 A | 3.323 | 3.336 | 3.306 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.328; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
525 | 2024/12/28 8:35:29 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.30% | 18.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.277 |  | 53.195 | 40.0153 A | 3.324 | 3.336 | 3.314 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.314; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
526 | 2024/12/28 8:35:31 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.33% | 18.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.297 |  | 53.204 | 39.9929 A | 3.325 | 3.336 | 3.314 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.314; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
527 | 2024/12/28 8:35:33 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.35% | 18.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.323 |  | 53.183 | 39.9436 A | 3.323 | 3.337 | 3.306 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.312; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.306; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
528 | 2024/12/28 8:35:35 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.37% | 18.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.343 |  | 53.196 | 40.0405 A | 3.324 | 3.335 | 3.312 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.326; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
529 | 2024/12/28 8:35:37 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.39% | 18.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.363 |  | 53.202 | 39.9526 A | 3.325 | 3.336 | 3.316 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.316; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
530 | 2024/12/28 8:35:39 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.41% | 18.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.39 |  | 53.211 | 40.0237 A | 3.325 | 3.337 | 3.312 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.312; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.315; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.32; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
531 | 2024/12/28 8:35:41 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.44% | 18.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.41 |  | 53.188 | 39.9991 A | 3.324 | 3.337 | 3.307 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.307; 电压8(V): 3.33; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.308; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
532 | 2024/12/28 8:35:43 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.46% | 18.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.43 |  | 53.194 | 39.9408 A | 3.324 | 3.335 | 3.308 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.318; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.308; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.313; 电压13(V): 3.334; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
533 | 2024/12/28 8:35:45 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.48% | 18.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.457 |  | 53.203 | 40.0293 A | 3.325 | 3.336 | 3.312 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.326; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
534 | 2024/12/28 8:35:47 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.50% | 18.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.477 |  | 53.205 | 39.9851 A | 3.325 | 3.336 | 3.315 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.315; 电压4(V): 3.324; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
535 | 2024/12/28 8:35:49 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.52% | 18.532 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.5 |  | 53.209 | 39.9599 A | 3.325 | 3.337 | 3.316 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.317; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
536 | 2024/12/28 8:35:51 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.55% | 18.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.52 |  | 53.188 | 40.0187 A | 3.324 | 3.341 | 3.306 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.33; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.314; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
537 | 2024/12/28 8:35:53 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.57% | 18.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.543 |  | 53.189 | 40.0136 A | 3.324 | 3.341 | 3.306 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.32; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.306; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.331; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
538 | 2024/12/28 8:35:55 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.59% | 18.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.563 |  | 53.19 | 39.956 A | 3.324 | 3.341 | 3.307 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.318; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.32; 电压6(V): 3.307; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.314; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.332; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
539 | 2024/12/28 8:35:57 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.62% | 18.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.583 |  | 53.198 | 39.9627 A | 3.324 | 3.341 | 3.309 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.318; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.313; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
540 | 2024/12/28 8:35:59 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.64% | 18.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.61 |  | 53.221 | 39.9800 A | 3.326 | 3.337 | 3.316 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.322; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.323; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
541 | 2024/12/28 8:36:01 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.66% | 18.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.63 |  | 53.219 | 39.9856 A | 3.326 | 3.337 | 3.316 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.318; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.322; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
542 | 2024/12/28 8:36:03 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.68% | 18.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.65 |  | 53.213 | 39.9492 A | 3.325 | 3.336 | 3.31 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.318; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.31; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.314; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.314; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
543 | 2024/12/28 8:36:05 |  | 充电 | 0分钟 | 122分钟 | 0 | 18.70% | 18.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.673 |  | 53.205 | 39.9935 A | 3.325 | 3.341 | 3.309 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.327; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
544 | 2024/12/28 8:36:07 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.72% | 18.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.693 |  | 53.201 | 39.9896 A | 3.325 | 3.343 | 3.308 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.318; 电压12(V): 3.33; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.316; 电压16(V): 3.316; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
545 | 2024/12/28 8:36:09 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.75% | 18.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.717 |  | 53.234 | 39.9856 A | 3.327 | 3.338 | 3.315 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.32; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.321; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
546 | 2024/12/28 8:36:11 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.77% | 18.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.737 |  | 53.226 | 39.9823 A | 3.326 | 3.337 | 3.314 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.316; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.321; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
547 | 2024/12/28 8:36:13 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.79% | 18.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.763 |  | 53.212 | 39.9985 A | 3.325 | 3.341 | 3.309 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.311; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.309; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
548 | 2024/12/28 8:36:15 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.82% | 18.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.783 |  | 53.208 | 39.9649 A | 3.325 | 3.343 | 3.308 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.331; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
549 | 2024/12/28 8:36:17 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.84% | 18.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.803 |  | 53.238 | 39.9627 A | 3.327 | 3.338 | 3.318 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.318; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.319; 电压9(V): 3.322; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.323; 电压13(V): 3.323; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
550 | 2024/12/28 8:36:19 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.86% | 18.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.83 |  | 53.227 | 40.0041 A | 3.326 | 3.336 | 3.311 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.315; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.315; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
551 | 2024/12/28 8:36:21 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.88% | 18.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.85 |  | 53.216 | 40.0181 A | 3.326 | 3.342 | 3.31 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.31; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.327; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
552 | 2024/12/28 8:36:23 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.90% | 18.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.87 |  | 53.215 | 40.012 A | 3.325 | 3.343 | 3.308 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.32; 电压2(V): 3.318; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.317; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.322; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
553 | 2024/12/28 8:36:25 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.92% | 18.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.897 |  | 53.228 | 39.9806 A | 3.326 | 3.341 | 3.312 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.321; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.313; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.322; 电压10(V): 3.312; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
554 | 2024/12/28 8:36:27 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.95% | 18.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.913 |  | 53.237 | 39.9739 A | 3.327 | 3.338 | 3.314 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.317; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
555 | 2024/12/28 8:36:29 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.97% | 18.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.94 |  | 53.228 | 39.9397 A | 3.326 | 3.34 | 3.309 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.324; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.321; 电压7(V): 3.309; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
556 | 2024/12/28 8:36:31 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 18.99% | 18.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.96 |  | 53.223 | 39.9795 A | 3.326 | 3.343 | 3.311 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.311; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.319; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
557 | 2024/12/28 8:36:33 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.02% | 19.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 11.98 |  | 53.22 | 39.9851 A | 3.326 | 3.344 | 3.308 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.308; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.332; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.317; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
558 | 2024/12/28 8:36:35 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.04% | 19.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.003 |  | 53.224 | 39.9700 A | 3.326 | 3.343 | 3.309 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.32; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.309; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.316; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.315; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
559 | 2024/12/28 8:36:37 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.06% | 19.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.03 |  | 53.257 | 39.9145 A | 3.328 | 3.34 | 3.315 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.331; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.315; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.326; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.317; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
560 | 2024/12/28 8:36:39 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.08% | 19.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.05 |  | 53.259 | 39.9660 A | 3.328 | 3.34 | 3.317 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.326; 电压8(V): 3.322; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
561 | 2024/12/28 8:36:41 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.10% | 19.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.07 |  | 53.259 | 39.9448 A | 3.328 | 3.34 | 3.317 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.317; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.326; 电压8(V): 3.321; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
562 | 2024/12/28 8:36:43 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.12% | 19.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.097 |  | 53.259 | 39.9184 A | 3.328 | 3.34 | 3.316 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.316; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.326; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.322; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
563 | 2024/12/28 8:36:45 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.15% | 19.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.117 |  | 53.237 | 39.9694 A | 3.327 | 3.342 | 3.311 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.312; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.323; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.311; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
564 | 2024/12/28 8:36:47 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.17% | 19.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.137 |  | 53.242 | 39.9386 A | 3.327 | 3.34 | 3.311 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.316; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
565 | 2024/12/28 8:36:49 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.19% | 19.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.16 |  | 53.25 | 39.8899 A | 3.328 | 3.338 | 3.313 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.316; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
566 | 2024/12/28 8:36:51 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.21% | 19.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.18 |  | 53.26 | 39.9705 A | 3.328 | 3.339 | 3.318 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.322; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
567 | 2024/12/28 8:36:53 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.24% | 19.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.203 |  | 53.24 | 39.9448 A | 3.327 | 3.345 | 3.311 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.311; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.326; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.331; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.316; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
568 | 2024/12/28 8:36:55 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.26% | 19.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.223 |  | 53.243 | 39.9 A | 3.327 | 3.344 | 3.312 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.312; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
569 | 2024/12/28 8:36:57 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.28% | 19.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.243 |  | 53.248 | 39.9274 A | 3.328 | 3.341 | 3.311 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.324; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.311; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.327; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
570 | 2024/12/28 8:36:59 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.30% | 19.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.27 |  | 53.261 | 39.9033 A | 3.328 | 3.339 | 3.315 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.326; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.317; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 15; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
571 | 2024/12/28 8:37:01 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.32% | 19.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.29 |  | 53.244 | 39.9593 A | 3.327 | 3.345 | 3.31 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.316; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.31; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.324; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 15; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
572 | 2024/12/28 8:37:03 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.34% | 19.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.31 |  | 53.246 | 39.8927 A | 3.327 | 3.344 | 3.312 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.312; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
573 | 2024/12/28 8:37:05 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.37% | 19.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.333 |  | 53.255 | 39.8865 A | 3.328 | 3.34 | 3.312 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.315; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
574 | 2024/12/28 8:37:07 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.39% | 19.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.353 |  | 53.271 | 39.9375 A | 3.329 | 3.34 | 3.318 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
575 | 2024/12/28 8:37:09 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.41% | 19.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.377 |  | 53.252 | 39.8848 A | 3.328 | 3.345 | 3.313 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.314; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.32; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.314; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
576 | 2024/12/28 8:37:11 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.44% | 19.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.397 |  | 53.257 | 39.9481 A | 3.328 | 3.343 | 3.312 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.325; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.312; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
577 | 2024/12/28 8:37:13 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.46% | 19.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.423 |  | 53.267 | 39.8826 A | 3.329 | 3.339 | 3.314 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.314; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
578 | 2024/12/28 8:37:15 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.48% | 19.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.443 |  | 53.276 | 39.8882 A | 3.329 | 3.34 | 3.318 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.318; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.323; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
579 | 2024/12/28 8:37:17 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.50% | 19.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.463 |  | 53.284 | 39.9095 A | 3.33 | 3.341 | 3.321 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.321; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
580 | 2024/12/28 8:37:19 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.52% | 19.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.487 |  | 53.256 | 39.8781 A | 3.328 | 3.346 | 3.311 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.311; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.324; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
581 | 2024/12/28 8:37:21 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.54% | 19.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.517 |  | 53.265 | 39.9464 A | 3.329 | 3.342 | 3.312 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.317; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.312; 电压8(V): 3.335; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.314; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
582 | 2024/12/28 8:37:23 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.57% | 19.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.543 |  | 53.276 | 39.9061 A | 3.329 | 3.339 | 3.315 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.318; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
583 | 2024/12/28 8:37:25 |  | 充电 | 0分钟 | 121分钟 | 0 | 19.59% | 19.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.563 |  | 53.284 | 39.8647 A | 3.33 | 3.341 | 3.319 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.319; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
584 | 2024/12/28 8:37:27 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.61% | 19.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.587 |  | 53.26 | 39.9476 A | 3.328 | 3.346 | 3.312 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.312; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.321; 电压12(V): 3.332; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.322; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
585 | 2024/12/28 8:37:29 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.64% | 19.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.607 |  | 53.267 | 39.8658 A | 3.329 | 3.345 | 3.313 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.313; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.318; 电压7(V): 3.315; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.314; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
586 | 2024/12/28 8:37:31 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.66% | 19.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.627 |  | 53.27 | 39.9123 A | 3.329 | 3.344 | 3.313 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.327; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.326; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.313; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
587 | 2024/12/28 8:37:33 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.68% | 19.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.65 |  | 53.281 | 39.9364 A | 3.33 | 3.341 | 3.313 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.313; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.319; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
588 | 2024/12/28 8:37:35 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.70% | 19.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.673 |  | 53.27 | 39.8669 A | 3.329 | 3.346 | 3.312 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.322; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.312; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.327; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.318; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
589 | 2024/12/28 8:37:37 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.72% | 19.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.693 |  | 53.271 | 39.9336 A | 3.329 | 3.346 | 3.312 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.325; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.312; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.324; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
590 | 2024/12/28 8:37:39 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.74% | 19.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.713 |  | 53.271 | 39.8893 A | 3.329 | 3.347 | 3.313 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.328; 电压2(V): 3.316; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.313; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.323; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
591 | 2024/12/28 8:37:41 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.77% | 19.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.74 |  | 53.277 | 39.8563 A | 3.329 | 3.347 | 3.315 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.315; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.331; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.317; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
592 | 2024/12/28 8:37:43 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.79% | 19.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.757 |  | 53.275 | 39.9229 A | 3.329 | 3.346 | 3.314 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.314; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.322; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.316; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
593 | 2024/12/28 8:37:45 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.81% | 19.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.783 |  | 53.299 | 39.8725 A | 3.331 | 3.342 | 3.315 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.318; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
594 | 2024/12/28 8:37:47 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.83% | 19.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.803 |  | 53.302 | 39.8451 A | 3.331 | 3.342 | 3.315 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.315; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
595 | 2024/12/28 8:37:49 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.86% | 19.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.823 |  | 53.304 | 39.9302 A | 3.331 | 3.342 | 3.316 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
596 | 2024/12/28 8:37:51 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.88% | 19.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.85 |  | 53.306 | 39.9 A | 3.331 | 3.342 | 3.316 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.319; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
597 | 2024/12/28 8:37:53 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.90% | 19.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.87 |  | 53.303 | 39.8596 A | 3.331 | 3.342 | 3.32 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.32; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
598 | 2024/12/28 8:37:55 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.93% | 19.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.893 |  | 53.302 | 39.928 A | 3.331 | 3.342 | 3.319 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.319; 电压8(V): 3.326; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
599 | 2024/12/28 8:37:57 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.95% | 19.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.913 |  | 53.302 | 39.914 A | 3.331 | 3.342 | 3.318 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.338; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
600 | 2024/12/28 8:37:59 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.97% | 19.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.933 |  | 53.302 | 39.8848 A | 3.331 | 3.341 | 3.317 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.321; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.32; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
601 | 2024/12/28 8:38:01 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 19.99% | 19.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.96 |  | 53.291 | 39.8848 A | 3.33 | 3.347 | 3.315 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.323; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.319; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
602 | 2024/12/28 8:38:03 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.01% | 20.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 12.977 |  | 53.303 | 39.9341 A | 3.331 | 3.345 | 3.316 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.316; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
603 | 2024/12/28 8:38:05 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.03% | 20.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.003 |  | 53.297 | 39.8809 A | 3.331 | 3.347 | 3.316 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.316; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.318; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.331; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
604 | 2024/12/28 8:38:07 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.06% | 20.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.023 |  | 53.298 | 39.8781 A | 3.331 | 3.347 | 3.315 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.324; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.32; 电压16(V): 3.331; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
605 | 2024/12/28 8:38:09 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.08% | 20.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.05 |  | 53.327 | 39.8983 A | 3.332 | 3.345 | 3.319 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.335; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.332; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
606 | 2024/12/28 8:38:11 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.10% | 20.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.07 |  | 53.326 | 39.9033 A | 3.332 | 3.345 | 3.319 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.319; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
607 | 2024/12/28 8:38:13 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.12% | 20.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.09 |  | 53.326 | 39.8904 A | 3.332 | 3.345 | 3.318 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
608 | 2024/12/28 8:38:15 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.15% | 20.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.11 |  | 53.327 | 39.8910 A | 3.332 | 3.345 | 3.318 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.32; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.318; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.338; 电压13(V): 3.334; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
609 | 2024/12/28 8:38:17 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.17% | 20.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.137 |  | 53.326 | 39.8764 A | 3.332 | 3.344 | 3.317 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.317; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.32; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
610 | 2024/12/28 8:38:19 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.19% | 20.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.153 |  | 53.326 | 39.9196 A | 3.332 | 3.343 | 3.323 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.326; 电压8(V): 3.324; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
611 | 2024/12/28 8:38:21 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.21% | 20.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.18 |  | 53.333 | 39.8871 A | 3.333 | 3.344 | 3.323 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.325; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.33; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
612 | 2024/12/28 8:38:23 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.23% | 20.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.197 |  | 53.337 | 39.8227 A | 3.333 | 3.345 | 3.32 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.333; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.327; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
613 | 2024/12/28 8:38:25 |  | 充电 | 0分钟 | 120分钟 | 0 | 20.25% | 20.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.223 |  | 53.337 | 39.9039 A | 3.333 | 3.345 | 3.32 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
614 | 2024/12/28 8:38:27 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.28% | 20.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.24 |  | 53.339 | 39.8815 A | 3.333 | 3.346 | 3.319 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.32; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.33; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
615 | 2024/12/28 8:38:29 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.30% | 20.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.267 |  | 53.32 | 39.8367 A | 3.332 | 3.344 | 3.316 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.335; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
616 | 2024/12/28 8:38:31 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.32% | 20.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.287 |  | 53.323 | 39.9207 A | 3.332 | 3.343 | 3.317 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.317; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.321; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
617 | 2024/12/28 8:38:33 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.35% | 20.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.31 |  | 53.323 | 39.8977 A | 3.332 | 3.343 | 3.316 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.325; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
618 | 2024/12/28 8:38:35 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.37% | 20.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.33 |  | 53.325 | 39.8512 A | 3.332 | 3.345 | 3.316 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.316; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.322; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
619 | 2024/12/28 8:38:37 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.39% | 20.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.353 |  | 53.327 | 39.8960 A | 3.332 | 3.347 | 3.319 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.327; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.319; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
620 | 2024/12/28 8:38:39 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.41% | 20.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.387 |  | 53.334 | 39.8876 A | 3.333 | 3.346 | 3.317 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.317; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.322; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
621 | 2024/12/28 8:38:41 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.43% | 20.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.407 |  | 53.347 | 39.8574 A | 3.334 | 3.345 | 3.319 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
622 | 2024/12/28 8:38:43 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.45% | 20.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.42 |  | 53.35 | 39.8540 A | 3.334 | 3.347 | 3.319 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
623 | 2024/12/28 8:38:45 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.48% | 20.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.453 |  | 53.352 | 39.8871 A | 3.334 | 3.346 | 3.322 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.328; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
624 | 2024/12/28 8:38:47 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.50% | 20.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.47 |  | 53.323 | 39.9123 A | 3.332 | 3.349 | 3.315 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.326; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.315; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.334; 电压15(V): 3.321; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
625 | 2024/12/28 8:38:49 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.52% | 20.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.497 |  | 53.343 | 39.8966 A | 3.333 | 3.346 | 3.317 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.317; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.324; 电压10(V): 3.323; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.321; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
626 | 2024/12/28 8:38:51 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.55% | 20.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.513 |  | 53.357 | 39.9 A | 3.334 | 3.347 | 3.321 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.321; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
627 | 2024/12/28 8:38:53 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.57% | 20.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.54 |  | 53.348 | 39.8787 A | 3.334 | 3.345 | 3.323 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.323; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.326; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.324; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
628 | 2024/12/28 8:38:55 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.59% | 20.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.56 |  | 53.344 | 39.8848 A | 3.334 | 3.348 | 3.319 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.329; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
629 | 2024/12/28 8:38:57 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.61% | 20.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.58 |  | 53.36 | 39.8714 A | 3.335 | 3.347 | 3.319 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.324; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.319; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
630 | 2024/12/28 8:38:59 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.63% | 20.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.607 |  | 53.361 | 39.8792 A | 3.335 | 3.346 | 3.323 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
631 | 2024/12/28 8:39:02 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.65% | 20.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.623 |  | 53.351 | 39.8977 A | 3.334 | 3.345 | 3.321 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.324; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.33; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.323; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
632 | 2024/12/28 8:39:04 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.68% | 20.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.65 |  | 53.353 | 39.9011 A | 3.334 | 3.348 | 3.318 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.318; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.322; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
633 | 2024/12/28 8:39:06 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.70% | 20.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.67 |  | 53.365 | 39.9044 A | 3.335 | 3.347 | 3.32 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.324; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.325; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
634 | 2024/12/28 8:39:08 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.72% | 20.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.693 |  | 53.365 | 39.8865 A | 3.335 | 3.347 | 3.322 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.322; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.329; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
635 | 2024/12/28 8:39:10 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.75% | 20.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.713 |  | 53.363 | 39.8641 A | 3.335 | 3.346 | 3.324 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.324; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.327; 电压8(V): 3.327; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.331; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
636 | 2024/12/28 8:39:12 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.77% | 20.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.733 |  | 53.349 | 39.8512 A | 3.334 | 3.35 | 3.32 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.327; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.323; 电压6(V): 3.321; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.32; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.325; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
637 | 2024/12/28 8:39:14 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.79% | 20.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.76 |  | 53.362 | 39.9011 A | 3.335 | 3.347 | 3.319 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.319; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.324; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
638 | 2024/12/28 8:39:16 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.81% | 20.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.78 |  | 53.372 | 39.9162 A | 3.335 | 3.347 | 3.32 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.32; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
639 | 2024/12/28 8:39:18 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.83% | 20.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.803 |  | 53.374 | 39.8736 A | 3.335 | 3.348 | 3.321 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.332; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
640 | 2024/12/28 8:39:20 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.85% | 20.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.823 |  | 53.352 | 39.8244 A | 3.334 | 3.349 | 3.318 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.32; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.318; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.318; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
641 | 2024/12/28 8:39:22 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.87% | 20.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.847 |  | 53.349 | 39.8680 A | 3.334 | 3.35 | 3.319 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.332; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.319; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
642 | 2024/12/28 8:39:24 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 20.90% | 20.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.867 |  | 53.35 | 39.8832 A | 3.334 | 3.351 | 3.319 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.327; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.32; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
643 | 2024/12/28 8:39:26 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.92% | 20.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.887 |  | 53.348 | 39.8451 A | 3.334 | 3.351 | 3.319 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.319; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.327; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
644 | 2024/12/28 8:39:28 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 20.94% | 20.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.907 |  | 53.376 | 39.8389 A | 3.336 | 3.347 | 3.321 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.321; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.322; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
645 | 2024/12/28 8:39:30 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 20.97% | 20.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.933 |  | 53.375 | 39.8960 A | 3.335 | 3.347 | 3.32 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.32; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.323; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
646 | 2024/12/28 8:39:32 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 20.99% | 20.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.95 |  | 53.385 | 39.8518 A | 3.336 | 3.349 | 3.321 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.324; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.334; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
647 | 2024/12/28 8:39:34 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.01% | 21.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.977 |  | 53.355 | 39.83 A | 3.334 | 3.352 | 3.317 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.332; 电压2(V): 3.322; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.317; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.328; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
648 | 2024/12/28 8:39:36 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.03% | 21.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 13.997 |  | 53.385 | 39.8647 A | 3.336 | 3.348 | 3.322 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.322; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
649 | 2024/12/28 8:39:38 |  | 充电 | 0分钟 | 119分钟 | 0 | 21.05% | 21.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.02 |  | 53.379 | 39.7840 A | 3.336 | 3.348 | 3.32 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.32; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
650 | 2024/12/28 8:39:40 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.07% | 21.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.04 |  | 53.375 | 39.8809 A | 3.335 | 3.35 | 3.321 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.331; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.338; 电压5(V): 3.321; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.321; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.327; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
651 | 2024/12/28 8:39:42 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.10% | 21.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.067 |  | 53.388 | 39.8445 A | 3.336 | 3.349 | 3.321 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.325; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.321; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
652 | 2024/12/28 8:39:44 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.12% | 21.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.087 |  | 53.389 | 39.8193 A | 3.336 | 3.348 | 3.322 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.323; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.324; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
653 | 2024/12/28 8:39:46 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.14% | 21.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.107 |  | 53.389 | 39.8456 A | 3.336 | 3.348 | 3.326 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.328; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
654 | 2024/12/28 8:39:48 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.17% | 21.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.13 |  | 53.395 | 39.8283 A | 3.337 | 3.348 | 3.327 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.332; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
655 | 2024/12/28 8:39:50 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.19% | 21.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.15 |  | 53.399 | 39.8473 A | 3.337 | 3.349 | 3.323 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.323; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.335; 电压9(V): 3.325; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
656 | 2024/12/28 8:39:52 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.21% | 21.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.173 |  | 53.398 | 39.858 A | 3.337 | 3.35 | 3.322 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.325; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.322; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.334; 电压14(V): 3.328; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
657 | 2024/12/28 8:39:54 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.23% | 21.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.193 |  | 53.391 | 39.7717 A | 3.336 | 3.347 | 3.324 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.328; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
658 | 2024/12/28 8:39:56 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.25% | 21.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.22 |  | 53.393 | 39.8624 A | 3.337 | 3.348 | 3.326 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
659 | 2024/12/28 8:39:58 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.27% | 21.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.24 |  | 53.4 | 39.8132 A | 3.337 | 3.348 | 3.328 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.331; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.329; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
660 | 2024/12/28 8:40:00 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.30% | 21.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.26 |  | 53.405 | 39.7924 A | 3.337 | 3.349 | 3.325 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.325; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.338; 电压13(V): 3.331; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
661 | 2024/12/28 8:40:02 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.32% | 21.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.283 |  | 53.383 | 39.8283 A | 3.336 | 3.35 | 3.32 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.333; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.335; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
662 | 2024/12/28 8:40:04 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.34% | 21.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.303 |  | 53.389 | 39.8031 A | 3.336 | 3.347 | 3.32 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.32; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.326; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
663 | 2024/12/28 8:40:06 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.37% | 21.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.327 |  | 53.393 | 39.8165 A | 3.337 | 3.347 | 3.323 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.331; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.334; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.325; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.328; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
664 | 2024/12/28 8:40:08 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.39% | 21.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.36 |  | 53.403 | 39.8876 A | 3.337 | 3.348 | 3.326 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.326; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.327; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.327; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
665 | 2024/12/28 8:40:10 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.41% | 21.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.38 |  | 53.379 | 39.7745 A | 3.336 | 3.353 | 3.319 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.319; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.333; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
666 | 2024/12/28 8:40:12 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.43% | 21.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.4 |  | 53.385 | 39.8697 A | 3.336 | 3.353 | 3.321 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.339; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.329; 电压12(V): 3.338; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
667 | 2024/12/28 8:40:14 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.45% | 21.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.427 |  | 53.388 | 39.8344 A | 3.336 | 3.353 | 3.321 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.33; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.322; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
668 | 2024/12/28 8:40:16 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.47% | 21.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.447 |  | 53.388 | 39.774 A | 3.336 | 3.352 | 3.321 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
669 | 2024/12/28 8:40:18 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.49% | 21.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.467 |  | 53.391 | 39.8624 A | 3.336 | 3.352 | 3.321 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.321; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.321; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
670 | 2024/12/28 8:40:20 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.52% | 21.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.493 |  | 53.412 | 39.8328 A | 3.338 | 3.35 | 3.322 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
671 | 2024/12/28 8:40:22 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.54% | 21.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.51 |  | 53.418 | 39.8003 A | 3.338 | 3.35 | 3.324 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.324; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.324; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
672 | 2024/12/28 8:40:24 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.56% | 21.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.537 |  | 53.424 | 39.7947 A | 3.339 | 3.351 | 3.324 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.327; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.324; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.336; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
673 | 2024/12/28 8:40:26 |  | 充电 | 0分钟 | 118分钟 | 0 | 21.59% | 21.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.557 |  | 53.423 | 39.8568 A | 3.338 | 3.35 | 3.328 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.328; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
674 | 2024/12/28 8:40:28 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.61% | 21.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.577 |  | 53.397 | 39.8557 A | 3.337 | 3.354 | 3.32 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.33; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.326; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.326; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
675 | 2024/12/28 8:40:30 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.63% | 21.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.603 |  | 53.42 | 39.8473 A | 3.338 | 3.35 | 3.322 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.337; 电压5(V): 3.322; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.326; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
676 | 2024/12/28 8:40:32 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.65% | 21.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.62 |  | 53.428 | 39.8395 A | 3.339 | 3.351 | 3.325 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.325; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
677 | 2024/12/28 8:40:34 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.67% | 21.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.647 |  | 53.422 | 39.8378 A | 3.338 | 3.349 | 3.328 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.33; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
678 | 2024/12/28 8:40:36 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.69% | 21.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.663 |  | 53.408 | 39.8221 A | 3.338 | 3.352 | 3.321 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.335; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.321; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.33; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.322; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
679 | 2024/12/28 8:40:38 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.72% | 21.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.69 |  | 53.432 | 39.8339 A | 3.339 | 3.352 | 3.324 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.324; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.329; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
680 | 2024/12/28 8:40:40 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.74% | 21.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.71 |  | 53.432 | 39.8490 A | 3.339 | 3.35 | 3.33 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.334; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
681 | 2024/12/28 8:40:42 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.76% | 21.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.733 |  | 53.421 | 39.8585 A | 3.338 | 3.348 | 3.323 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.323; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
682 | 2024/12/28 8:40:44 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.79% | 21.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.753 |  | 53.407 | 39.8557 A | 3.337 | 3.354 | 3.323 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.331; 电压12(V): 3.338; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
683 | 2024/12/28 8:40:46 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.81% | 21.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.773 |  | 53.437 | 39.8473 A | 3.339 | 3.351 | 3.326 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.326; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.328; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.333; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
684 | 2024/12/28 8:40:48 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.83% | 21.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.797 |  | 53.43 | 39.8227 A | 3.339 | 3.35 | 3.328 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.328; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.333; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
685 | 2024/12/28 8:40:50 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.85% | 21.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.817 |  | 53.415 | 39.8339 A | 3.338 | 3.353 | 3.322 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.322; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
686 | 2024/12/28 8:40:52 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.87% | 21.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.84 |  | 53.411 | 39.8255 A | 3.338 | 3.355 | 3.32 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
687 | 2024/12/28 8:40:54 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.89% | 21.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.86 |  | 53.441 | 39.8294 A | 3.34 | 3.351 | 3.331 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.331; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
688 | 2024/12/28 8:40:56 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.92% | 21.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.887 |  | 53.429 | 39.8490 A | 3.339 | 3.349 | 3.324 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
689 | 2024/12/28 8:40:58 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.94% | 21.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.907 |  | 53.419 | 39.8518 A | 3.338 | 3.354 | 3.323 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.323; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
690 | 2024/12/28 8:41:00 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.96% | 21.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.927 |  | 53.416 | 39.8333 A | 3.338 | 3.355 | 3.32 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.32; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
691 | 2024/12/28 8:41:02 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 21.98% | 21.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.947 |  | 53.428 | 39.8322 A | 3.339 | 3.354 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
692 | 2024/12/28 8:41:04 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.01% | 22.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.973 |  | 53.435 | 39.7986 A | 3.339 | 3.35 | 3.325 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.329; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.328; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
693 | 2024/12/28 8:41:06 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.03% | 22.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 14.993 |  | 53.424 | 39.7824 A | 3.339 | 3.354 | 3.323 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.323; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
694 | 2024/12/28 8:41:08 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.05% | 22.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.02 |  | 53.423 | 39.8339 A | 3.338 | 3.356 | 3.321 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.321; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
695 | 2024/12/28 8:41:10 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.07% | 22.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.037 |  | 53.435 | 39.8328 A | 3.339 | 3.354 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.325; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
696 | 2024/12/28 8:41:12 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.09% | 22.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.063 |  | 53.442 | 39.8960 A | 3.34 | 3.35 | 3.325 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.33; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.329; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
697 | 2024/12/28 8:41:14 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.11% | 22.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.083 |  | 53.431 | 39.8960 A | 3.339 | 3.355 | 3.324 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.338; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.324; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
698 | 2024/12/28 8:41:16 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.14% | 22.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.107 |  | 53.431 | 39.8742 A | 3.339 | 3.356 | 3.322 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.322; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.328; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
699 | 2024/12/28 8:41:18 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.16% | 22.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.127 |  | 53.446 | 39.8837 A | 3.34 | 3.354 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
700 | 2024/12/28 8:41:20 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.18% | 22.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.15 |  | 53.46 | 39.9011 A | 3.341 | 3.353 | 3.326 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
701 | 2024/12/28 8:41:22 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.21% | 22.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.17 |  | 53.435 | 39.9151 A | 3.339 | 3.356 | 3.324 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.324; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.332; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
702 | 2024/12/28 8:41:24 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.23% | 22.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.19 |  | 53.44 | 39.9016 A | 3.34 | 3.356 | 3.323 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
703 | 2024/12/28 8:41:26 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.25% | 22.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.217 |  | 53.457 | 39.886 A | 3.341 | 3.354 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
704 | 2024/12/28 8:41:28 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.27% | 22.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.237 |  | 53.468 | 39.8921 A | 3.341 | 3.354 | 3.326 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.326; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
705 | 2024/12/28 8:41:30 |  | 充电 | 0分钟 | 117分钟 | 0 | 22.29% | 22.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.26 |  | 53.44 | 39.8501 A | 3.34 | 3.356 | 3.325 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.325; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.326; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
706 | 2024/12/28 8:41:32 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.31% | 22.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.28 |  | 53.445 | 39.8664 A | 3.34 | 3.357 | 3.323 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.329; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
707 | 2024/12/28 8:41:34 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.34% | 22.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.303 |  | 53.455 | 39.8955 A | 3.34 | 3.355 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.325; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
708 | 2024/12/28 8:41:36 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.36% | 22.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.323 |  | 53.474 | 39.9005 A | 3.342 | 3.354 | 3.327 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.333; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
709 | 2024/12/28 8:41:38 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.38% | 22.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.353 |  | 53.475 | 39.9022 A | 3.342 | 3.354 | 3.329 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.329; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.335; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
710 | 2024/12/28 8:41:40 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.41% | 22.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.38 |  | 53.448 | 39.8893 A | 3.34 | 3.357 | 3.323 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
711 | 2024/12/28 8:41:42 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.43% | 22.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.4 |  | 53.453 | 39.8535 A | 3.34 | 3.357 | 3.325 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.333; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
712 | 2024/12/28 8:41:44 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.45% | 22.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.42 |  | 53.465 | 39.8882 A | 3.341 | 3.355 | 3.326 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
713 | 2024/12/28 8:41:46 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.47% | 22.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.443 |  | 53.479 | 39.9039 A | 3.342 | 3.354 | 3.327 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.327; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
714 | 2024/12/28 8:41:48 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.49% | 22.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.463 |  | 53.459 | 39.8854 A | 3.341 | 3.354 | 3.324 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.324; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.325; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
715 | 2024/12/28 8:41:50 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.51% | 22.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.49 |  | 53.456 | 39.8832 A | 3.341 | 3.357 | 3.326 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.326; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.328; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
716 | 2024/12/28 8:41:52 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.54% | 22.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.507 |  | 53.455 | 39.8333 A | 3.34 | 3.357 | 3.323 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.323; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.33; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
717 | 2024/12/28 8:41:54 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.56% | 22.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.533 |  | 53.461 | 39.8619 A | 3.341 | 3.357 | 3.327 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.327; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.332; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
718 | 2024/12/28 8:41:56 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.58% | 22.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.553 |  | 53.48 | 39.8983 A | 3.342 | 3.354 | 3.326 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.326; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.331; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.33; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
719 | 2024/12/28 8:41:58 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.61% | 22.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.573 |  | 53.466 | 39.8899 A | 3.341 | 3.354 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
720 | 2024/12/28 8:42:00 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.63% | 22.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.6 |  | 53.462 | 39.8602 A | 3.341 | 3.358 | 3.326 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.333; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
721 | 2024/12/28 8:42:02 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.65% | 22.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.62 |  | 53.465 | 39.8725 A | 3.341 | 3.358 | 3.326 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
722 | 2024/12/28 8:42:04 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.67% | 22.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.64 |  | 53.483 | 39.8630 A | 3.342 | 3.354 | 3.327 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.332; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
723 | 2024/12/28 8:42:06 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.69% | 22.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.663 |  | 53.473 | 39.858 A | 3.342 | 3.354 | 3.325 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.325; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.327; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
724 | 2024/12/28 8:42:08 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.71% | 22.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.683 |  | 53.463 | 39.8837 A | 3.341 | 3.358 | 3.325 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.327; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
725 | 2024/12/28 8:42:10 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.73% | 22.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.703 |  | 53.469 | 39.8994 A | 3.341 | 3.358 | 3.326 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.334; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
726 | 2024/12/28 8:42:12 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.76% | 22.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.73 |  | 53.487 | 39.8893 A | 3.342 | 3.355 | 3.327 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.327; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.332; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
727 | 2024/12/28 8:42:14 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.78% | 22.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.75 |  | 53.499 | 39.8904 A | 3.343 | 3.356 | 3.329 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.33; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.339; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
728 | 2024/12/28 8:42:16 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.80% | 22.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.773 |  | 53.468 | 39.8619 A | 3.341 | 3.359 | 3.325 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.334; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
729 | 2024/12/28 8:42:18 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.83% | 22.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.793 |  | 53.48 | 39.8546 A | 3.342 | 3.358 | 3.328 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.328; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
730 | 2024/12/28 8:42:20 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.85% | 22.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.817 |  | 53.5 | 39.8512 A | 3.343 | 3.355 | 3.329 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.329; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.331; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
731 | 2024/12/28 8:42:22 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.87% | 22.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.837 |  | 53.506 | 39.8876 A | 3.344 | 3.356 | 3.331 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.331; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.333; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
732 | 2024/12/28 8:42:24 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.89% | 22.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.857 |  | 53.478 | 39.8714 A | 3.342 | 3.359 | 3.324 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.324; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.331; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
733 | 2024/12/28 8:42:26 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.91% | 22.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.88 |  | 53.491 | 39.8630 A | 3.343 | 3.357 | 3.328 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
734 | 2024/12/28 8:42:28 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.93% | 22.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.9 |  | 53.509 | 39.8423 A | 3.344 | 3.356 | 3.329 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.329; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 15; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
735 | 2024/12/28 8:42:30 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 22.96% | 22.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.927 |  | 53.512 | 39.8484 A | 3.344 | 3.356 | 3.332 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.337; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
736 | 2024/12/28 8:42:32 |  | 充电 | 0分钟 | 116分钟 | 0 | 22.98% | 22.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.943 |  | 53.506 | 39.8339 A | 3.344 | 3.355 | 3.333 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.333; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
737 | 2024/12/28 8:42:34 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.00% | 23.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.97 |  | 53.49 | 39.8529 A | 3.343 | 3.359 | 3.328 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.335; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.329; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
738 | 2024/12/28 8:42:36 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.03% | 23.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 15.987 |  | 53.502 | 39.8742 A | 3.343 | 3.357 | 3.328 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.328; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.333; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
739 | 2024/12/28 8:42:38 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.05% | 23.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.017 |  | 53.512 | 39.8753 A | 3.344 | 3.356 | 3.33 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.33; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.332; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
740 | 2024/12/28 8:42:40 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.07% | 23.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.037 |  | 53.519 | 39.8456 A | 3.344 | 3.357 | 3.33 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.332; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.33; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.341; 电压14(V): 3.337; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
741 | 2024/12/28 8:42:42 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.09% | 23.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.057 |  | 53.489 | 39.8266 A | 3.343 | 3.359 | 3.328 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.328; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.328; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
742 | 2024/12/28 8:42:44 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.11% | 23.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.083 |  | 53.5 | 39.8210 A | 3.343 | 3.355 | 3.327 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.327; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
743 | 2024/12/28 8:42:46 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.13% | 23.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.1 |  | 53.493 | 39.8428 A | 3.343 | 3.36 | 3.327 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
744 | 2024/12/28 8:42:48 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.16% | 23.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.127 |  | 53.49 | 39.8535 A | 3.343 | 3.36 | 3.325 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.325; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
745 | 2024/12/28 8:42:51 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.18% | 23.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.147 |  | 53.522 | 39.8328 A | 3.345 | 3.356 | 3.336 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
746 | 2024/12/28 8:42:53 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.20% | 23.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.17 |  | 53.495 | 39.8574 A | 3.343 | 3.36 | 3.327 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.33; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
747 | 2024/12/28 8:42:55 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.22% | 23.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.19 |  | 53.502 | 39.8120 A | 3.343 | 3.359 | 3.33 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.33; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
748 | 2024/12/28 8:42:57 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.25% | 23.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.21 |  | 53.515 | 39.8277 A | 3.344 | 3.355 | 3.331 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.333; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
749 | 2024/12/28 8:42:59 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.27% | 23.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.237 |  | 53.501 | 39.8260 A | 3.343 | 3.359 | 3.328 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.328; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
750 | 2024/12/28 8:43:01 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.29% | 23.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.257 |  | 53.499 | 39.8468 A | 3.343 | 3.36 | 3.326 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.326; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
751 | 2024/12/28 8:43:03 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.31% | 23.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.273 |  | 53.526 | 39.8630 A | 3.345 | 3.356 | 3.336 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.336; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.336; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
752 | 2024/12/28 8:43:05 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.34% | 23.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.3 |  | 53.512 | 39.8356 A | 3.344 | 3.356 | 3.328 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.334; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.331; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
753 | 2024/12/28 8:43:07 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.36% | 23.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.317 |  | 53.504 | 39.8384 A | 3.344 | 3.36 | 3.329 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.336; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
754 | 2024/12/28 8:43:09 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.38% | 23.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.35 |  | 53.507 | 39.8199 A | 3.344 | 3.36 | 3.329 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.336; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
755 | 2024/12/28 8:43:11 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.40% | 23.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.377 |  | 53.528 | 39.8104 A | 3.345 | 3.356 | 3.334 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.334; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.338; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
756 | 2024/12/28 8:43:13 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.42% | 23.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.397 |  | 53.511 | 39.8014 A | 3.344 | 3.357 | 3.328 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.328; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.329; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
757 | 2024/12/28 8:43:15 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.44% | 23.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.417 |  | 53.508 | 39.8260 A | 3.344 | 3.36 | 3.327 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.331; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
758 | 2024/12/28 8:43:17 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.47% | 23.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.443 |  | 53.514 | 39.8451 A | 3.344 | 3.36 | 3.329 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.337; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
759 | 2024/12/28 8:43:19 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.49% | 23.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.463 |  | 53.509 | 39.8165 A | 3.344 | 3.36 | 3.327 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.337; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.333; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
760 | 2024/12/28 8:43:21 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.51% | 23.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.483 |  | 53.536 | 39.8199 A | 3.346 | 3.356 | 3.337 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
761 | 2024/12/28 8:43:23 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.54% | 23.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.51 |  | 53.526 | 39.8339 A | 3.345 | 3.355 | 3.329 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.329; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.335; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
762 | 2024/12/28 8:43:25 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.56% | 23.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.53 |  | 53.515 | 39.7835 A | 3.344 | 3.36 | 3.329 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.329; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
763 | 2024/12/28 8:43:27 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.58% | 23.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.55 |  | 53.515 | 39.7879 A | 3.344 | 3.361 | 3.327 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
764 | 2024/12/28 8:43:29 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.60% | 23.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.577 |  | 53.523 | 39.7958 A | 3.345 | 3.36 | 3.331 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.331; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 18 | 28 | 21
765 | 2024/12/28 8:43:38 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.71% | 23.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.67 |  | 53.52 | 39.8227 A | 3.345 | 3.361 | 3.327 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.327; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.336; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 29 | 21
766 | 2024/12/28 8:43:40 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.73% | 23.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.697 |  | 53.522 | 39.8064 A | 3.345 | 3.361 | 3.328 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.334; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 29 | 21
767 | 2024/12/28 8:43:42 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.75% | 23.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.717 |  | 53.556 | 39.7745 A | 3.347 | 3.359 | 3.334 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.334; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 21
768 | 2024/12/28 8:43:44 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.77% | 23.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.737 |  | 53.555 | 39.8014 A | 3.347 | 3.359 | 3.334 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.334; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 21
769 | 2024/12/28 8:43:46 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.80% | 23.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.76 |  | 53.548 | 39.8204 A | 3.346 | 3.357 | 3.337 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.337; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 21
770 | 2024/12/28 8:43:48 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.82% | 23.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.78 |  | 53.556 | 39.7852 A | 3.347 | 3.358 | 3.335 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
771 | 2024/12/28 8:43:50 |  | 充电 | 0分钟 | 115分钟 | 0 | 23.84% | 23.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.803 |  | 53.558 | 39.7605 A | 3.347 | 3.358 | 3.336 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.34; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 18 | 29 | 22
772 | 2024/12/28 8:43:52 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.86% | 23.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.837 |  | 53.532 | 39.8372 A | 3.345 | 3.361 | 3.331 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.331; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.331; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
773 | 2024/12/28 8:43:54 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.88% | 23.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.857 |  | 53.534 | 39.7924 A | 3.345 | 3.36 | 3.33 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.331; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.33; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
774 | 2024/12/28 8:43:56 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.90% | 23.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.88 |  | 53.538 | 39.7359 A | 3.346 | 3.359 | 3.33 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.33; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.33; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
775 | 2024/12/28 8:43:58 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.93% | 23.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.9 |  | 53.544 | 39.8109 A | 3.346 | 3.357 | 3.33 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.33; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
776 | 2024/12/28 8:44:00 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.95% | 23.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.92 |  | 53.538 | 39.7745 A | 3.346 | 3.362 | 3.33 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.338; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.334; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
777 | 2024/12/28 8:44:02 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 23.97% | 23.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.943 |  | 53.533 | 39.7359 A | 3.345 | 3.362 | 3.328 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.328; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.335; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
778 | 2024/12/28 8:44:04 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.00% | 23.995 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.963 |  | 53.534 | 39.7958 A | 3.345 | 3.362 | 3.329 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.329; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
779 | 2024/12/28 8:44:06 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.02% | 24.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.99 |  | 53.537 | 39.7342 A | 3.346 | 3.362 | 3.331 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.338; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
780 | 2024/12/28 8:44:08 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.04% | 24.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 16.997 |  | 53.541 | 39.7678 A | 3.346 | 3.362 | 3.331 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.331; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
781 | 2024/12/28 8:44:10 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.06% | 24.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.037 |  | 53.56 | 39.7695 A | 3.347 | 3.359 | 3.331 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.331; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
782 | 2024/12/28 8:44:12 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.08% | 24.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.057 |  | 53.561 | 39.7437 A | 3.347 | 3.359 | 3.332 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
783 | 2024/12/28 8:44:14 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.10% | 24.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.08 |  | 53.565 | 39.8143 A | 3.347 | 3.359 | 3.332 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
784 | 2024/12/28 8:44:16 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.13% | 24.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.1 |  | 53.566 | 39.8025 A | 3.347 | 3.359 | 3.332 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.332; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
785 | 2024/12/28 8:44:18 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.15% | 24.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.12 |  | 53.568 | 39.7594 A | 3.348 | 3.358 | 3.333 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.333; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.335; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
786 | 2024/12/28 8:44:20 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.17% | 24.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.143 |  | 53.565 | 39.8109 A | 3.347 | 3.357 | 3.334 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.334; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
787 | 2024/12/28 8:44:22 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.19% | 24.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.163 |  | 53.56 | 39.8283 A | 3.347 | 3.357 | 3.332 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.336; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
788 | 2024/12/28 8:44:25 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.22% | 24.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.183 |  | 53.554 | 39.8070 A | 3.347 | 3.36 | 3.331 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
789 | 2024/12/28 8:44:27 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.24% | 24.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.21 |  | 53.553 | 39.7510 A | 3.347 | 3.362 | 3.332 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
790 | 2024/12/28 8:44:29 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.26% | 24.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.23 |  | 53.548 | 39.7712 A | 3.346 | 3.363 | 3.33 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.334; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
791 | 2024/12/28 8:44:31 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.28% | 24.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.253 |  | 53.579 | 39.8154 A | 3.348 | 3.36 | 3.339 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
792 | 2024/12/28 8:44:33 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.30% | 24.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.273 |  | 53.579 | 39.7807 A | 3.348 | 3.36 | 3.339 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.339; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
793 | 2024/12/28 8:44:35 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.32% | 24.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.297 |  | 53.574 | 39.7980 A | 3.348 | 3.358 | 3.337 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
794 | 2024/12/28 8:44:37 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.35% | 24.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.317 |  | 53.56 | 39.7700 A | 3.347 | 3.359 | 3.331 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.331; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
795 | 2024/12/28 8:44:39 |  | 充电 | 0分钟 | 114分钟 | 0 | 24.37% | 24.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.337 |  | 53.58 | 39.7644 A | 3.348 | 3.36 | 3.334 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.335; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
796 | 2024/12/28 8:44:41 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.39% | 24.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.363 |  | 53.587 | 39.8720 A | 3.349 | 3.361 | 3.335 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.335; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
797 | 2024/12/28 8:44:43 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.41% | 24.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.383 |  | 53.582 | 39.8551 A | 3.348 | 3.36 | 3.34 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.341; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.34; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
798 | 2024/12/28 8:44:45 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.43% | 24.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.403 |  | 53.573 | 39.858 A | 3.348 | 3.357 | 3.333 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
799 | 2024/12/28 8:44:47 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.46% | 24.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.427 |  | 53.561 | 39.8596 A | 3.347 | 3.363 | 3.332 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.332; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.339; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
800 | 2024/12/28 8:44:49 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.48% | 24.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.447 |  | 53.595 | 39.8356 A | 3.349 | 3.361 | 3.336 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.336; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.342; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
801 | 2024/12/28 8:44:51 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.50% | 24.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.473 |  | 53.582 | 39.8367 A | 3.348 | 3.359 | 3.337 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.337; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
802 | 2024/12/28 8:44:53 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.53% | 24.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.49 |  | 53.567 | 39.8692 A | 3.347 | 3.361 | 3.332 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.332; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.332; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
803 | 2024/12/28 8:44:55 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.55% | 24.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.517 |  | 53.563 | 39.8535 A | 3.347 | 3.363 | 3.33 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.33; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
804 | 2024/12/28 8:44:57 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.57% | 24.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.537 |  | 53.594 | 39.8636 A | 3.349 | 3.361 | 3.34 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
805 | 2024/12/28 8:44:59 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.59% | 24.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.557 |  | 53.583 | 39.8619 A | 3.348 | 3.358 | 3.335 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.337; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
806 | 2024/12/28 8:45:01 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.61% | 24.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.58 |  | 53.57 | 39.858 A | 3.348 | 3.363 | 3.333 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.333; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.334; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
807 | 2024/12/28 8:45:03 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.63% | 24.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.6 |  | 53.572 | 39.8445 A | 3.348 | 3.364 | 3.331 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
808 | 2024/12/28 8:45:05 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.65% | 24.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.623 |  | 53.583 | 39.8339 A | 3.348 | 3.363 | 3.335 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
809 | 2024/12/28 8:45:07 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.68% | 24.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.643 |  | 53.586 | 39.8501 A | 3.349 | 3.358 | 3.336 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.338; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
810 | 2024/12/28 8:45:09 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.70% | 24.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.663 |  | 53.576 | 39.8753 A | 3.348 | 3.362 | 3.333 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.333; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
811 | 2024/12/28 8:45:11 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.72% | 24.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.69 |  | 53.572 | 39.8664 A | 3.348 | 3.364 | 3.331 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.331; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.341; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
812 | 2024/12/28 8:45:13 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.75% | 24.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.71 |  | 53.578 | 39.8636 A | 3.348 | 3.364 | 3.335 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.335; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
813 | 2024/12/28 8:45:15 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.77% | 24.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.73 |  | 53.595 | 39.8619 A | 3.349 | 3.361 | 3.334 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.334; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.336; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
814 | 2024/12/28 8:45:17 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.79% | 24.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.753 |  | 53.582 | 39.8406 A | 3.348 | 3.361 | 3.333 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.333; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.34; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
815 | 2024/12/28 8:45:19 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.81% | 24.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.773 |  | 53.58 | 39.8423 A | 3.348 | 3.364 | 3.334 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
816 | 2024/12/28 8:45:21 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.83% | 24.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.8 |  | 53.581 | 39.8703 A | 3.348 | 3.365 | 3.332 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.34; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
817 | 2024/12/28 8:45:23 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.85% | 24.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.82 |  | 53.593 | 39.858 A | 3.349 | 3.363 | 3.335 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
818 | 2024/12/28 8:45:25 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.88% | 24.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.84 |  | 53.585 | 39.8395 A | 3.349 | 3.365 | 3.333 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.338; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
819 | 2024/12/28 8:45:27 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.90% | 24.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.867 |  | 53.607 | 39.8389 A | 3.35 | 3.362 | 3.341 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
820 | 2024/12/28 8:45:29 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.92% | 24.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.887 |  | 53.603 | 39.816 A | 3.35 | 3.36 | 3.338 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
821 | 2024/12/28 8:45:31 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 24.95% | 24.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.907 |  | 53.584 | 39.8451 A | 3.349 | 3.365 | 3.333 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.34; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
822 | 2024/12/28 8:45:33 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 24.97% | 24.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.93 |  | 53.583 | 39.8591 A | 3.348 | 3.365 | 3.332 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.337; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
823 | 2024/12/28 8:45:35 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 24.99% | 24.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.95 |  | 53.615 | 39.8266 A | 3.35 | 3.362 | 3.339 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.343; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
824 | 2024/12/28 8:45:37 |  | 充电 | 0分钟 | 113分钟 | 0 | 25.01% | 25.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 17.977 |  | 53.613 | 39.7896 A | 3.35 | 3.362 | 3.341 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.341; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
825 | 2024/12/28 8:45:39 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.03% | 25.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.007 |  | 53.609 | 39.8473 A | 3.35 | 3.361 | 3.339 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.339; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
826 | 2024/12/28 8:45:41 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.05% | 25.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.023 |  | 53.607 | 39.9123 A | 3.35 | 3.361 | 3.338 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.338; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.339; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
827 | 2024/12/28 8:45:43 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.08% | 25.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.043 |  | 53.588 | 39.7779 A | 3.349 | 3.365 | 3.332 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
828 | 2024/12/28 8:45:45 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.10% | 25.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.063 |  | 53.59 | 39.8445 A | 3.349 | 3.365 | 3.332 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
829 | 2024/12/28 8:45:47 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.12% | 25.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.087 |  | 53.59 | 39.8378 A | 3.349 | 3.365 | 3.332 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.332; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
830 | 2024/12/28 8:45:49 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.15% | 25.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.107 |  | 53.588 | 39.7784 A | 3.349 | 3.365 | 3.333 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
831 | 2024/12/28 8:45:51 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.17% | 25.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.133 |  | 53.62 | 39.8238 A | 3.351 | 3.361 | 3.337 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.338; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
832 | 2024/12/28 8:45:53 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.19% | 25.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.15 |  | 53.61 | 39.8171 A | 3.35 | 3.363 | 3.335 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.335; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
833 | 2024/12/28 8:45:55 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.21% | 25.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.17 |  | 53.601 | 39.7936 A | 3.35 | 3.365 | 3.336 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
834 | 2024/12/28 8:45:57 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.23% | 25.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.207 |  | 53.614 | 39.8563 A | 3.35 | 3.363 | 3.336 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
835 | 2024/12/28 8:45:59 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.25% | 25.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.227 |  | 53.624 | 39.7835 A | 3.351 | 3.362 | 3.336 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.336; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
836 | 2024/12/28 8:46:01 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.27% | 25.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.25 |  | 53.613 | 39.8400 A | 3.35 | 3.363 | 3.336 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.336; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
837 | 2024/12/28 8:46:03 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.30% | 25.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.27 |  | 53.605 | 39.7947 A | 3.35 | 3.365 | 3.336 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.341; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.341; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
838 | 2024/12/28 8:46:05 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.32% | 25.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.29 |  | 53.598 | 39.7936 A | 3.349 | 3.366 | 3.333 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.333; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
839 | 2024/12/28 8:46:07 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.34% | 25.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.317 |  | 53.602 | 39.8316 A | 3.35 | 3.365 | 3.335 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
840 | 2024/12/28 8:46:09 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.37% | 25.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.337 |  | 53.612 | 39.7504 A | 3.35 | 3.365 | 3.337 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.337; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
841 | 2024/12/28 8:46:11 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.39% | 25.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.36 |  | 53.603 | 39.8445 A | 3.35 | 3.366 | 3.334 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.342; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.339; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
842 | 2024/12/28 8:46:13 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.41% | 25.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.38 |  | 53.601 | 39.8227 A | 3.35 | 3.366 | 3.334 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
843 | 2024/12/28 8:46:15 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.43% | 25.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.403 |  | 53.604 | 39.7773 A | 3.35 | 3.364 | 3.335 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
844 | 2024/12/28 8:46:17 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.45% | 25.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.423 |  | 53.612 | 39.7986 A | 3.35 | 3.365 | 3.336 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.336; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.342; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
845 | 2024/12/28 8:46:19 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.47% | 25.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.443 |  | 53.605 | 39.7510 A | 3.35 | 3.366 | 3.334 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.343; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.34; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
846 | 2024/12/28 8:46:21 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.50% | 25.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.47 |  | 53.602 | 39.8400 A | 3.35 | 3.366 | 3.334 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.334; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
847 | 2024/12/28 8:46:23 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.52% | 25.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.49 |  | 53.608 | 39.7997 A | 3.35 | 3.365 | 3.335 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.335; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.342; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
848 | 2024/12/28 8:46:25 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.54% | 25.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.51 |  | 53.612 | 39.7852 A | 3.35 | 3.363 | 3.336 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
849 | 2024/12/28 8:46:27 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.57% | 25.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.537 |  | 53.609 | 39.802 A | 3.35 | 3.365 | 3.336 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
850 | 2024/12/28 8:46:29 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.59% | 25.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.553 |  | 53.611 | 39.7930 A | 3.35 | 3.364 | 3.335 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.336; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
851 | 2024/12/28 8:46:31 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.61% | 25.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.58 |  | 53.613 | 39.8227 A | 3.35 | 3.363 | 3.335 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.335; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
852 | 2024/12/28 8:46:33 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.63% | 25.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.597 |  | 53.616 | 39.8025 A | 3.351 | 3.363 | 3.335 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.335; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.336; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
853 | 2024/12/28 8:46:35 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.65% | 25.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.617 |  | 53.64 | 39.7678 A | 3.352 | 3.364 | 3.338 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.338; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
854 | 2024/12/28 8:46:37 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.67% | 25.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.643 |  | 53.643 | 39.8204 A | 3.352 | 3.364 | 3.339 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.339; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
855 | 2024/12/28 8:46:39 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.69% | 25.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.66 |  | 53.642 | 39.8249 A | 3.352 | 3.364 | 3.34 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.344; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
856 | 2024/12/28 8:46:41 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.72% | 25.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.687 |  | 53.639 | 39.7947 A | 3.352 | 3.363 | 3.342 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.342; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
857 | 2024/12/28 8:46:43 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.74% | 25.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.703 |  | 53.635 | 39.7868 A | 3.352 | 3.362 | 3.34 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.34; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
858 | 2024/12/28 8:46:45 |  | 充电 | 0分钟 | 112分钟 | 0 | 25.76% | 25.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.73 |  | 53.624 | 39.7639 A | 3.351 | 3.366 | 3.338 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
859 | 2024/12/28 8:46:47 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.79% | 25.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.75 |  | 53.638 | 39.8053 A | 3.352 | 3.363 | 3.337 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.337; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.339; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
860 | 2024/12/28 8:46:49 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.81% | 25.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.77 |  | 53.647 | 39.8003 A | 3.352 | 3.364 | 3.339 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
861 | 2024/12/28 8:46:51 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.83% | 25.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.797 |  | 53.641 | 39.8053 A | 3.352 | 3.364 | 3.342 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
862 | 2024/12/28 8:46:53 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.85% | 25.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.813 |  | 53.63 | 39.7952 A | 3.351 | 3.366 | 3.338 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.338; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
863 | 2024/12/28 8:46:55 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.87% | 25.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.84 |  | 53.647 | 39.8092 A | 3.352 | 3.364 | 3.337 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.337; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
864 | 2024/12/28 8:46:57 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.89% | 25.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.857 |  | 53.648 | 39.7930 A | 3.353 | 3.364 | 3.343 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.343; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
865 | 2024/12/28 8:46:59 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.92% | 25.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.883 |  | 53.632 | 39.8137 A | 3.352 | 3.36 | 3.337 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.341; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
866 | 2024/12/28 8:47:01 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.94% | 25.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.903 |  | 53.621 | 39.8098 A | 3.351 | 3.366 | 3.337 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
867 | 2024/12/28 8:47:03 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.96% | 25.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.923 |  | 53.654 | 39.8412 A | 3.353 | 3.364 | 3.34 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
868 | 2024/12/28 8:47:05 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 25.99% | 25.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.95 |  | 53.646 | 39.8154 A | 3.352 | 3.363 | 3.341 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
869 | 2024/12/28 8:47:07 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.01% | 26.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.97 |  | 53.628 | 39.8104 A | 3.351 | 3.364 | 3.336 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.336; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
870 | 2024/12/28 8:47:09 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.03% | 26.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 18.99 |  | 53.622 | 39.7924 A | 3.351 | 3.367 | 3.335 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
871 | 2024/12/28 8:47:11 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.05% | 26.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.013 |  | 53.652 | 39.7835 A | 3.353 | 3.365 | 3.342 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.342; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
872 | 2024/12/28 8:47:13 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.07% | 26.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.037 |  | 53.645 | 39.7891 A | 3.352 | 3.362 | 3.341 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
873 | 2024/12/28 8:47:15 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.09% | 26.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.057 |  | 53.63 | 39.7594 A | 3.351 | 3.364 | 3.337 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
874 | 2024/12/28 8:47:17 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.11% | 26.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.083 |  | 53.627 | 39.7728 A | 3.351 | 3.367 | 3.335 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
875 | 2024/12/28 8:47:19 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.14% | 26.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.103 |  | 53.657 | 39.8025 A | 3.353 | 3.365 | 3.343 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.345; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
876 | 2024/12/28 8:47:21 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.16% | 26.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.127 |  | 53.649 | 39.8227 A | 3.353 | 3.363 | 3.341 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.342; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
877 | 2024/12/28 8:47:23 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.18% | 26.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.147 |  | 53.632 | 39.7857 A | 3.352 | 3.364 | 3.337 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.337; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
878 | 2024/12/28 8:47:25 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.21% | 26.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.167 |  | 53.629 | 39.7812 A | 3.351 | 3.367 | 3.337 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.338; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
879 | 2024/12/28 8:47:27 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.23% | 26.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.19 |  | 53.659 | 39.7572 A | 3.353 | 3.365 | 3.34 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.34; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
880 | 2024/12/28 8:47:29 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.25% | 26.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.21 |  | 53.658 | 39.7661 A | 3.353 | 3.365 | 3.344 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
881 | 2024/12/28 8:47:31 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.27% | 26.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.237 |  | 53.652 | 39.7924 A | 3.353 | 3.364 | 3.341 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.341; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
882 | 2024/12/28 8:47:33 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.29% | 26.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.267 |  | 53.642 | 39.7756 A | 3.352 | 3.362 | 3.337 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
883 | 2024/12/28 8:47:35 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.31% | 26.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.287 |  | 53.642 | 39.7493 A | 3.352 | 3.364 | 3.337 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.337; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
884 | 2024/12/28 8:47:37 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.34% | 26.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.31 |  | 53.653 | 39.7415 A | 3.353 | 3.364 | 3.338 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.338; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.34; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
885 | 2024/12/28 8:47:39 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.36% | 26.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.33 |  | 53.66 | 39.8137 A | 3.353 | 3.364 | 3.339 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
886 | 2024/12/28 8:47:41 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.38% | 26.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.357 |  | 53.665 | 39.8053 A | 3.354 | 3.365 | 3.34 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.341; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
887 | 2024/12/28 8:47:43 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.41% | 26.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.377 |  | 53.638 | 39.7908 A | 3.352 | 3.367 | 3.337 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.337; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.343; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
888 | 2024/12/28 8:47:45 |  | 充电 | 0分钟 | 111分钟 | 0 | 26.43% | 26.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.4 |  | 53.635 | 39.7370 A | 3.352 | 3.368 | 3.336 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
889 | 2024/12/28 8:47:47 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.45% | 26.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.42 |  | 53.644 | 39.7639 A | 3.352 | 3.367 | 3.339 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
890 | 2024/12/28 8:47:49 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.47% | 26.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.443 |  | 53.662 | 39.7947 A | 3.353 | 3.364 | 3.34 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
891 | 2024/12/28 8:47:51 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.49% | 26.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.463 |  | 53.669 | 39.7941 A | 3.354 | 3.365 | 3.341 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.341; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
892 | 2024/12/28 8:47:53 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.51% | 26.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.483 |  | 53.638 | 39.7779 A | 3.352 | 3.368 | 3.335 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.335; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
893 | 2024/12/28 8:47:55 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.53% | 26.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.503 |  | 53.652 | 39.7997 A | 3.353 | 3.366 | 3.339 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
894 | 2024/12/28 8:47:57 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.56% | 26.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.53 |  | 53.67 | 39.7908 A | 3.354 | 3.365 | 3.339 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
895 | 2024/12/28 8:47:59 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.58% | 26.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.55 |  | 53.665 | 39.7756 A | 3.354 | 3.365 | 3.344 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.344; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
896 | 2024/12/28 8:48:01 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.60% | 26.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.57 |  | 53.651 | 39.7795 A | 3.353 | 3.368 | 3.339 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.339; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
897 | 2024/12/28 8:48:03 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.63% | 26.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.593 |  | 53.67 | 39.7706 A | 3.354 | 3.365 | 3.339 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.339; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
898 | 2024/12/28 8:48:05 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.65% | 26.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.613 |  | 53.672 | 39.7936 A | 3.354 | 3.366 | 3.343 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.346; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
899 | 2024/12/28 8:48:07 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.67% | 26.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.637 |  | 53.661 | 39.7919 A | 3.353 | 3.363 | 3.342 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
900 | 2024/12/28 8:48:09 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.69% | 26.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.657 |  | 53.662 | 39.7751 A | 3.353 | 3.365 | 3.339 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.339; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
901 | 2024/12/28 8:48:11 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.71% | 26.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.683 |  | 53.673 | 39.7852 A | 3.354 | 3.365 | 3.341 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.341; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
902 | 2024/12/28 8:48:13 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.73% | 26.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.703 |  | 53.669 | 39.7980 A | 3.354 | 3.365 | 3.343 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.345; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
903 | 2024/12/28 8:48:15 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.76% | 26.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.727 |  | 53.651 | 39.7784 A | 3.353 | 3.364 | 3.338 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.338; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
904 | 2024/12/28 8:48:17 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.78% | 26.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.747 |  | 53.645 | 39.7538 A | 3.352 | 3.368 | 3.337 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
905 | 2024/12/28 8:48:19 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.80% | 26.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.77 |  | 53.677 | 39.7566 A | 3.354 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
906 | 2024/12/28 8:48:21 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.83% | 26.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.79 |  | 53.665 | 39.7796 A | 3.354 | 3.364 | 3.342 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.342; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
907 | 2024/12/28 8:48:23 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.85% | 26.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.81 |  | 53.654 | 39.8064 A | 3.353 | 3.366 | 3.338 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.338; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
908 | 2024/12/28 8:48:25 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.87% | 26.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.837 |  | 53.648 | 39.7874 A | 3.353 | 3.368 | 3.336 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.336; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
909 | 2024/12/28 8:48:27 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.89% | 26.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.857 |  | 53.657 | 39.7762 A | 3.353 | 3.368 | 3.34 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
910 | 2024/12/28 8:48:29 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.91% | 26.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.877 |  | 53.675 | 39.7672 A | 3.354 | 3.365 | 3.34 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.341; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
911 | 2024/12/28 8:48:31 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.93% | 26.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.9 |  | 53.659 | 39.7583 A | 3.353 | 3.364 | 3.339 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.339; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
912 | 2024/12/28 8:48:34 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.95% | 26.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.92 |  | 53.652 | 39.7840 A | 3.353 | 3.368 | 3.339 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.344; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
913 | 2024/12/28 8:48:36 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 26.98% | 26.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.94 |  | 53.655 | 39.8036 A | 3.353 | 3.369 | 3.338 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.344; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
914 | 2024/12/28 8:48:38 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 27.00% | 26.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.967 |  | 53.67 | 39.7980 A | 3.354 | 3.366 | 3.34 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
915 | 2024/12/28 8:48:40 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 27.02% | 27.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 19.987 |  | 53.684 | 39.7751 A | 3.355 | 3.366 | 3.34 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
916 | 2024/12/28 8:48:42 |  | 充电 | 0分钟 | 110分钟 | 0 | 27.05% | 27.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.013 |  | 53.658 | 39.7650 A | 3.353 | 3.368 | 3.339 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
917 | 2024/12/28 8:48:44 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.07% | 27.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.03 |  | 53.655 | 39.7857 A | 3.353 | 3.369 | 3.337 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
918 | 2024/12/28 8:48:46 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.09% | 27.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.057 |  | 53.67 | 39.8148 A | 3.354 | 3.367 | 3.34 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
919 | 2024/12/28 8:48:48 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.11% | 27.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.077 |  | 53.684 | 39.7846 A | 3.355 | 3.366 | 3.34 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.34; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
920 | 2024/12/28 8:48:50 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.13% | 27.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.097 |  | 53.659 | 39.7824 A | 3.353 | 3.367 | 3.339 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
921 | 2024/12/28 8:48:52 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.15% | 27.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.123 |  | 53.655 | 39.7650 A | 3.353 | 3.369 | 3.337 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
922 | 2024/12/28 8:48:54 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.18% | 27.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.143 |  | 53.667 | 39.7616 A | 3.354 | 3.368 | 3.34 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.34; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
923 | 2024/12/28 8:48:56 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.20% | 27.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.163 |  | 53.686 | 39.774 A | 3.355 | 3.365 | 3.341 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
924 | 2024/12/28 8:48:58 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.22% | 27.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.187 |  | 53.661 | 39.8087 A | 3.353 | 3.366 | 3.339 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.339; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
925 | 2024/12/28 8:49:00 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.25% | 27.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.207 |  | 53.656 | 39.7952 A | 3.353 | 3.369 | 3.337 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.337; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
926 | 2024/12/28 8:49:02 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.27% | 27.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.23 |  | 53.671 | 39.7885 A | 3.354 | 3.368 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
927 | 2024/12/28 8:49:04 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.29% | 27.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.25 |  | 53.689 | 39.7807 A | 3.355 | 3.366 | 3.341 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
928 | 2024/12/28 8:49:06 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.31% | 27.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.27 |  | 53.664 | 39.7622 A | 3.354 | 3.368 | 3.339 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.339; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
929 | 2024/12/28 8:49:08 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.33% | 27.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.297 |  | 53.664 | 39.7723 A | 3.354 | 3.37 | 3.339 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.343; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
930 | 2024/12/28 8:49:10 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.35% | 27.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.317 |  | 53.683 | 39.7840 A | 3.355 | 3.366 | 3.34 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.34; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
931 | 2024/12/28 8:49:12 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.37% | 27.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.337 |  | 53.692 | 39.7868 A | 3.355 | 3.367 | 3.342 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
932 | 2024/12/28 8:49:14 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.40% | 27.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.373 |  | 53.684 | 39.7969 A | 3.355 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
933 | 2024/12/28 8:49:16 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.42% | 27.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.393 |  | 53.673 | 39.7846 A | 3.354 | 3.368 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
934 | 2024/12/28 8:49:18 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.44% | 27.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.413 |  | 53.694 | 39.7852 A | 3.355 | 3.366 | 3.341 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
935 | 2024/12/28 8:49:20 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.47% | 27.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.44 |  | 53.691 | 39.7818 A | 3.355 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
936 | 2024/12/28 8:49:22 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.49% | 27.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.46 |  | 53.681 | 39.7465 A | 3.355 | 3.364 | 3.341 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.343; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
937 | 2024/12/28 8:49:24 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.51% | 27.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.48 |  | 53.694 | 39.7706 A | 3.355 | 3.365 | 3.342 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.342; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
938 | 2024/12/28 8:49:26 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.53% | 27.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.503 |  | 53.695 | 39.7947 A | 3.355 | 3.367 | 3.343 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
939 | 2024/12/28 8:49:28 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.55% | 27.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.523 |  | 53.687 | 39.7840 A | 3.355 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
940 | 2024/12/28 8:49:30 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.57% | 27.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.55 |  | 53.674 | 39.7924 A | 3.354 | 3.365 | 3.34 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
941 | 2024/12/28 8:49:32 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.60% | 27.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.567 |  | 53.668 | 39.7801 A | 3.354 | 3.369 | 3.338 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
942 | 2024/12/28 8:49:34 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.62% | 27.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.593 |  | 53.698 | 39.7829 A | 3.356 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
943 | 2024/12/28 8:49:36 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.64% | 27.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.613 |  | 53.682 | 39.7633 A | 3.355 | 3.364 | 3.342 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.344; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
944 | 2024/12/28 8:49:38 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.67% | 27.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.633 |  | 53.672 | 39.7488 A | 3.354 | 3.368 | 3.34 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.34; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
945 | 2024/12/28 8:49:40 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.69% | 27.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.657 |  | 53.672 | 39.7712 A | 3.354 | 3.37 | 3.34 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.344; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
946 | 2024/12/28 8:49:42 |  | 充电 | 0分钟 | 109分钟 | 0 | 27.71% | 27.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.677 |  | 53.69 | 39.7885 A | 3.355 | 3.366 | 3.343 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.343; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
947 | 2024/12/28 8:49:44 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.73% | 27.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.7 |  | 53.675 | 39.7891 A | 3.354 | 3.366 | 3.34 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.34; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.34; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
948 | 2024/12/28 8:49:46 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.75% | 27.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.72 |  | 53.669 | 39.7868 A | 3.354 | 3.37 | 3.338 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
949 | 2024/12/28 8:49:48 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.77% | 27.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.743 |  | 53.685 | 39.7891 A | 3.355 | 3.369 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
950 | 2024/12/28 8:49:50 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.79% | 27.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.763 |  | 53.7 | 39.8025 A | 3.356 | 3.367 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
951 | 2024/12/28 8:49:52 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.82% | 27.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.783 |  | 53.674 | 39.7661 A | 3.354 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
952 | 2024/12/28 8:49:54 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.84% | 27.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.807 |  | 53.679 | 39.7628 A | 3.354 | 3.37 | 3.342 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
953 | 2024/12/28 8:49:56 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.86% | 27.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.827 |  | 53.697 | 39.7684 A | 3.356 | 3.366 | 3.341 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
954 | 2024/12/28 8:49:58 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.89% | 27.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.853 |  | 53.705 | 39.7745 A | 3.356 | 3.367 | 3.343 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
955 | 2024/12/28 8:50:00 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.91% | 27.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.87 |  | 53.672 | 39.8042 A | 3.354 | 3.369 | 3.338 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.338; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
956 | 2024/12/28 8:50:02 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.93% | 27.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.897 |  | 53.681 | 39.7852 A | 3.355 | 3.37 | 3.341 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.341; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
957 | 2024/12/28 8:50:04 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.95% | 27.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.917 |  | 53.699 | 39.7902 A | 3.356 | 3.366 | 3.342 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
958 | 2024/12/28 8:50:06 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.97% | 27.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.937 |  | 53.704 | 39.7672 A | 3.356 | 3.367 | 3.343 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.343; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
959 | 2024/12/28 8:50:08 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 27.99% | 27.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.96 |  | 53.7 | 39.7359 A | 3.356 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
960 | 2024/12/28 8:50:10 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.02% | 28.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 20.98 |  | 53.68 | 39.7538 A | 3.355 | 3.37 | 3.342 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.345; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
961 | 2024/12/28 8:50:12 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.04% | 28.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.01 |  | 53.695 | 39.746 A | 3.355 | 3.367 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
962 | 2024/12/28 8:50:14 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.06% | 28.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.03 |  | 53.707 | 39.7588 A | 3.356 | 3.367 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.341; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
963 | 2024/12/28 8:50:16 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.09% | 28.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.05 |  | 53.709 | 39.7493 A | 3.356 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
964 | 2024/12/28 8:50:18 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.11% | 28.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.07 |  | 53.677 | 39.7549 A | 3.354 | 3.369 | 3.34 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
965 | 2024/12/28 8:50:20 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.13% | 28.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.093 |  | 53.69 | 39.7241 A | 3.355 | 3.37 | 3.342 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
966 | 2024/12/28 8:50:22 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.15% | 28.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.113 |  | 53.688 | 39.7471 A | 3.355 | 3.37 | 3.342 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
967 | 2024/12/28 8:50:24 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.17% | 28.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.137 |  | 53.696 | 39.7639 A | 3.356 | 3.367 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.341; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
968 | 2024/12/28 8:50:26 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.19% | 28.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.157 |  | 53.702 | 39.7432 A | 3.356 | 3.366 | 3.342 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.343; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
969 | 2024/12/28 8:50:28 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.21% | 28.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.183 |  | 53.686 | 39.7504 A | 3.355 | 3.366 | 3.341 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
970 | 2024/12/28 8:50:30 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.24% | 28.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.203 |  | 53.682 | 39.7196 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
971 | 2024/12/28 8:50:32 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.26% | 28.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.223 |  | 53.677 | 39.7644 A | 3.354 | 3.37 | 3.339 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
972 | 2024/12/28 8:50:34 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.28% | 28.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.25 |  | 53.69 | 39.7728 A | 3.355 | 3.37 | 3.342 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
973 | 2024/12/28 8:50:36 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.31% | 28.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.27 |  | 53.708 | 39.7504 A | 3.356 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.346; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
974 | 2024/12/28 8:50:38 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.33% | 28.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.29 |  | 53.699 | 39.7426 A | 3.356 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
975 | 2024/12/28 8:50:40 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.35% | 28.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.313 |  | 53.688 | 39.7191 A | 3.355 | 3.365 | 3.341 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
976 | 2024/12/28 8:50:42 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.37% | 28.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.333 |  | 53.684 | 39.7599 A | 3.355 | 3.368 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
977 | 2024/12/28 8:50:44 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.39% | 28.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.36 |  | 53.68 | 39.7594 A | 3.355 | 3.37 | 3.339 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.339; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
978 | 2024/12/28 8:50:46 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.41% | 28.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.38 |  | 53.715 | 39.7398 A | 3.357 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
979 | 2024/12/28 8:50:48 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.43% | 28.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.4 |  | 53.711 | 39.6855 A | 3.356 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.347; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
980 | 2024/12/28 8:50:50 |  | 充电 | 0分钟 | 108分钟 | 0 | 28.46% | 28.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.423 |  | 53.712 | 39.7051 A | 3.357 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
981 | 2024/12/28 8:50:52 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.48% | 28.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.443 |  | 53.685 | 39.7801 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
982 | 2024/12/28 8:50:54 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.50% | 28.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.463 |  | 53.683 | 39.7135 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.345; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
983 | 2024/12/28 8:50:56 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.53% | 28.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.49 |  | 53.688 | 39.6933 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
984 | 2024/12/28 8:50:58 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.55% | 28.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.51 |  | 53.689 | 39.7633 A | 3.355 | 3.367 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.341; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
985 | 2024/12/28 8:51:00 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.57% | 28.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.53 |  | 53.696 | 39.7286 A | 3.356 | 3.37 | 3.342 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.342; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
986 | 2024/12/28 8:51:02 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.59% | 28.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.553 |  | 53.688 | 39.6670 A | 3.355 | 3.371 | 3.341 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
987 | 2024/12/28 8:51:04 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.61% | 28.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.587 |  | 53.686 | 39.7224 A | 3.355 | 3.37 | 3.34 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
988 | 2024/12/28 8:51:06 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.63% | 28.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.61 |  | 53.687 | 39.6950 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
989 | 2024/12/28 8:51:08 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.66% | 28.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.63 |  | 53.692 | 39.7364 A | 3.355 | 3.366 | 3.341 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.341; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
990 | 2024/12/28 8:51:10 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.68% | 28.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.65 |  | 53.691 | 39.7056 A | 3.355 | 3.371 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.345; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
991 | 2024/12/28 8:51:12 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.70% | 28.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.677 |  | 53.688 | 39.6664 A | 3.355 | 3.371 | 3.34 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
992 | 2024/12/28 8:51:14 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.73% | 28.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.693 |  | 53.688 | 39.7359 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
993 | 2024/12/28 8:51:16 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.75% | 28.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.72 |  | 53.692 | 39.7264 A | 3.355 | 3.369 | 3.341 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.346; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
994 | 2024/12/28 8:51:18 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.77% | 28.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.74 |  | 53.691 | 39.7096 A | 3.355 | 3.368 | 3.341 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.341; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
995 | 2024/12/28 8:51:20 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.79% | 28.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.757 |  | 53.704 | 39.7202 A | 3.356 | 3.369 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
996 | 2024/12/28 8:51:22 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.81% | 28.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.783 |  | 53.705 | 39.7124 A | 3.356 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
997 | 2024/12/28 8:51:24 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.83% | 28.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.803 |  | 53.703 | 39.7068 A | 3.356 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
998 | 2024/12/28 8:51:28 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.88% | 28.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.85 |  | 53.717 | 39.7269 A | 3.357 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
999 | 2024/12/28 8:51:30 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.90% | 28.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.867 |  | 53.715 | 39.6972 A | 3.357 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.347; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1000 | 2024/12/28 8:51:32 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.92% | 28.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.893 |  | 53.712 | 39.7532 A | 3.357 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.344; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1001 | 2024/12/28 8:51:34 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.94% | 28.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.913 |  | 53.706 | 39.8339 A | 3.356 | 3.365 | 3.343 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1002 | 2024/12/28 8:51:36 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.96% | 28.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.933 |  | 53.714 | 39.8036 A | 3.357 | 3.367 | 3.342 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.342; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1003 | 2024/12/28 8:51:38 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 28.99% | 28.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.96 |  | 53.722 | 39.8059 A | 3.357 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.344; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1004 | 2024/12/28 8:51:40 |  | 充电 | 0分钟 | 107分钟 | 0 | 29.01% | 29.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 21.98 |  | 53.713 | 39.8003 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1005 | 2024/12/28 8:51:42 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.03% | 29.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.007 |  | 53.698 | 39.8249 A | 3.356 | 3.368 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1006 | 2024/12/28 8:51:44 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.06% | 29.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.023 |  | 53.722 | 39.8316 A | 3.357 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1007 | 2024/12/28 8:51:46 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.08% | 29.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.05 |  | 53.717 | 39.8216 A | 3.357 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1008 | 2024/12/28 8:51:48 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.10% | 29.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.07 |  | 53.7 | 39.8204 A | 3.356 | 3.366 | 3.342 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1009 | 2024/12/28 8:51:50 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.12% | 29.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.09 |  | 53.693 | 39.7986 A | 3.355 | 3.371 | 3.34 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1010 | 2024/12/28 8:51:52 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.14% | 29.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.11 |  | 53.706 | 39.8092 A | 3.356 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1011 | 2024/12/28 8:51:54 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.16% | 29.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.137 |  | 53.711 | 39.8120 A | 3.356 | 3.365 | 3.344 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1012 | 2024/12/28 8:51:56 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.18% | 29.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.157 |  | 53.697 | 39.8283 A | 3.356 | 3.369 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1013 | 2024/12/28 8:51:58 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.21% | 29.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.18 |  | 53.698 | 39.8356 A | 3.356 | 3.372 | 3.341 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1014 | 2024/12/28 8:52:00 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.23% | 29.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.2 |  | 53.71 | 39.8535 A | 3.356 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1015 | 2024/12/28 8:52:02 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.25% | 29.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.22 |  | 53.727 | 39.8272 A | 3.357 | 3.368 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.342; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1016 | 2024/12/28 8:52:04 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.28% | 29.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.247 |  | 53.698 | 39.8227 A | 3.356 | 3.369 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1017 | 2024/12/28 8:52:06 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.30% | 29.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.267 |  | 53.697 | 39.7896 A | 3.356 | 3.372 | 3.34 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.34; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1018 | 2024/12/28 8:52:08 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.32% | 29.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.287 |  | 53.707 | 39.8109 A | 3.356 | 3.371 | 3.343 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1019 | 2024/12/28 8:52:10 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.34% | 29.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.313 |  | 53.721 | 39.8417 A | 3.357 | 3.367 | 3.343 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1020 | 2024/12/28 8:52:12 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.36% | 29.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.33 |  | 53.71 | 39.8204 A | 3.356 | 3.366 | 3.343 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1021 | 2024/12/28 8:52:14 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.38% | 29.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.357 |  | 53.702 | 39.8322 A | 3.356 | 3.369 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1022 | 2024/12/28 8:52:16 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.41% | 29.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.373 |  | 53.696 | 39.8227 A | 3.356 | 3.371 | 3.341 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1023 | 2024/12/28 8:52:18 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.43% | 29.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.4 |  | 53.7 | 39.8154 A | 3.356 | 3.371 | 3.343 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.346; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1024 | 2024/12/28 8:52:20 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.45% | 29.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.42 |  | 53.711 | 39.8496 A | 3.356 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1025 | 2024/12/28 8:52:22 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.48% | 29.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.44 |  | 53.719 | 39.8188 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1026 | 2024/12/28 8:52:24 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.50% | 29.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.467 |  | 53.712 | 39.8182 A | 3.357 | 3.365 | 3.343 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1027 | 2024/12/28 8:52:26 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.52% | 29.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.483 |  | 53.703 | 39.7902 A | 3.356 | 3.367 | 3.342 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.342; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.342; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1028 | 2024/12/28 8:52:28 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.54% | 29.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.51 |  | 53.7 | 39.8428 A | 3.356 | 3.369 | 3.342 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.342; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1029 | 2024/12/28 8:52:30 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.56% | 29.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.53 |  | 53.697 | 39.8496 A | 3.356 | 3.37 | 3.341 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1030 | 2024/12/28 8:52:33 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.58% | 29.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.55 |  | 53.728 | 39.8260 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.345; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1031 | 2024/12/28 8:52:35 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.61% | 29.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.577 |  | 53.728 | 39.8154 A | 3.358 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1032 | 2024/12/28 8:52:37 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.63% | 29.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.597 |  | 53.721 | 39.7975 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1033 | 2024/12/28 8:52:39 |  | 充电 | 0分钟 | 106分钟 | 0 | 29.65% | 29.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.617 |  | 53.709 | 39.8367 A | 3.356 | 3.365 | 3.343 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1034 | 2024/12/28 8:52:41 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.67% | 29.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.64 |  | 53.723 | 39.8596 A | 3.357 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1035 | 2024/12/28 8:52:43 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.70% | 29.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.66 |  | 53.732 | 39.8361 A | 3.358 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1036 | 2024/12/28 8:52:45 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.72% | 29.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.683 |  | 53.728 | 39.8042 A | 3.358 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1037 | 2024/12/28 8:52:47 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.74% | 29.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.703 |  | 53.72 | 39.8014 A | 3.357 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1038 | 2024/12/28 8:52:49 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.76% | 29.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.727 |  | 53.717 | 39.8076 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.343; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1039 | 2024/12/28 8:52:51 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.78% | 29.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.747 |  | 53.731 | 39.8176 A | 3.358 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1040 | 2024/12/28 8:52:53 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.80% | 29.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.767 |  | 53.731 | 39.844 A | 3.358 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.348; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1041 | 2024/12/28 8:52:55 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.83% | 29.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.79 |  | 53.722 | 39.8232 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.345; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1042 | 2024/12/28 8:52:57 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.85% | 29.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.823 |  | 53.708 | 39.8188 A | 3.356 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1043 | 2024/12/28 8:52:59 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.87% | 29.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.843 |  | 53.732 | 39.8042 A | 3.358 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1044 | 2024/12/28 8:53:01 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.90% | 29.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.87 |  | 53.731 | 39.8159 A | 3.358 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1045 | 2024/12/28 8:53:03 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.92% | 29.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.89 |  | 53.717 | 39.8165 A | 3.357 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1046 | 2024/12/28 8:53:05 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.94% | 29.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.91 |  | 53.706 | 39.8305 A | 3.356 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1047 | 2024/12/28 8:53:07 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.96% | 29.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.937 |  | 53.707 | 39.8221 A | 3.356 | 3.372 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1048 | 2024/12/28 8:53:09 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 29.98% | 29.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.953 |  | 53.726 | 39.8294 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1049 | 2024/12/28 8:53:11 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.00% | 30.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.98 |  | 53.709 | 39.8255 A | 3.356 | 3.367 | 3.343 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1050 | 2024/12/28 8:53:13 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.03% | 30.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 22.997 |  | 53.727 | 39.8210 A | 3.357 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1051 | 2024/12/28 8:53:15 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.05% | 30.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.013 |  | 53.715 | 39.7997 A | 3.357 | 3.371 | 3.343 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1052 | 2024/12/28 8:53:17 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.07% | 30.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.037 |  | 53.722 | 39.8585 A | 3.357 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1053 | 2024/12/28 8:53:19 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.10% | 30.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.07 |  | 53.709 | 39.9179 A | 3.356 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 29 | 22
1054 | 2024/12/28 8:53:21 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.12% | 30.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.09 |  | 53.706 | 39.914 A | 3.356 | 3.372 | 3.341 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1055 | 2024/12/28 8:53:23 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.14% | 30.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.11 |  | 53.716 | 39.8882 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1056 | 2024/12/28 8:53:25 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.16% | 30.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.133 |  | 53.727 | 39.8669 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1057 | 2024/12/28 8:53:27 |  | 充电 | 0分钟 | 105分钟 | 0 | 30.18% | 30.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.153 |  | 53.711 | 39.8552 A | 3.356 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1058 | 2024/12/28 8:53:29 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.20% | 30.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.173 |  | 53.704 | 39.8882 A | 3.356 | 3.371 | 3.341 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1059 | 2024/12/28 8:53:31 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.22% | 30.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.2 |  | 53.713 | 39.9162 A | 3.357 | 3.371 | 3.343 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.343; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1060 | 2024/12/28 8:53:33 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.25% | 30.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.22 |  | 53.726 | 39.9067 A | 3.357 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1061 | 2024/12/28 8:53:35 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.27% | 30.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.24 |  | 53.714 | 39.8837 A | 3.357 | 3.366 | 3.343 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1062 | 2024/12/28 8:53:37 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.29% | 30.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.263 |  | 53.708 | 39.8591 A | 3.356 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1063 | 2024/12/28 8:53:39 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.32% | 30.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.283 |  | 53.709 | 39.8804 A | 3.356 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1064 | 2024/12/28 8:53:41 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.34% | 30.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.31 |  | 53.722 | 39.9078 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1065 | 2024/12/28 8:53:43 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.36% | 30.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.33 |  | 53.721 | 39.9061 A | 3.357 | 3.366 | 3.345 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1066 | 2024/12/28 8:53:45 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.38% | 30.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.35 |  | 53.709 | 39.8966 A | 3.356 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.347; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1067 | 2024/12/28 8:53:47 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.40% | 30.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.373 |  | 53.712 | 39.8994 A | 3.357 | 3.372 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1068 | 2024/12/28 8:53:49 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.42% | 30.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.393 |  | 53.733 | 39.8848 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1069 | 2024/12/28 8:53:51 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.45% | 30.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.417 |  | 53.739 | 39.8630 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1070 | 2024/12/28 8:53:53 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.47% | 30.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.437 |  | 53.706 | 39.8658 A | 3.356 | 3.371 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1071 | 2024/12/28 8:53:55 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.49% | 30.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.46 |  | 53.717 | 39.8759 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1072 | 2024/12/28 8:53:57 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.52% | 30.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.48 |  | 53.734 | 39.9324 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.344; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1073 | 2024/12/28 8:53:59 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.54% | 30.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.507 |  | 53.717 | 39.9168 A | 3.357 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1074 | 2024/12/28 8:54:01 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.56% | 30.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.527 |  | 53.707 | 39.8949 A | 3.356 | 3.371 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1075 | 2024/12/28 8:54:03 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.58% | 30.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.547 |  | 53.719 | 39.8770 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1076 | 2024/12/28 8:54:05 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.60% | 30.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.57 |  | 53.732 | 39.8624 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1077 | 2024/12/28 8:54:07 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.62% | 30.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.59 |  | 53.739 | 39.8512 A | 3.358 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.343; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1078 | 2024/12/28 8:54:09 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.65% | 30.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.613 |  | 53.714 | 39.9056 A | 3.357 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1079 | 2024/12/28 8:54:11 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.67% | 30.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.633 |  | 53.71 | 39.8815 A | 3.356 | 3.371 | 3.343 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1080 | 2024/12/28 8:54:13 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.69% | 30.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.66 |  | 53.71 | 39.8585 A | 3.356 | 3.372 | 3.341 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.341; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.346; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1081 | 2024/12/28 8:54:15 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.72% | 30.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.677 |  | 53.715 | 39.8417 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1082 | 2024/12/28 8:54:17 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.74% | 30.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.703 |  | 53.737 | 39.872 A | 3.358 | 3.37 | 3.349 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1083 | 2024/12/28 8:54:19 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.76% | 30.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.72 |  | 53.735 | 39.9 A | 3.358 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1084 | 2024/12/28 8:54:21 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.78% | 30.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.747 |  | 53.732 | 39.8747 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1085 | 2024/12/28 8:54:23 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.80% | 30.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.767 |  | 53.731 | 39.8406 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1086 | 2024/12/28 8:54:25 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.82% | 30.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.787 |  | 53.728 | 39.8714 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1087 | 2024/12/28 8:54:27 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 30.85% | 30.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.813 |  | 53.717 | 39.8899 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1088 | 2024/12/28 8:54:29 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.87% | 30.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.833 |  | 53.721 | 39.8608 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1089 | 2024/12/28 8:54:31 |  | 充电 | 0分钟 | 104分钟 | 0 | 30.89% | 30.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.857 |  | 53.727 | 39.8244 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1090 | 2024/12/28 8:54:33 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 30.92% | 30.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.89 |  | 53.734 | 39.8815 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1091 | 2024/12/28 8:54:35 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 30.94% | 30.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.91 |  | 53.722 | 39.8675 A | 3.357 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1092 | 2024/12/28 8:54:37 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 30.96% | 30.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.93 |  | 53.715 | 39.8759 A | 3.357 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1093 | 2024/12/28 8:54:39 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 30.98% | 30.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.95 |  | 53.711 | 39.8529 A | 3.356 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1094 | 2024/12/28 8:54:41 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.00% | 31.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.977 |  | 53.717 | 39.8484 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1095 | 2024/12/28 8:54:43 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.02% | 31.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 23.997 |  | 53.735 | 39.8804 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1096 | 2024/12/28 8:54:45 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.04% | 31.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.01 |  | 53.719 | 39.8658 A | 3.357 | 3.367 | 3.343 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1097 | 2024/12/28 8:54:47 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.07% | 31.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.03 |  | 53.712 | 39.8731 A | 3.357 | 3.371 | 3.343 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1098 | 2024/12/28 8:54:49 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.09% | 31.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.057 |  | 53.723 | 39.8552 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1099 | 2024/12/28 8:54:51 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.11% | 31.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.077 |  | 53.742 | 39.8675 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1100 | 2024/12/28 8:54:53 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.14% | 31.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.097 |  | 53.715 | 39.8692 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1101 | 2024/12/28 8:54:55 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.16% | 31.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.123 |  | 53.714 | 39.8798 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1102 | 2024/12/28 8:54:57 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.18% | 31.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.143 |  | 53.734 | 39.8938 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1103 | 2024/12/28 8:54:59 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.20% | 31.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.167 |  | 53.743 | 39.886 A | 3.358 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1104 | 2024/12/28 8:55:01 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.22% | 31.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.187 |  | 53.713 | 39.8837 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1105 | 2024/12/28 8:55:03 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.24% | 31.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.21 |  | 53.727 | 39.8820 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1106 | 2024/12/28 8:55:05 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.27% | 31.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.243 |  | 53.743 | 39.8624 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1107 | 2024/12/28 8:55:07 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.29% | 31.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.263 |  | 53.74 | 39.8423 A | 3.358 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.348; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1108 | 2024/12/28 8:55:09 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.31% | 31.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.283 |  | 53.724 | 39.8624 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1109 | 2024/12/28 8:55:11 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.34% | 31.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.307 |  | 53.742 | 39.8714 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1110 | 2024/12/28 8:55:13 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.36% | 31.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.327 |  | 53.744 | 39.8787 A | 3.359 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1111 | 2024/12/28 8:55:15 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.38% | 31.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.35 |  | 53.731 | 39.8658 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1112 | 2024/12/28 8:55:17 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.40% | 31.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.37 |  | 53.737 | 39.8658 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1113 | 2024/12/28 8:55:19 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.42% | 31.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.397 |  | 53.742 | 39.8641 A | 3.358 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1114 | 2024/12/28 8:55:21 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.44% | 31.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.417 |  | 53.739 | 39.8333 A | 3.358 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1115 | 2024/12/28 8:55:23 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.47% | 31.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.437 |  | 53.723 | 39.8417 A | 3.357 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1116 | 2024/12/28 8:55:25 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.49% | 31.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.46 |  | 53.714 | 39.8529 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1117 | 2024/12/28 8:55:27 |  | 充电 | 0分钟 | 103分钟 | 0 | 31.51% | 31.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.48 |  | 53.744 | 39.8860 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1118 | 2024/12/28 8:55:29 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.54% | 31.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.503 |  | 53.736 | 39.8994 A | 3.358 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1119 | 2024/12/28 8:55:31 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.56% | 31.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.523 |  | 53.72 | 39.8815 A | 3.357 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1120 | 2024/12/28 8:55:33 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.58% | 31.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.55 |  | 53.714 | 39.8574 A | 3.357 | 3.372 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1121 | 2024/12/28 8:55:35 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.60% | 31.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.57 |  | 53.723 | 39.8507 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1122 | 2024/12/28 8:55:37 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.62% | 31.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.59 |  | 53.733 | 39.8608 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1123 | 2024/12/28 8:55:39 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.64% | 31.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.61 |  | 53.716 | 39.8602 A | 3.357 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1124 | 2024/12/28 8:55:41 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.66% | 31.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.633 |  | 53.718 | 39.8904 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1125 | 2024/12/28 8:55:43 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.69% | 31.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.653 |  | 53.73 | 39.8781 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1126 | 2024/12/28 8:55:45 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.71% | 31.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.68 |  | 53.746 | 39.8669 A | 3.359 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1127 | 2024/12/28 8:55:47 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.73% | 31.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.7 |  | 53.716 | 39.8748 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1128 | 2024/12/28 8:55:49 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.76% | 31.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.723 |  | 53.72 | 39.8764 A | 3.357 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.347; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1129 | 2024/12/28 8:55:51 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.77% | 31.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.743 |  | 53.735 | 39.8428 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1130 | 2024/12/28 8:55:53 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.80% | 31.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.767 |  | 53.747 | 39.8731 A | 3.359 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1131 | 2024/12/28 8:55:55 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.82% | 31.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.787 |  | 53.719 | 39.8798 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1132 | 2024/12/28 8:55:57 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.84% | 31.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.807 |  | 53.716 | 39.8949 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1133 | 2024/12/28 8:55:59 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.87% | 31.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.833 |  | 53.72 | 39.8714 A | 3.357 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1134 | 2024/12/28 8:56:01 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.89% | 31.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.853 |  | 53.73 | 39.8434 A | 3.358 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1135 | 2024/12/28 8:56:03 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.91% | 31.905 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.873 |  | 53.745 | 39.8524 A | 3.359 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1136 | 2024/12/28 8:56:05 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.93% | 31.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.9 |  | 53.716 | 39.8809 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1137 | 2024/12/28 8:56:07 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.95% | 31.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.917 |  | 53.717 | 39.886 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1138 | 2024/12/28 8:56:09 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 31.97% | 31.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.943 |  | 53.717 | 39.8574 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1139 | 2024/12/28 8:56:11 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.00% | 31.995 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.963 |  | 53.724 | 39.8456 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1140 | 2024/12/28 8:56:13 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.02% | 32.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 24.99 |  | 53.734 | 39.8691 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1141 | 2024/12/28 8:56:15 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.04% | 32.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.01 |  | 53.73 | 39.9022 A | 3.358 | 3.367 | 3.346 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.346; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1142 | 2024/12/28 8:56:17 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.07% | 32.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.03 |  | 53.724 | 39.8708 A | 3.357 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1143 | 2024/12/28 8:56:19 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.09% | 32.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.053 |  | 53.718 | 39.8490 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1144 | 2024/12/28 8:56:21 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.11% | 32.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.073 |  | 53.717 | 39.8372 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1145 | 2024/12/28 8:56:23 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.13% | 32.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.097 |  | 53.747 | 39.8927 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 16; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1146 | 2024/12/28 8:56:25 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.16% | 32.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.117 |  | 53.749 | 39.8888 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1147 | 2024/12/28 8:56:27 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.18% | 32.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.143 |  | 53.747 | 39.8384 A | 3.359 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1148 | 2024/12/28 8:56:30 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.20% | 32.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.163 |  | 53.742 | 39.8496 A | 3.358 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1149 | 2024/12/28 8:56:32 |  | 充电 | 0分钟 | 102分钟 | 0 | 32.22% | 32.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.187 |  | 53.726 | 39.8585 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1150 | 2024/12/28 8:56:34 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.24% | 32.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.207 |  | 53.72 | 39.8445 A | 3.357 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1151 | 2024/12/28 8:56:36 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.26% | 32.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.223 |  | 53.727 | 39.8462 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1152 | 2024/12/28 8:56:38 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.28% | 32.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.257 |  | 53.742 | 39.8462 A | 3.358 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1153 | 2024/12/28 8:56:40 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.31% | 32.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.283 |  | 53.736 | 39.8815 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1154 | 2024/12/28 8:56:42 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.33% | 32.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.303 |  | 53.728 | 39.8876 A | 3.358 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1155 | 2024/12/28 8:56:44 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.35% | 32.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.327 |  | 53.718 | 39.8602 A | 3.357 | 3.369 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.343; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1156 | 2024/12/28 8:56:46 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.38% | 32.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.347 |  | 53.717 | 39.8412 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1157 | 2024/12/28 8:56:48 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.40% | 32.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.367 |  | 53.746 | 39.8608 A | 3.359 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1158 | 2024/12/28 8:56:50 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.42% | 32.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.39 |  | 53.749 | 39.8776 A | 3.359 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1159 | 2024/12/28 8:56:52 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.44% | 32.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.41 |  | 53.744 | 39.8546 A | 3.359 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1160 | 2024/12/28 8:56:54 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.46% | 32.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.437 |  | 53.742 | 39.8400 A | 3.358 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1161 | 2024/12/28 8:56:56 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.48% | 32.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.457 |  | 53.736 | 39.8552 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1162 | 2024/12/28 8:56:58 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.51% | 32.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.48 |  | 53.74 | 39.8742 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1163 | 2024/12/28 8:57:00 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.53% | 32.532 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.5 |  | 53.732 | 39.8753 A | 3.358 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1164 | 2024/12/28 8:57:02 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.55% | 32.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.523 |  | 53.742 | 39.8551 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.345; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1165 | 2024/12/28 8:57:04 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.57% | 32.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.543 |  | 53.748 | 39.8350 A | 3.359 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1166 | 2024/12/28 8:57:06 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.59% | 32.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.563 |  | 53.725 | 39.9000 A | 3.357 | 3.368 | 3.343 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.343; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1167 | 2024/12/28 8:57:08 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.62% | 32.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.59 |  | 53.719 | 39.8960 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1168 | 2024/12/28 8:57:10 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.64% | 32.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.61 |  | 53.717 | 39.8636 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1169 | 2024/12/28 8:57:12 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.66% | 32.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.633 |  | 53.72 | 39.8456 A | 3.357 | 3.373 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1170 | 2024/12/28 8:57:14 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.69% | 32.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.653 |  | 53.729 | 39.8400 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1171 | 2024/12/28 8:57:16 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.71% | 32.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.677 |  | 53.739 | 39.9033 A | 3.358 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.345; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1172 | 2024/12/28 8:57:18 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.73% | 32.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.697 |  | 53.728 | 39.8708 A | 3.358 | 3.366 | 3.344 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1173 | 2024/12/28 8:57:20 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.75% | 32.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.717 |  | 53.72 | 39.8703 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1174 | 2024/12/28 8:57:22 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.77% | 32.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.743 |  | 53.719 | 39.8484 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1175 | 2024/12/28 8:57:24 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.79% | 32.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.763 |  | 53.726 | 39.8585 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.344; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1176 | 2024/12/28 8:57:26 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.82% | 32.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.787 |  | 53.741 | 39.8882 A | 3.358 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1177 | 2024/12/28 8:57:28 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.84% | 32.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.807 |  | 53.729 | 39.8691 A | 3.358 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1178 | 2024/12/28 8:57:30 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.86% | 32.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.83 |  | 53.72 | 39.8636 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1179 | 2024/12/28 8:57:32 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.89% | 32.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.85 |  | 53.719 | 39.8524 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1180 | 2024/12/28 8:57:34 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.91% | 32.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.87 |  | 53.733 | 39.8344 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1181 | 2024/12/28 8:57:36 |  | 充电 | 0分钟 | 101分钟 | 0 | 32.93% | 32.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.893 |  | 53.738 | 39.8507 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1182 | 2024/12/28 8:57:38 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 32.95% | 32.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.913 |  | 53.726 | 39.8977 A | 3.357 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1183 | 2024/12/28 8:57:40 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 32.97% | 32.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.937 |  | 53.72 | 39.8736 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1184 | 2024/12/28 8:57:42 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 32.99% | 32.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.957 |  | 53.723 | 39.8664 A | 3.357 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1185 | 2024/12/28 8:57:44 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.01% | 33.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 25.98 |  | 53.745 | 39.8524 A | 3.359 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1186 | 2024/12/28 8:57:46 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.04% | 33.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.003 |  | 53.738 | 39.8602 A | 3.358 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1187 | 2024/12/28 8:57:48 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.06% | 33.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.027 |  | 53.723 | 39.8736 A | 3.357 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1188 | 2024/12/28 8:57:50 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.08% | 33.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.047 |  | 53.718 | 39.8641 A | 3.357 | 3.372 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1189 | 2024/12/28 8:57:52 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.11% | 33.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.067 |  | 53.723 | 39.8512 A | 3.357 | 3.373 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1190 | 2024/12/28 8:57:54 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.13% | 33.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.09 |  | 53.748 | 39.8367 A | 3.359 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1191 | 2024/12/28 8:57:56 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.15% | 33.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.11 |  | 53.744 | 39.8725 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1192 | 2024/12/28 8:57:58 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.17% | 33.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.137 |  | 53.741 | 39.8675 A | 3.358 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1193 | 2024/12/28 8:58:00 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.19% | 33.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.157 |  | 53.736 | 39.8596 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1194 | 2024/12/28 8:58:02 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.21% | 33.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.177 |  | 53.729 | 39.8092 A | 3.358 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1195 | 2024/12/28 8:58:04 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.24% | 33.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.2 |  | 53.734 | 39.8725 A | 3.358 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1196 | 2024/12/28 8:58:06 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.26% | 33.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.233 |  | 53.739 | 39.8809 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1197 | 2024/12/28 8:58:08 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.28% | 33.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.257 |  | 53.742 | 39.8378 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1198 | 2024/12/28 8:58:10 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.31% | 33.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.277 |  | 53.743 | 39.8092 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1199 | 2024/12/28 8:58:12 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.33% | 33.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.297 |  | 53.742 | 39.8938 A | 3.358 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1200 | 2024/12/28 8:58:14 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.35% | 33.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.323 |  | 53.742 | 39.8412 A | 3.358 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1201 | 2024/12/28 8:58:16 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.37% | 33.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.34 |  | 53.744 | 39.8249 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1202 | 2024/12/28 8:58:18 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.39% | 33.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.367 |  | 53.746 | 39.9672 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1203 | 2024/12/28 8:58:20 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.41% | 33.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.387 |  | 53.721 | 39.9224 A | 3.357 | 3.372 | 3.342 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1204 | 2024/12/28 8:58:22 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.44% | 33.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.407 |  | 53.722 | 39.8882 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1205 | 2024/12/28 8:58:24 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.46% | 33.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.433 |  | 53.723 | 39.9453 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1206 | 2024/12/28 8:58:26 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.48% | 33.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.453 |  | 53.73 | 39.8994 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1207 | 2024/12/28 8:58:28 |  | 充电 | 0分钟 | 100分钟 | 0 | 33.51% | 33.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.473 |  | 53.74 | 39.8624 A | 3.358 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1208 | 2024/12/28 8:58:30 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.53% | 33.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.497 |  | 53.721 | 39.9123 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1209 | 2024/12/28 8:58:32 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.55% | 33.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.517 |  | 53.724 | 39.8764 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1210 | 2024/12/28 8:58:34 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.57% | 33.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.54 |  | 53.727 | 39.9134 A | 3.357 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1211 | 2024/12/28 8:58:36 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.59% | 33.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.56 |  | 53.736 | 39.8837 A | 3.358 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1212 | 2024/12/28 8:58:38 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.61% | 33.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.58 |  | 53.743 | 39.8613 A | 3.358 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1213 | 2024/12/28 8:58:40 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.63% | 33.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.607 |  | 53.722 | 39.9313 A | 3.357 | 3.372 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1214 | 2024/12/28 8:58:42 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.66% | 33.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.627 |  | 53.726 | 39.9212 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1215 | 2024/12/28 8:58:44 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.68% | 33.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.647 |  | 53.73 | 39.9056 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1216 | 2024/12/28 8:58:46 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.70% | 33.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.67 |  | 53.733 | 39.9067 A | 3.358 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1217 | 2024/12/28 8:58:48 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.72% | 33.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.69 |  | 53.725 | 39.8804 A | 3.357 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1218 | 2024/12/28 8:58:50 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.74% | 33.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.717 |  | 53.725 | 39.9285 A | 3.357 | 3.373 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1219 | 2024/12/28 8:58:52 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.77% | 33.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.737 |  | 53.725 | 39.914 A | 3.357 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.347; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1220 | 2024/12/28 8:58:54 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.79% | 33.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.757 |  | 53.726 | 39.8826 A | 3.357 | 3.373 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1221 | 2024/12/28 8:58:56 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.81% | 33.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.783 |  | 53.727 | 39.9324 A | 3.357 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1222 | 2024/12/28 8:58:58 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.84% | 33.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.8 |  | 53.748 | 39.9604 A | 3.359 | 3.371 | 3.35 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1223 | 2024/12/28 8:59:00 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.86% | 33.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.827 |  | 53.745 | 39.9380 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1224 | 2024/12/28 8:59:02 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.88% | 33.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.847 |  | 53.737 | 39.9084 A | 3.358 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1225 | 2024/12/28 8:59:04 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.90% | 33.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.87 |  | 53.726 | 39.9207 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1226 | 2024/12/28 8:59:06 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.92% | 33.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.89 |  | 53.724 | 39.9476 A | 3.357 | 3.373 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1227 | 2024/12/28 8:59:08 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.94% | 33.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.91 |  | 53.742 | 39.9520 A | 3.358 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1228 | 2024/12/28 8:59:10 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.97% | 33.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.933 |  | 53.724 | 39.9588 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1229 | 2024/12/28 8:59:12 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 33.99% | 33.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.953 |  | 53.731 | 39.9520 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1230 | 2024/12/28 8:59:14 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 34.01% | 34.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 26.98 |  | 53.75 | 39.9599 A | 3.359 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1231 | 2024/12/28 8:59:16 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 34.04% | 34.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27 |  | 53.753 | 39.9252 A | 3.359 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1232 | 2024/12/28 8:59:18 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 34.06% | 34.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.027 |  | 53.73 | 39.9302 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1233 | 2024/12/28 8:59:20 |  | 充电 | 0分钟 | 99分钟 | 0 | 34.08% | 34.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.047 |  | 53.751 | 39.9218 A | 3.359 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1234 | 2024/12/28 8:59:22 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.10% | 34.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.067 |  | 53.755 | 39.9487 A | 3.359 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1235 | 2024/12/28 8:59:24 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.12% | 34.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.09 |  | 53.741 | 39.9403 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1236 | 2024/12/28 8:59:26 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.14% | 34.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.11 |  | 53.75 | 39.9627 A | 3.359 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1237 | 2024/12/28 8:59:28 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.17% | 34.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.137 |  | 53.755 | 39.9313 A | 3.359 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1238 | 2024/12/28 8:59:30 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.19% | 34.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.157 |  | 53.745 | 39.9548 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1239 | 2024/12/28 8:59:32 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.21% | 34.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.177 |  | 53.733 | 39.9268 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1240 | 2024/12/28 8:59:34 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.24% | 34.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.203 |  | 53.752 | 39.9330 A | 3.359 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1241 | 2024/12/28 8:59:36 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.26% | 34.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.22 |  | 53.755 | 39.9156 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1242 | 2024/12/28 8:59:38 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.28% | 34.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.247 |  | 53.753 | 39.9492 A | 3.359 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1243 | 2024/12/28 8:59:40 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.30% | 34.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.267 |  | 53.751 | 39.9285 A | 3.359 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.349; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1244 | 2024/12/28 8:59:42 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.32% | 34.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.287 |  | 53.725 | 39.8927 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1245 | 2024/12/28 8:59:44 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.34% | 34.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.313 |  | 53.726 | 39.8837 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1246 | 2024/12/28 8:59:46 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.37% | 34.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.333 |  | 53.725 | 39.9431 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1247 | 2024/12/28 8:59:48 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.39% | 34.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.357 |  | 53.725 | 39.8820 A | 3.357 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1248 | 2024/12/28 8:59:50 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.41% | 34.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.377 |  | 53.744 | 39.8255 A | 3.359 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1249 | 2024/12/28 8:59:52 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.44% | 34.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.397 |  | 53.735 | 39.9156 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1250 | 2024/12/28 8:59:54 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.46% | 34.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.423 |  | 53.727 | 39.8322 A | 3.357 | 3.374 | 3.342 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1251 | 2024/12/28 8:59:56 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.48% | 34.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.443 |  | 53.724 | 39.9196 A | 3.357 | 3.372 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1252 | 2024/12/28 8:59:58 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.50% | 34.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.463 |  | 53.729 | 39.8983 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1253 | 2024/12/28 9:00:00 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.52% | 34.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.49 |  | 53.736 | 39.8552 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1254 | 2024/12/28 9:00:02 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.54% | 34.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.51 |  | 53.729 | 39.9285 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1255 | 2024/12/28 9:00:04 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.57% | 34.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.533 |  | 53.724 | 39.8412 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1256 | 2024/12/28 9:00:06 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.59% | 34.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.553 |  | 53.726 | 39.8960 A | 3.357 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1257 | 2024/12/28 9:00:08 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.61% | 34.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.573 |  | 53.736 | 39.8994 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1258 | 2024/12/28 9:00:10 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.64% | 34.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.6 |  | 53.733 | 39.8714 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1259 | 2024/12/28 9:00:12 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.66% | 34.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.62 |  | 53.729 | 39.9319 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1260 | 2024/12/28 9:00:14 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.68% | 34.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.64 |  | 53.73 | 39.8804 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1261 | 2024/12/28 9:00:16 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.70% | 34.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.663 |  | 53.731 | 39.8563 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1262 | 2024/12/28 9:00:18 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.72% | 34.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.697 |  | 53.753 | 39.9235 A | 3.359 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1263 | 2024/12/28 9:00:20 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.74% | 34.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.713 |  | 53.751 | 39.9106 A | 3.359 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1264 | 2024/12/28 9:00:22 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.76% | 34.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.74 |  | 53.742 | 39.9168 A | 3.358 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1265 | 2024/12/28 9:00:24 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.79% | 34.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.76 |  | 53.727 | 39.9022 A | 3.357 | 3.37 | 3.343 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.343; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1266 | 2024/12/28 9:00:26 |  | 充电 | 0分钟 | 98分钟 | 0 | 34.81% | 34.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.78 |  | 53.756 | 39.9151 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1267 | 2024/12/28 9:00:28 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.83% | 34.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.807 |  | 53.749 | 39.9358 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1268 | 2024/12/28 9:00:30 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.86% | 34.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.827 |  | 53.733 | 39.9364 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1269 | 2024/12/28 9:00:32 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.88% | 34.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.85 |  | 53.725 | 39.9386 A | 3.357 | 3.374 | 3.342 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1270 | 2024/12/28 9:00:34 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.90% | 34.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.87 |  | 53.748 | 39.9308 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1271 | 2024/12/28 9:00:36 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.92% | 34.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.89 |  | 53.731 | 39.9184 A | 3.358 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1272 | 2024/12/28 9:00:38 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.94% | 34.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.917 |  | 53.725 | 39.9296 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1273 | 2024/12/28 9:00:41 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.96% | 34.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.933 |  | 53.74 | 39.9173 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1274 | 2024/12/28 9:00:43 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 34.99% | 34.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.96 |  | 53.738 | 39.9084 A | 3.358 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1275 | 2024/12/28 9:00:45 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.01% | 35.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 27.98 |  | 53.728 | 39.9095 A | 3.358 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1276 | 2024/12/28 9:00:47 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.03% | 35.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28 |  | 53.727 | 39.9151 A | 3.357 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.348; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1277 | 2024/12/28 9:00:49 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.06% | 35.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.027 |  | 53.747 | 39.9095 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1278 | 2024/12/28 9:00:51 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.08% | 35.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.047 |  | 53.757 | 39.9319 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1279 | 2024/12/28 9:00:53 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.10% | 35.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.07 |  | 53.726 | 39.9470 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1280 | 2024/12/28 9:00:55 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.12% | 35.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.09 |  | 53.731 | 39.9336 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1281 | 2024/12/28 9:00:57 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.14% | 35.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.117 |  | 53.743 | 39.9005 A | 3.358 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1282 | 2024/12/28 9:00:59 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.16% | 35.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.133 |  | 53.752 | 39.8854 A | 3.359 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1283 | 2024/12/28 9:01:01 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.19% | 35.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.16 |  | 53.755 | 39.9442 A | 3.359 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.344; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1284 | 2024/12/28 9:01:03 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.21% | 35.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.177 |  | 53.737 | 39.9431 A | 3.358 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1285 | 2024/12/28 9:01:05 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.23% | 35.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.203 |  | 53.736 | 39.9005 A | 3.358 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1286 | 2024/12/28 9:01:07 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.26% | 35.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.223 |  | 53.737 | 39.9016 A | 3.358 | 3.367 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1287 | 2024/12/28 9:01:09 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.28% | 35.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.247 |  | 53.739 | 39.9369 A | 3.358 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1288 | 2024/12/28 9:01:11 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.30% | 35.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.267 |  | 53.742 | 39.8809 A | 3.358 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1289 | 2024/12/28 9:01:13 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.32% | 35.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.287 |  | 53.724 | 39.8983 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1290 | 2024/12/28 9:01:15 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.34% | 35.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.313 |  | 53.728 | 39.9296 A | 3.358 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1291 | 2024/12/28 9:01:17 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.36% | 35.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.333 |  | 53.73 | 39.8686 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1292 | 2024/12/28 9:01:19 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.39% | 35.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.353 |  | 53.734 | 39.9145 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1293 | 2024/12/28 9:01:21 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.41% | 35.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.377 |  | 53.728 | 39.9039 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1294 | 2024/12/28 9:01:23 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.43% | 35.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.397 |  | 53.724 | 39.8971 A | 3.357 | 3.373 | 3.343 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1295 | 2024/12/28 9:01:25 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.46% | 35.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.423 |  | 53.73 | 39.9358 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1296 | 2024/12/28 9:01:27 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.48% | 35.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.44 |  | 53.738 | 39.8630 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1297 | 2024/12/28 9:01:29 |  | 充电 | 0分钟 | 97分钟 | 0 | 35.50% | 35.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.467 |  | 53.729 | 39.9196 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.348; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1298 | 2024/12/28 9:01:31 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.52% | 35.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.487 |  | 53.728 | 39.9184 A | 3.358 | 3.374 | 3.342 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1299 | 2024/12/28 9:01:33 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.54% | 35.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.51 |  | 53.727 | 39.942 A | 3.357 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1300 | 2024/12/28 9:01:35 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.56% | 35.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.53 |  | 53.73 | 40.0198 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1301 | 2024/12/28 9:01:37 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.59% | 35.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.553 |  | 53.74 | 39.9492 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1302 | 2024/12/28 9:01:39 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.61% | 35.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.573 |  | 53.733 | 40.0030 A | 3.358 | 3.374 | 3.344 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.348; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1303 | 2024/12/28 9:01:41 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.63% | 35.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.593 |  | 53.729 | 40.0097 A | 3.358 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1304 | 2024/12/28 9:01:43 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.66% | 35.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.62 |  | 53.728 | 39.9313 A | 3.358 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1305 | 2024/12/28 9:01:45 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.68% | 35.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.637 |  | 53.73 | 40.0036 A | 3.358 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1306 | 2024/12/28 9:01:47 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.70% | 35.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.67 |  | 53.748 | 39.9649 A | 3.359 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1307 | 2024/12/28 9:01:49 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.72% | 35.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.693 |  | 53.745 | 39.9425 A | 3.359 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1308 | 2024/12/28 9:01:51 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.74% | 35.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.713 |  | 53.744 | 40.0052 A | 3.359 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1309 | 2024/12/28 9:01:53 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.76% | 35.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.74 |  | 53.747 | 39.9812 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1310 | 2024/12/28 9:01:55 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.79% | 35.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.76 |  | 53.745 | 39.9436 A | 3.359 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1311 | 2024/12/28 9:01:57 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.81% | 35.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.783 |  | 53.757 | 39.9951 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1312 | 2024/12/28 9:01:59 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.83% | 35.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.803 |  | 53.752 | 39.9901 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1313 | 2024/12/28 9:02:01 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.85% | 35.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.827 |  | 53.749 | 40.0008 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1314 | 2024/12/28 9:02:03 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.87% | 35.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.847 |  | 53.745 | 39.9604 A | 3.359 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1315 | 2024/12/28 9:02:05 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.90% | 35.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.867 |  | 53.742 | 40.0125 A | 3.358 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1316 | 2024/12/28 9:02:07 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.92% | 35.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.893 |  | 53.739 | 39.9901 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1317 | 2024/12/28 9:02:09 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.94% | 35.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.913 |  | 53.75 | 39.9509 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1318 | 2024/12/28 9:02:11 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.97% | 35.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.937 |  | 53.761 | 39.9655 A | 3.36 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1319 | 2024/12/28 9:02:13 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 35.99% | 35.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.957 |  | 53.76 | 40.0036 A | 3.36 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1320 | 2024/12/28 9:02:15 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.01% | 36.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 28.977 |  | 53.76 | 40.0080 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1321 | 2024/12/28 9:02:17 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.03% | 36.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.003 |  | 53.727 | 39.9957 A | 3.357 | 3.373 | 3.342 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1322 | 2024/12/28 9:02:19 |  | 充电 | 0分钟 | 96分钟 | 0 | 36.05% | 36.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.023 |  | 53.735 | 39.9128 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1323 | 2024/12/28 9:02:21 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.07% | 36.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.043 |  | 53.753 | 40.0192 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1324 | 2024/12/28 9:02:23 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.10% | 36.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.067 |  | 53.759 | 40.0411 A | 3.359 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1325 | 2024/12/28 9:02:25 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.12% | 36.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.093 |  | 53.729 | 40.0304 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1326 | 2024/12/28 9:02:27 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.14% | 36.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.113 |  | 53.746 | 40.0299 A | 3.359 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1327 | 2024/12/28 9:02:29 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.17% | 36.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.137 |  | 53.762 | 40.0142 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1328 | 2024/12/28 9:02:31 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.19% | 36.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.157 |  | 53.754 | 40.0136 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1329 | 2024/12/28 9:02:33 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.21% | 36.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.177 |  | 53.744 | 40.0075 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1330 | 2024/12/28 9:02:35 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.23% | 36.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.203 |  | 53.757 | 40.0013 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1331 | 2024/12/28 9:02:37 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.25% | 36.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.223 |  | 53.759 | 40.0355 A | 3.359 | 3.372 | 3.351 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1332 | 2024/12/28 9:02:39 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.27% | 36.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.247 |  | 53.747 | 40.0187 A | 3.359 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1333 | 2024/12/28 9:02:41 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.30% | 36.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.267 |  | 53.756 | 40.0170 A | 3.359 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1334 | 2024/12/28 9:02:43 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.32% | 36.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.287 |  | 53.762 | 40.0052 A | 3.36 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1335 | 2024/12/28 9:02:45 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.34% | 36.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.313 |  | 53.752 | 39.9963 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1336 | 2024/12/28 9:02:47 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.37% | 36.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.333 |  | 53.736 | 40.0013 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1337 | 2024/12/28 9:02:49 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.39% | 36.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.357 |  | 53.73 | 39.9812 A | 3.358 | 3.374 | 3.342 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1338 | 2024/12/28 9:02:51 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.41% | 36.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.377 |  | 53.76 | 40.0019 A | 3.36 | 3.372 | 3.351 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1339 | 2024/12/28 9:02:53 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.43% | 36.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.397 |  | 53.747 | 40.0058 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.347; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1340 | 2024/12/28 9:02:55 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.45% | 36.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.423 |  | 53.734 | 40.0204 A | 3.358 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1341 | 2024/12/28 9:02:57 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.47% | 36.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.443 |  | 53.731 | 40.0103 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1342 | 2024/12/28 9:02:59 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.50% | 36.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.463 |  | 53.739 | 40.0013 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1343 | 2024/12/28 9:03:01 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.52% | 36.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.487 |  | 53.754 | 39.9705 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1344 | 2024/12/28 9:03:03 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.54% | 36.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.507 |  | 53.748 | 40.0052 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1345 | 2024/12/28 9:03:05 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.57% | 36.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.533 |  | 53.739 | 40.0164 A | 3.358 | 3.368 | 3.344 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.344; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1346 | 2024/12/28 9:03:07 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.59% | 36.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.55 |  | 53.734 | 40.0064 A | 3.358 | 3.369 | 3.344 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.344; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1347 | 2024/12/28 9:03:09 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.61% | 36.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.577 |  | 53.749 | 39.9834 A | 3.359 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1348 | 2024/12/28 9:03:11 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.63% | 36.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.597 |  | 53.751 | 39.9845 A | 3.359 | 3.37 | 3.344 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.344; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1349 | 2024/12/28 9:03:13 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.65% | 36.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.62 |  | 53.752 | 40.0075 A | 3.359 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1350 | 2024/12/28 9:03:15 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.67% | 36.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.64 |  | 53.751 | 39.9644 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1351 | 2024/12/28 9:03:17 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.70% | 36.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.663 |  | 53.744 | 39.9616 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1352 | 2024/12/28 9:03:19 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.72% | 36.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.683 |  | 53.759 | 40.0008 A | 3.359 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.349; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1353 | 2024/12/28 9:03:21 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.74% | 36.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.703 |  | 53.763 | 39.9487 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.346; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1354 | 2024/12/28 9:03:23 |  | 充电 | 0分钟 | 95分钟 | 0 | 36.77% | 36.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.73 |  | 53.759 | 39.9817 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1355 | 2024/12/28 9:03:25 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.79% | 36.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.75 |  | 53.754 | 39.9901 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1356 | 2024/12/28 9:03:27 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.81% | 36.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.78 |  | 53.757 | 39.914 A | 3.359 | 3.372 | 3.351 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1357 | 2024/12/28 9:03:29 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.83% | 36.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.8 |  | 53.76 | 39.9907 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1358 | 2024/12/28 9:03:31 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.85% | 36.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.823 |  | 53.758 | 39.9733 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1359 | 2024/12/28 9:03:33 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.87% | 36.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.843 |  | 53.756 | 39.9694 A | 3.359 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1360 | 2024/12/28 9:03:35 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.89% | 36.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.87 |  | 53.756 | 40.0108 A | 3.359 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1361 | 2024/12/28 9:03:37 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.92% | 36.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.89 |  | 53.76 | 39.9134 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1362 | 2024/12/28 9:03:39 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.94% | 36.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.913 |  | 53.763 | 40.0047 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1363 | 2024/12/28 9:03:41 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.96% | 36.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.933 |  | 53.76 | 39.9778 A | 3.36 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1364 | 2024/12/28 9:03:43 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 36.99% | 36.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.957 |  | 53.76 | 39.9235 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1365 | 2024/12/28 9:03:45 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.01% | 37.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 29.977 |  | 53.76 | 39.9918 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1366 | 2024/12/28 9:03:47 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.03% | 37.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.003 |  | 53.756 | 39.9173 A | 3.359 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1367 | 2024/12/28 9:03:49 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.05% | 37.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.023 |  | 53.756 | 40.0069 A | 3.359 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1368 | 2024/12/28 9:03:51 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.07% | 37.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.047 |  | 53.756 | 39.9604 A | 3.359 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1369 | 2024/12/28 9:03:53 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.09% | 37.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.067 |  | 53.732 | 39.9492 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1370 | 2024/12/28 9:03:55 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.12% | 37.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.087 |  | 53.736 | 39.9739 A | 3.358 | 3.374 | 3.344 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1371 | 2024/12/28 9:03:57 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.14% | 37.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.11 |  | 53.742 | 40.0052 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1372 | 2024/12/28 9:03:59 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.16% | 37.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.13 |  | 53.756 | 39.9694 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1373 | 2024/12/28 9:04:01 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.19% | 37.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.157 |  | 53.764 | 39.9649 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1374 | 2024/12/28 9:04:03 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.21% | 37.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.177 |  | 53.732 | 39.9767 A | 3.358 | 3.374 | 3.342 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.342; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1375 | 2024/12/28 9:04:05 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.23% | 37.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.2 |  | 53.747 | 39.9683 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1376 | 2024/12/28 9:04:07 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.25% | 37.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.22 |  | 53.763 | 39.9789 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1377 | 2024/12/28 9:04:09 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.27% | 37.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.243 |  | 53.756 | 39.9784 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1378 | 2024/12/28 9:04:11 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.29% | 37.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.263 |  | 53.747 | 40.0125 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1379 | 2024/12/28 9:04:13 |  | 充电 | 0分钟 | 94分钟 | 0 | 37.32% | 37.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.283 |  | 53.763 | 40.0064 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1380 | 2024/12/28 9:04:15 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.34% | 37.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.31 |  | 53.754 | 40.0209 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1381 | 2024/12/28 9:04:17 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.36% | 37.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.327 |  | 53.739 | 39.998 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1382 | 2024/12/28 9:04:19 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.39% | 37.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.353 |  | 53.763 | 39.9940 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1383 | 2024/12/28 9:04:21 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.41% | 37.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.373 |  | 53.757 | 39.9688 A | 3.359 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1384 | 2024/12/28 9:04:23 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.43% | 37.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.393 |  | 53.742 | 39.9616 A | 3.358 | 3.367 | 3.346 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1385 | 2024/12/28 9:04:25 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.45% | 37.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.42 |  | 53.733 | 40.0142 A | 3.358 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1386 | 2024/12/28 9:04:27 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.47% | 37.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.44 |  | 53.762 | 40.0103 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1387 | 2024/12/28 9:04:29 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.49% | 37.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.463 |  | 53.75 | 40.012 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.346; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1388 | 2024/12/28 9:04:31 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.52% | 37.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.483 |  | 53.736 | 39.9823 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1389 | 2024/12/28 9:04:33 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.54% | 37.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.507 |  | 53.733 | 39.9929 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1390 | 2024/12/28 9:04:35 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.56% | 37.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.527 |  | 53.758 | 39.9907 A | 3.359 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1391 | 2024/12/28 9:04:37 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.59% | 37.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.547 |  | 53.745 | 39.97 A | 3.359 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1392 | 2024/12/28 9:04:40 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.61% | 37.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.573 |  | 53.734 | 39.9834 A | 3.358 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1393 | 2024/12/28 9:04:42 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.63% | 37.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.59 |  | 53.765 | 39.9756 A | 3.36 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1394 | 2024/12/28 9:04:44 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.65% | 37.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.617 |  | 53.763 | 39.9974 A | 3.36 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1395 | 2024/12/28 9:04:46 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.67% | 37.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.647 |  | 53.732 | 40.0064 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1396 | 2024/12/28 9:04:48 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.69% | 37.699 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.667 |  | 53.743 | 39.9828 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1397 | 2024/12/28 9:04:50 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.72% | 37.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.693 |  | 53.762 | 39.9952 A | 3.36 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1398 | 2024/12/28 9:04:52 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.74% | 37.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.713 |  | 53.763 | 40.0013 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1399 | 2024/12/28 9:04:54 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.76% | 37.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.733 |  | 53.739 | 39.9868 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1400 | 2024/12/28 9:04:56 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.79% | 37.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.76 |  | 53.761 | 39.9778 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1401 | 2024/12/28 9:04:58 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.81% | 37.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.777 |  | 53.764 | 39.9683 A | 3.36 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1402 | 2024/12/28 9:05:00 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.83% | 37.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.803 |  | 53.756 | 39.9795 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1403 | 2024/12/28 9:05:02 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.85% | 37.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.823 |  | 53.736 | 39.9968 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1404 | 2024/12/28 9:05:04 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.87% | 37.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.843 |  | 53.765 | 39.9968 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1405 | 2024/12/28 9:05:06 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.89% | 37.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.867 |  | 53.759 | 39.9946 A | 3.359 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1406 | 2024/12/28 9:05:08 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.92% | 37.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.887 |  | 53.745 | 39.9879 A | 3.359 | 3.367 | 3.345 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1407 | 2024/12/28 9:05:10 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.94% | 37.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.913 |  | 53.735 | 39.9873 A | 3.358 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1408 | 2024/12/28 9:05:12 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.96% | 37.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.93 |  | 53.745 | 39.9772 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1409 | 2024/12/28 9:05:14 |  | 充电 | 0分钟 | 93分钟 | 0 | 37.99% | 37.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.957 |  | 53.748 | 39.9879 A | 3.359 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1410 | 2024/12/28 9:05:16 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.01% | 38.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 30.977 |  | 53.735 | 40.0024 A | 3.358 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1411 | 2024/12/28 9:05:18 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.03% | 38.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.003 |  | 53.738 | 40.0467 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1412 | 2024/12/28 9:05:20 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.05% | 38.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.023 |  | 53.758 | 39.9968 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.346; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1413 | 2024/12/28 9:05:22 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.07% | 38.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.047 |  | 53.741 | 39.9761 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1414 | 2024/12/28 9:05:24 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.09% | 38.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.067 |  | 53.734 | 39.9795 A | 3.358 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1415 | 2024/12/28 9:05:26 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.12% | 38.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.087 |  | 53.739 | 39.9761 A | 3.358 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1416 | 2024/12/28 9:05:28 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.14% | 38.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.113 |  | 53.752 | 39.9912 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1417 | 2024/12/28 9:05:30 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.16% | 38.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.133 |  | 53.766 | 40.0041 A | 3.36 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1418 | 2024/12/28 9:05:32 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.19% | 38.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.157 |  | 53.741 | 39.9683 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1419 | 2024/12/28 9:05:34 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.20% | 38.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.177 |  | 53.734 | 39.9772 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1420 | 2024/12/28 9:05:36 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.23% | 38.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.197 |  | 53.737 | 39.9649 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1421 | 2024/12/28 9:05:38 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.25% | 38.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.223 |  | 53.739 | 39.9688 A | 3.358 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1422 | 2024/12/28 9:05:40 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.27% | 38.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.243 |  | 53.749 | 39.9957 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1423 | 2024/12/28 9:05:42 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.30% | 38.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.263 |  | 53.759 | 39.9862 A | 3.359 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1424 | 2024/12/28 9:05:44 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.32% | 38.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.29 |  | 53.757 | 39.9358 A | 3.359 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1425 | 2024/12/28 9:05:46 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.34% | 38.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.307 |  | 53.757 | 39.9621 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1426 | 2024/12/28 9:05:48 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.36% | 38.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.333 |  | 53.759 | 39.984 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1427 | 2024/12/28 9:05:50 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.38% | 38.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.35 |  | 53.76 | 39.9537 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1428 | 2024/12/28 9:05:52 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.40% | 38.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.377 |  | 53.734 | 39.9442 A | 3.358 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1429 | 2024/12/28 9:05:54 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.43% | 38.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.397 |  | 53.737 | 40.0041 A | 3.358 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1430 | 2024/12/28 9:05:56 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.45% | 38.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.417 |  | 53.738 | 39.9504 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1431 | 2024/12/28 9:05:58 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.47% | 38.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.44 |  | 53.761 | 39.9476 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1432 | 2024/12/28 9:06:00 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.49% | 38.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.46 |  | 53.756 | 40.0008 A | 3.359 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1433 | 2024/12/28 9:06:02 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.52% | 38.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.483 |  | 53.753 | 39.9772 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1434 | 2024/12/28 9:06:04 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.54% | 38.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.503 |  | 53.746 | 39.9806 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.345; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1435 | 2024/12/28 9:06:06 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.56% | 38.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.53 |  | 53.766 | 39.9767 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.347; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1436 | 2024/12/28 9:06:08 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.59% | 38.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.55 |  | 53.768 | 39.9324 A | 3.36 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.345; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1437 | 2024/12/28 9:06:10 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.61% | 38.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.57 |  | 53.756 | 40.0091 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1438 | 2024/12/28 9:06:12 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.63% | 38.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.593 |  | 53.761 | 39.9515 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.35; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1439 | 2024/12/28 9:06:14 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.65% | 38.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.613 |  | 53.767 | 39.9369 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1440 | 2024/12/28 9:06:16 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.68% | 38.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.64 |  | 53.768 | 39.9974 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1441 | 2024/12/28 9:06:18 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.70% | 38.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.66 |  | 53.752 | 39.9263 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1442 | 2024/12/28 9:06:20 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.72% | 38.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.68 |  | 53.761 | 39.9952 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1443 | 2024/12/28 9:06:22 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.74% | 38.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.707 |  | 53.767 | 39.956 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1444 | 2024/12/28 9:06:24 |  | 充电 | 0分钟 | 92分钟 | 0 | 38.76% | 38.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.737 |  | 53.742 | 39.9128 A | 3.358 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1445 | 2024/12/28 9:06:26 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.78% | 38.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.757 |  | 53.749 | 40.0131 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1446 | 2024/12/28 9:06:28 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.81% | 38.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.78 |  | 53.754 | 39.9274 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1447 | 2024/12/28 9:06:30 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.83% | 38.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.8 |  | 53.754 | 39.9504 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1448 | 2024/12/28 9:06:32 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.85% | 38.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.827 |  | 53.742 | 39.9968 A | 3.358 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1449 | 2024/12/28 9:06:34 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.88% | 38.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.843 |  | 53.741 | 39.9526 A | 3.358 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1450 | 2024/12/28 9:06:36 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.90% | 38.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.87 |  | 53.742 | 39.9537 A | 3.358 | 3.375 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1451 | 2024/12/28 9:06:38 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.92% | 38.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.887 |  | 53.747 | 40.0254 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1452 | 2024/12/28 9:06:40 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.94% | 38.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.913 |  | 53.756 | 39.9963 A | 3.359 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1453 | 2024/12/28 9:06:42 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.96% | 38.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.933 |  | 53.748 | 40.0148 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1454 | 2024/12/28 9:06:44 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 38.98% | 38.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.953 |  | 53.738 | 39.9828 A | 3.358 | 3.372 | 3.344 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.349; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1455 | 2024/12/28 9:06:46 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.01% | 39.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.98 |  | 53.744 | 39.9985 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1456 | 2024/12/28 9:06:48 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.03% | 39.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 31.997 |  | 53.748 | 40.0052 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1457 | 2024/12/28 9:06:50 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.05% | 39.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.027 |  | 53.739 | 39.9134 A | 3.358 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1458 | 2024/12/28 9:06:52 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.08% | 39.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.043 |  | 53.746 | 40.0052 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1459 | 2024/12/28 9:06:54 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.10% | 39.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.07 |  | 53.767 | 40.0030 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1460 | 2024/12/28 9:06:56 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.12% | 39.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.09 |  | 53.766 | 40.0198 A | 3.36 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1461 | 2024/12/28 9:06:58 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.14% | 39.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.113 |  | 53.752 | 40.0013 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1462 | 2024/12/28 9:07:00 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.16% | 39.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.133 |  | 53.766 | 40.0036 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1463 | 2024/12/28 9:07:02 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.18% | 39.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.153 |  | 53.769 | 39.9795 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1464 | 2024/12/28 9:07:04 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.21% | 39.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.18 |  | 53.758 | 40.0024 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1465 | 2024/12/28 9:07:06 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.23% | 39.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.2 |  | 53.742 | 39.9823 A | 3.358 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1466 | 2024/12/28 9:07:08 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.25% | 39.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.22 |  | 53.74 | 39.998 A | 3.358 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1467 | 2024/12/28 9:07:10 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.28% | 39.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.243 |  | 53.763 | 39.9946 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1468 | 2024/12/28 9:07:12 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.30% | 39.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.263 |  | 53.752 | 40.0019 A | 3.359 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1469 | 2024/12/28 9:07:14 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.32% | 39.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.287 |  | 53.742 | 39.9873 A | 3.358 | 3.371 | 3.344 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.344; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1470 | 2024/12/28 9:07:16 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.34% | 39.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.307 |  | 53.738 | 40.0041 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1471 | 2024/12/28 9:07:18 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.36% | 39.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.333 |  | 53.768 | 39.9784 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1472 | 2024/12/28 9:07:20 |  | 充电 | 0分钟 | 91分钟 | 0 | 39.38% | 39.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.353 |  | 53.767 | 39.9845 A | 3.36 | 3.372 | 3.351 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1473 | 2024/12/28 9:07:22 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.41% | 39.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.377 |  | 53.762 | 39.9879 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1474 | 2024/12/28 9:07:24 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.43% | 39.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.397 |  | 53.757 | 39.9912 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1475 | 2024/12/28 9:07:26 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.45% | 39.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.417 |  | 53.742 | 39.9778 A | 3.358 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1476 | 2024/12/28 9:07:28 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.47% | 39.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.443 |  | 53.743 | 39.9660 A | 3.358 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1477 | 2024/12/28 9:07:30 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.49% | 39.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.463 |  | 53.739 | 39.9767 A | 3.358 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1478 | 2024/12/28 9:07:32 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.52% | 39.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.483 |  | 53.737 | 39.9487 A | 3.358 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1479 | 2024/12/28 9:07:34 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.54% | 39.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.507 |  | 53.742 | 39.9548 A | 3.358 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1480 | 2024/12/28 9:07:36 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.56% | 39.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.527 |  | 53.746 | 39.9683 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1481 | 2024/12/28 9:07:38 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.59% | 39.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.553 |  | 53.738 | 39.8893 A | 3.358 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1482 | 2024/12/28 9:07:40 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.61% | 39.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.573 |  | 53.739 | 39.9666 A | 3.358 | 3.374 | 3.343 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1483 | 2024/12/28 9:07:42 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.63% | 39.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.593 |  | 53.74 | 39.9403 A | 3.358 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1484 | 2024/12/28 9:07:44 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.65% | 39.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.62 |  | 53.745 | 39.9341 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1485 | 2024/12/28 9:07:46 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.67% | 39.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.637 |  | 53.753 | 39.9588 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1486 | 2024/12/28 9:07:48 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.69% | 39.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.663 |  | 53.75 | 39.9285 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1487 | 2024/12/28 9:07:50 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.72% | 39.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.68 |  | 53.75 | 39.9565 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1488 | 2024/12/28 9:07:52 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.74% | 39.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.707 |  | 53.752 | 40.0108 A | 3.359 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1489 | 2024/12/28 9:07:54 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.76% | 39.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.727 |  | 53.761 | 39.9817 A | 3.36 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1490 | 2024/12/28 9:07:56 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.79% | 39.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.747 |  | 53.771 | 39.9531 A | 3.36 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1491 | 2024/12/28 9:07:58 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.81% | 39.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.773 |  | 53.758 | 39.9509 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1492 | 2024/12/28 9:08:00 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.83% | 39.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.793 |  | 53.744 | 40.0036 A | 3.359 | 3.375 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1493 | 2024/12/28 9:08:02 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.85% | 39.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.813 |  | 53.771 | 39.9896 A | 3.36 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1494 | 2024/12/28 9:08:04 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.87% | 39.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.837 |  | 53.742 | 39.9924 A | 3.358 | 3.373 | 3.344 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1495 | 2024/12/28 9:08:06 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.89% | 39.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.857 |  | 53.753 | 39.9817 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1496 | 2024/12/28 9:08:08 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.92% | 39.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.883 |  | 53.772 | 39.9750 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1497 | 2024/12/28 9:08:13 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.96% | 39.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.927 |  | 53.757 | 39.9806 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1498 | 2024/12/28 9:08:15 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 39.99% | 39.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.96 |  | 53.771 | 39.9828 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1499 | 2024/12/28 9:08:17 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 40.01% | 40.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 32.98 |  | 53.767 | 39.9565 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1500 | 2024/12/28 9:08:19 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 40.03% | 40.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33 |  | 53.757 | 39.9593 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1501 | 2024/12/28 9:08:21 |  | 充电 | 0分钟 | 90分钟 | 0 | 40.05% | 40.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.013 |  | 53.768 | 40.0327 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1502 | 2024/12/28 9:08:23 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.07% | 40.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.04 |  | 53.765 | 39.9739 A | 3.36 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1503 | 2024/12/28 9:08:25 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.09% | 40.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.06 |  | 53.754 | 39.9448 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1504 | 2024/12/28 9:08:27 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.12% | 40.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.083 |  | 53.773 | 39.9616 A | 3.36 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1505 | 2024/12/28 9:08:29 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.14% | 40.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.103 |  | 53.773 | 39.9638 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1506 | 2024/12/28 9:08:31 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.16% | 40.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.123 |  | 53.768 | 39.9414 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1507 | 2024/12/28 9:08:33 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.19% | 40.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.15 |  | 53.758 | 39.9845 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1508 | 2024/12/28 9:08:35 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.21% | 40.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.17 |  | 53.747 | 39.9845 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1509 | 2024/12/28 9:08:37 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.23% | 40.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.193 |  | 53.77 | 39.9599 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1510 | 2024/12/28 9:08:39 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.25% | 40.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.227 |  | 53.773 | 39.9201 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1511 | 2024/12/28 9:08:41 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.27% | 40.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.243 |  | 53.773 | 39.9224 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1512 | 2024/12/28 9:08:43 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.29% | 40.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.27 |  | 53.768 | 39.9868 A | 3.36 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1513 | 2024/12/28 9:08:45 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.32% | 40.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.29 |  | 53.741 | 39.9677 A | 3.358 | 3.374 | 3.344 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1514 | 2024/12/28 9:08:47 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.34% | 40.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.313 |  | 53.743 | 39.9576 A | 3.358 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1515 | 2024/12/28 9:08:49 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.36% | 40.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.333 |  | 53.748 | 39.9352 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.349; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1516 | 2024/12/28 9:08:51 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.39% | 40.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.357 |  | 53.754 | 39.9722 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1517 | 2024/12/28 9:08:53 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.41% | 40.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.377 |  | 53.763 | 39.9520 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1518 | 2024/12/28 9:08:55 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.43% | 40.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.397 |  | 53.759 | 39.9582 A | 3.359 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1519 | 2024/12/28 9:08:57 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.45% | 40.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.423 |  | 53.754 | 39.9408 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1520 | 2024/12/28 9:08:59 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.47% | 40.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.443 |  | 53.749 | 39.97 A | 3.359 | 3.368 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1521 | 2024/12/28 9:09:01 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.49% | 40.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.467 |  | 53.749 | 39.9772 A | 3.359 | 3.37 | 3.345 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.345; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1522 | 2024/12/28 9:09:03 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.52% | 40.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.487 |  | 53.76 | 39.9347 A | 3.36 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1523 | 2024/12/28 9:09:05 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.54% | 40.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.507 |  | 53.755 | 39.9330 A | 3.359 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1524 | 2024/12/28 9:09:07 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.56% | 40.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.527 |  | 53.754 | 39.9924 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1525 | 2024/12/28 9:09:09 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.58% | 40.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.553 |  | 53.748 | 39.9392 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1526 | 2024/12/28 9:09:11 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.61% | 40.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.573 |  | 53.742 | 39.9621 A | 3.358 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1527 | 2024/12/28 9:09:13 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.63% | 40.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.593 |  | 53.765 | 39.9644 A | 3.36 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1528 | 2024/12/28 9:09:15 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.65% | 40.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.617 |  | 53.753 | 39.8893 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1529 | 2024/12/28 9:09:17 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.67% | 40.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.637 |  | 53.744 | 39.9644 A | 3.359 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1530 | 2024/12/28 9:09:19 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.69% | 40.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.663 |  | 53.741 | 39.9212 A | 3.358 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1531 | 2024/12/28 9:09:21 |  | 充电 | 0分钟 | 89分钟 | 0 | 40.71% | 40.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.683 |  | 53.769 | 39.9683 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.347; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1532 | 2024/12/28 9:09:23 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.74% | 40.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.703 |  | 53.76 | 39.9638 A | 3.36 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.345; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1533 | 2024/12/28 9:09:25 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.76% | 40.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.727 |  | 53.748 | 39.8770 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1534 | 2024/12/28 9:09:27 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.78% | 40.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.747 |  | 53.744 | 39.9767 A | 3.359 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1535 | 2024/12/28 9:09:29 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.81% | 40.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.77 |  | 53.745 | 39.9408 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1536 | 2024/12/28 9:09:31 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.82% | 40.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.79 |  | 53.765 | 39.9403 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1537 | 2024/12/28 9:09:33 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.85% | 40.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.813 |  | 53.755 | 39.9784 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1538 | 2024/12/28 9:09:35 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.87% | 40.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.833 |  | 53.751 | 39.9296 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1539 | 2024/12/28 9:09:37 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.89% | 40.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.857 |  | 53.748 | 39.9795 A | 3.359 | 3.375 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1540 | 2024/12/28 9:09:39 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.91% | 40.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.877 |  | 53.774 | 39.9879 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1541 | 2024/12/28 9:09:41 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.94% | 40.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.9 |  | 53.774 | 39.928 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.35; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1542 | 2024/12/28 9:09:43 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.96% | 40.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.92 |  | 53.775 | 39.9324 A | 3.36 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1543 | 2024/12/28 9:09:45 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 40.98% | 40.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.947 |  | 53.768 | 39.9991 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1544 | 2024/12/28 9:09:47 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.01% | 40.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.967 |  | 53.757 | 39.9778 A | 3.359 | 3.368 | 3.347 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1545 | 2024/12/28 9:09:49 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.03% | 41.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 33.993 |  | 53.776 | 39.9991 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1546 | 2024/12/28 9:09:51 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.05% | 41.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.013 |  | 53.776 | 39.9660 A | 3.361 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1547 | 2024/12/28 9:09:53 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.07% | 41.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.033 |  | 53.757 | 39.9834 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1548 | 2024/12/28 9:09:55 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.09% | 41.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.06 |  | 53.746 | 40.0080 A | 3.359 | 3.374 | 3.344 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1549 | 2024/12/28 9:09:57 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.12% | 41.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.08 |  | 53.772 | 40.0008 A | 3.36 | 3.373 | 3.352 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1550 | 2024/12/28 9:09:59 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.14% | 41.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.103 |  | 53.759 | 40.0125 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1551 | 2024/12/28 9:10:01 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.16% | 41.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.123 |  | 53.745 | 39.9940 A | 3.359 | 3.374 | 3.344 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1552 | 2024/12/28 9:10:03 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.18% | 41.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.147 |  | 53.756 | 40.0041 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1553 | 2024/12/28 9:10:05 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.21% | 41.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.167 |  | 53.76 | 40.0008 A | 3.36 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1554 | 2024/12/28 9:10:07 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.23% | 41.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.2 |  | 53.746 | 39.9806 A | 3.359 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1555 | 2024/12/28 9:10:09 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.25% | 41.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.22 |  | 53.753 | 39.9845 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1556 | 2024/12/28 9:10:11 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.27% | 41.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.247 |  | 53.765 | 39.9834 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1557 | 2024/12/28 9:10:13 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.29% | 41.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.267 |  | 53.751 | 40.0086 A | 3.359 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1558 | 2024/12/28 9:10:15 |  | 充电 | 0分钟 | 88分钟 | 0 | 41.31% | 41.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.29 |  | 53.746 | 40.0047 A | 3.359 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1559 | 2024/12/28 9:10:17 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.34% | 41.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.31 |  | 53.769 | 40.0198 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1560 | 2024/12/28 9:10:19 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.36% | 41.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.333 |  | 53.753 | 39.9957 A | 3.359 | 3.369 | 3.345 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.345; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1561 | 2024/12/28 9:10:21 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.38% | 41.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.353 |  | 53.745 | 39.9963 A | 3.359 | 3.374 | 3.344 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.35; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1562 | 2024/12/28 9:10:23 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.40% | 41.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.373 |  | 53.75 | 39.998 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1563 | 2024/12/28 9:10:25 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.43% | 41.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.4 |  | 53.772 | 39.9845 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1564 | 2024/12/28 9:10:27 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.45% | 41.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.417 |  | 53.759 | 39.9935 A | 3.359 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1565 | 2024/12/28 9:10:29 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.47% | 41.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.443 |  | 53.752 | 40.0108 A | 3.359 | 3.371 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1566 | 2024/12/28 9:10:31 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.50% | 41.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.463 |  | 53.777 | 39.9912 A | 3.361 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1567 | 2024/12/28 9:10:33 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.52% | 41.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.483 |  | 53.778 | 40.0008 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1568 | 2024/12/28 9:10:35 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.54% | 41.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.51 |  | 53.774 | 39.9476 A | 3.36 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1569 | 2024/12/28 9:10:37 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.56% | 41.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.53 |  | 53.771 | 39.9963 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1570 | 2024/12/28 9:10:39 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.58% | 41.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.553 |  | 53.75 | 39.9985 A | 3.359 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.349; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1571 | 2024/12/28 9:10:41 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.60% | 41.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.573 |  | 53.752 | 39.9817 A | 3.359 | 3.376 | 3.345 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1572 | 2024/12/28 9:10:43 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.63% | 41.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.593 |  | 53.755 | 39.9352 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.35; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1573 | 2024/12/28 9:10:45 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.65% | 41.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.62 |  | 53.758 | 39.998 A | 3.359 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1574 | 2024/12/28 9:10:47 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.67% | 41.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.64 |  | 53.761 | 40.0036 A | 3.36 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1575 | 2024/12/28 9:10:49 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.70% | 41.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.66 |  | 53.772 | 39.9627 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1576 | 2024/12/28 9:10:51 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.72% | 41.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.683 |  | 53.771 | 39.9672 A | 3.36 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1577 | 2024/12/28 9:10:53 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.74% | 41.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.703 |  | 53.766 | 39.9929 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1578 | 2024/12/28 9:10:55 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.76% | 41.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.727 |  | 53.763 | 39.9632 A | 3.36 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.348; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1579 | 2024/12/28 9:10:57 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.78% | 41.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.747 |  | 53.757 | 39.9369 A | 3.359 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1580 | 2024/12/28 9:10:59 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.80% | 41.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.773 |  | 53.763 | 39.9397 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1581 | 2024/12/28 9:11:01 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.83% | 41.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.793 |  | 53.77 | 39.9750 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1582 | 2024/12/28 9:11:03 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.85% | 41.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.813 |  | 53.777 | 39.9767 A | 3.361 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1583 | 2024/12/28 9:11:05 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.87% | 41.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.84 |  | 53.778 | 39.9420 A | 3.361 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.346; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1584 | 2024/12/28 9:11:07 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.89% | 41.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.857 |  | 53.78 | 39.9274 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1585 | 2024/12/28 9:11:09 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.91% | 41.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.883 |  | 53.751 | 39.9823 A | 3.359 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1586 | 2024/12/28 9:11:11 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.94% | 41.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.903 |  | 53.749 | 39.9772 A | 3.359 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1587 | 2024/12/28 9:11:13 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.96% | 41.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.923 |  | 53.756 | 39.9560 A | 3.359 | 3.375 | 3.347 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1588 | 2024/12/28 9:11:15 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 41.98% | 41.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.95 |  | 53.767 | 39.9263 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1589 | 2024/12/28 9:11:17 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 42.01% | 41.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.967 |  | 53.767 | 39.9683 A | 3.36 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1590 | 2024/12/28 9:11:19 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 42.03% | 42.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 34.993 |  | 53.757 | 39.9806 A | 3.359 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1591 | 2024/12/28 9:11:21 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.05% | 42.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.013 |  | 53.753 | 39.9436 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1592 | 2024/12/28 9:11:23 |  | 充电 | 0分钟 | 87分钟 | 0 | 42.07% | 42.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.037 |  | 53.751 | 39.9515 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1593 | 2024/12/28 9:11:25 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.09% | 42.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.057 |  | 53.752 | 39.9638 A | 3.359 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1594 | 2024/12/28 9:11:27 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.11% | 42.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.083 |  | 53.78 | 39.9901 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.351; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1595 | 2024/12/28 9:11:29 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.14% | 42.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.1 |  | 53.78 | 39.9464 A | 3.361 | 3.373 | 3.352 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1596 | 2024/12/28 9:11:31 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.16% | 42.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.127 |  | 53.776 | 39.9263 A | 3.361 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.351; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1597 | 2024/12/28 9:11:33 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.18% | 42.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.143 |  | 53.776 | 39.9425 A | 3.361 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1598 | 2024/12/28 9:11:35 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.21% | 42.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.17 |  | 53.778 | 39.9711 A | 3.361 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1599 | 2024/12/28 9:11:37 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.23% | 42.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.19 |  | 53.752 | 39.8770 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1600 | 2024/12/28 9:11:39 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.25% | 42.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.21 |  | 53.752 | 39.9414 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1601 | 2024/12/28 9:11:41 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.27% | 42.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.247 |  | 53.758 | 39.9235 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.346; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1602 | 2024/12/28 9:11:43 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.29% | 42.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.267 |  | 53.764 | 39.9145 A | 3.36 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1603 | 2024/12/28 9:11:45 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.31% | 42.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.287 |  | 53.752 | 39.9616 A | 3.359 | 3.376 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1604 | 2024/12/28 9:11:48 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.34% | 42.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.313 |  | 53.752 | 39.9212 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1605 | 2024/12/28 9:11:50 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.36% | 42.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.333 |  | 53.755 | 39.8972 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1606 | 2024/12/28 9:11:52 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.38% | 42.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.353 |  | 53.761 | 39.9481 A | 3.36 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1607 | 2024/12/28 9:11:54 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.41% | 42.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.38 |  | 53.769 | 39.8809 A | 3.36 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1608 | 2024/12/28 9:11:56 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.43% | 42.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.397 |  | 53.748 | 39.9739 A | 3.359 | 3.375 | 3.343 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.343; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1609 | 2024/12/28 9:11:58 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.45% | 42.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.423 |  | 53.752 | 39.9380 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1610 | 2024/12/28 9:12:00 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.47% | 42.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.443 |  | 53.754 | 39.8815 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1611 | 2024/12/28 9:12:02 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.49% | 42.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.463 |  | 53.771 | 39.984 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1612 | 2024/12/28 9:12:04 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.51% | 42.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.49 |  | 53.772 | 39.9520 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1613 | 2024/12/28 9:12:06 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.54% | 42.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.507 |  | 53.77 | 39.9123 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1614 | 2024/12/28 9:12:08 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.56% | 42.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.533 |  | 53.773 | 39.9716 A | 3.36 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.347; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1615 | 2024/12/28 9:12:12 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.60% | 42.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.577 |  | 53.763 | 39.9632 A | 3.36 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1616 | 2024/12/28 9:12:14 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.63% | 42.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.597 |  | 53.755 | 39.9476 A | 3.359 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1617 | 2024/12/28 9:12:16 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.65% | 42.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.617 |  | 53.754 | 39.9711 A | 3.359 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1618 | 2024/12/28 9:12:18 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.67% | 42.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.64 |  | 53.761 | 39.9784 A | 3.36 | 3.368 | 3.346 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
1619 | 2024/12/28 9:12:20 |  | 充电 | 0分钟 | 86分钟 | 0 | 42.70% | 42.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.66 |  | 53.758 | 39.9487 A | 3.359 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1620 | 2024/12/28 9:12:22 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.72% | 42.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.683 |  | 53.782 | 39.9728 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1621 | 2024/12/28 9:12:24 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.74% | 42.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.703 |  | 53.774 | 39.9582 A | 3.36 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1622 | 2024/12/28 9:12:26 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.76% | 42.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.73 |  | 53.76 | 39.9716 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1623 | 2024/12/28 9:12:28 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.78% | 42.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.75 |  | 53.784 | 39.9655 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1624 | 2024/12/28 9:12:30 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.80% | 42.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.77 |  | 53.774 | 39.9588 A | 3.36 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1625 | 2024/12/28 9:12:32 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.83% | 42.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.793 |  | 53.762 | 39.9632 A | 3.36 | 3.37 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1626 | 2024/12/28 9:12:34 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.85% | 42.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.813 |  | 53.751 | 39.9728 A | 3.359 | 3.375 | 3.344 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1627 | 2024/12/28 9:12:36 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.87% | 42.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.837 |  | 53.766 | 39.9789 A | 3.36 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1628 | 2024/12/28 9:12:38 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.90% | 42.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.857 |  | 53.765 | 40.0030 A | 3.36 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1629 | 2024/12/28 9:12:40 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.92% | 42.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.883 |  | 53.752 | 39.9767 A | 3.359 | 3.374 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1630 | 2024/12/28 9:12:42 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.94% | 42.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.903 |  | 53.764 | 39.9789 A | 3.36 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1631 | 2024/12/28 9:12:44 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.96% | 42.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.923 |  | 53.783 | 39.9761 A | 3.361 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1632 | 2024/12/28 9:12:46 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 42.98% | 42.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.947 |  | 53.786 | 39.9414 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1633 | 2024/12/28 9:12:48 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.00% | 42.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.967 |  | 53.758 | 39.9543 A | 3.359 | 3.376 | 3.345 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1634 | 2024/12/28 9:12:50 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.02% | 43.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 35.987 |  | 53.777 | 39.9638 A | 3.361 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1635 | 2024/12/28 9:12:52 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.05% | 43.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.013 |  | 53.784 | 39.9677 A | 3.361 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.348; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1636 | 2024/12/28 9:12:54 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.07% | 43.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.033 |  | 53.777 | 39.97 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1637 | 2024/12/28 9:12:56 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.09% | 43.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.057 |  | 53.761 | 39.9722 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1638 | 2024/12/28 9:12:58 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.12% | 43.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.077 |  | 53.787 | 39.9722 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1639 | 2024/12/28 9:13:00 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.14% | 43.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.1 |  | 53.778 | 39.9582 A | 3.361 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.352; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1640 | 2024/12/28 9:13:02 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.16% | 43.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.12 |  | 53.765 | 39.9588 A | 3.36 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1641 | 2024/12/28 9:13:04 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.18% | 43.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.147 |  | 53.755 | 39.9862 A | 3.359 | 3.375 | 3.345 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1642 | 2024/12/28 9:13:06 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.20% | 43.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.167 |  | 53.764 | 39.9879 A | 3.36 | 3.375 | 3.347 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1643 | 2024/12/28 9:13:08 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.22% | 43.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.19 |  | 53.771 | 39.9795 A | 3.36 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1644 | 2024/12/28 9:13:10 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.25% | 43.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.223 |  | 53.758 | 39.9868 A | 3.359 | 3.373 | 3.345 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1645 | 2024/12/28 9:13:12 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.27% | 43.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.243 |  | 53.761 | 39.9929 A | 3.36 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1646 | 2024/12/28 9:13:14 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.29% | 43.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.263 |  | 53.781 | 39.9851 A | 3.361 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1647 | 2024/12/28 9:13:16 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.32% | 43.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.277 |  | 53.785 | 39.9694 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1648 | 2024/12/28 9:13:18 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.33% | 43.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.297 |  | 53.756 | 39.9632 A | 3.359 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.35; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1649 | 2024/12/28 9:13:20 |  | 充电 | 0分钟 | 85分钟 | 0 | 43.36% | 43.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.333 |  | 53.771 | 39.9604 A | 3.36 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1650 | 2024/12/28 9:13:22 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.38% | 43.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.353 |  | 53.786 | 39.9884 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1651 | 2024/12/28 9:13:24 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.40% | 43.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.373 |  | 53.783 | 39.9979 A | 3.361 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1652 | 2024/12/28 9:13:26 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.43% | 43.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.4 |  | 53.767 | 39.9907 A | 3.36 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1653 | 2024/12/28 9:13:28 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.45% | 43.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.42 |  | 53.788 | 39.9672 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1654 | 2024/12/28 9:13:30 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.47% | 43.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.44 |  | 53.786 | 39.9823 A | 3.361 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1655 | 2024/12/28 9:13:32 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.49% | 43.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.467 |  | 53.773 | 39.9655 A | 3.36 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1656 | 2024/12/28 9:13:34 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.51% | 43.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.487 |  | 53.761 | 39.9515 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1657 | 2024/12/28 9:13:36 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.53% | 43.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.507 |  | 53.76 | 39.9666 A | 3.36 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1658 | 2024/12/28 9:13:38 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.56% | 43.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.53 |  | 53.783 | 39.9918 A | 3.361 | 3.374 | 3.352 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1659 | 2024/12/28 9:13:40 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.58% | 43.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.55 |  | 53.773 | 40.0024 A | 3.36 | 3.37 | 3.349 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.349; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1660 | 2024/12/28 9:13:42 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.60% | 43.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.577 |  | 53.761 | 40.0036 A | 3.36 | 3.372 | 3.345 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.345; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1661 | 2024/12/28 9:13:44 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.63% | 43.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.597 |  | 53.757 | 39.9772 A | 3.359 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1662 | 2024/12/28 9:13:46 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.65% | 43.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.62 |  | 53.765 | 39.9476 A | 3.36 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.346; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1663 | 2024/12/28 9:13:48 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.67% | 43.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.64 |  | 53.779 | 39.9588 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1664 | 2024/12/28 9:13:50 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.69% | 43.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.663 |  | 53.766 | 39.9772 A | 3.36 | 3.369 | 3.346 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1665 | 2024/12/28 9:13:52 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.71% | 43.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.683 |  | 53.758 | 39.9946 A | 3.359 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1666 | 2024/12/28 9:13:54 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.73% | 43.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.703 |  | 53.764 | 39.9912 A | 3.36 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1667 | 2024/12/28 9:13:56 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.76% | 43.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.73 |  | 53.78 | 39.9907 A | 3.361 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.346; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1668 | 2024/12/28 9:13:58 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.78% | 43.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.747 |  | 53.765 | 39.9694 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1669 | 2024/12/28 9:14:00 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.80% | 43.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.773 |  | 53.759 | 39.9795 A | 3.359 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1670 | 2024/12/28 9:14:02 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.83% | 43.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.793 |  | 53.775 | 39.9649 A | 3.36 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1671 | 2024/12/28 9:14:04 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.85% | 43.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.817 |  | 53.789 | 39.9879 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1672 | 2024/12/28 9:14:06 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.87% | 43.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.837 |  | 53.788 | 39.9912 A | 3.361 | 3.374 | 3.353 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1673 | 2024/12/28 9:14:08 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.89% | 43.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.857 |  | 53.766 | 39.9800 A | 3.36 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.351; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1674 | 2024/12/28 9:14:10 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.91% | 43.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.883 |  | 53.789 | 39.9884 A | 3.361 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1675 | 2024/12/28 9:14:12 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.94% | 43.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.9 |  | 53.79 | 39.9834 A | 3.361 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1676 | 2024/12/28 9:14:14 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.96% | 43.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.927 |  | 53.778 | 39.9806 A | 3.361 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1677 | 2024/12/28 9:14:16 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 43.98% | 43.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.943 |  | 53.765 | 39.9627 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1678 | 2024/12/28 9:14:18 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 44.00% | 44.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.97 |  | 53.789 | 39.9649 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1679 | 2024/12/28 9:14:20 |  | 充电 | 0分钟 | 84分钟 | 0 | 44.02% | 44.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 36.99 |  | 53.777 | 39.9537 A | 3.361 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1680 | 2024/12/28 9:14:22 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.04% | 44.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.01 |  | 53.763 | 39.9862 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1681 | 2024/12/28 9:14:24 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.07% | 44.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.037 |  | 53.777 | 39.9963 A | 3.361 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1682 | 2024/12/28 9:14:26 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.09% | 44.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.06 |  | 53.783 | 39.9912 A | 3.361 | 3.373 | 3.347 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1683 | 2024/12/28 9:14:28 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.11% | 44.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.08 |  | 53.768 | 39.9694 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1684 | 2024/12/28 9:14:30 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.14% | 44.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.1 |  | 53.76 | 39.9627 A | 3.36 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1685 | 2024/12/28 9:14:32 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.16% | 44.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.127 |  | 53.777 | 39.9688 A | 3.361 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1686 | 2024/12/28 9:14:34 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.18% | 44.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.147 |  | 53.791 | 39.9666 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1687 | 2024/12/28 9:14:36 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.20% | 44.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.167 |  | 53.79 | 39.9834 A | 3.361 | 3.374 | 3.353 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 22
1688 | 2024/12/28 9:14:38 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.22% | 44.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.19 |  | 53.769 | 39.9823 A | 3.36 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1689 | 2024/12/28 9:14:40 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.24% | 44.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.21 |  | 53.789 | 39.9834 A | 3.361 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1690 | 2024/12/28 9:14:42 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.27% | 44.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.237 |  | 53.79 | 39.9806 A | 3.361 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.352; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1691 | 2024/12/28 9:14:44 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.29% | 44.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.257 |  | 53.783 | 39.9655 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1692 | 2024/12/28 9:14:46 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.31% | 44.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.277 |  | 53.766 | 39.9599 A | 3.36 | 3.372 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1693 | 2024/12/28 9:14:48 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.34% | 44.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.303 |  | 53.795 | 39.9554 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1694 | 2024/12/28 9:14:50 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.36% | 44.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.32 |  | 53.786 | 39.9716 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1695 | 2024/12/28 9:14:52 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.38% | 44.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.347 |  | 53.768 | 39.9868 A | 3.36 | 3.371 | 3.346 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.346; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1696 | 2024/12/28 9:14:54 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.40% | 44.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.363 |  | 53.763 | 39.9929 A | 3.36 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1697 | 2024/12/28 9:14:56 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.42% | 44.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.39 |  | 53.791 | 39.9851 A | 3.361 | 3.374 | 3.352 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1698 | 2024/12/28 9:14:58 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.44% | 44.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.41 |  | 53.776 | 39.9868 A | 3.361 | 3.369 | 3.348 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1699 | 2024/12/28 9:15:00 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.47% | 44.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.433 |  | 53.764 | 39.9688 A | 3.36 | 3.375 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.351; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1700 | 2024/12/28 9:15:02 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.49% | 44.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.453 |  | 53.774 | 39.9666 A | 3.36 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1701 | 2024/12/28 9:15:04 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.51% | 44.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.477 |  | 53.793 | 39.9599 A | 3.362 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1702 | 2024/12/28 9:15:06 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.54% | 44.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.497 |  | 53.767 | 39.9571 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1703 | 2024/12/28 9:15:08 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.55% | 44.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.517 |  | 53.767 | 39.9627 A | 3.36 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1704 | 2024/12/28 9:15:10 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.58% | 44.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.543 |  | 53.785 | 39.9767 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.348; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1705 | 2024/12/28 9:15:12 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.60% | 44.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.563 |  | 53.796 | 40.0092 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1706 | 2024/12/28 9:15:14 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.62% | 44.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.593 |  | 53.776 | 39.9862 A | 3.361 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1707 | 2024/12/28 9:15:16 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.65% | 44.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.62 |  | 53.786 | 39.9784 A | 3.361 | 3.373 | 3.347 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1708 | 2024/12/28 9:15:18 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.67% | 44.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.637 |  | 53.796 | 39.9616 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1709 | 2024/12/28 9:15:20 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.69% | 44.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.663 |  | 53.785 | 39.9660 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1710 | 2024/12/28 9:15:22 |  | 充电 | 0分钟 | 83分钟 | 0 | 44.71% | 44.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.683 |  | 53.771 | 39.9649 A | 3.36 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.347; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1711 | 2024/12/28 9:15:24 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.73% | 44.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.703 |  | 53.765 | 39.9621 A | 3.36 | 3.376 | 3.344 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.344; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1712 | 2024/12/28 9:15:26 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.75% | 44.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.73 |  | 53.791 | 39.9789 A | 3.361 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1713 | 2024/12/28 9:15:28 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.78% | 44.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.747 |  | 53.773 | 39.9935 A | 3.36 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1714 | 2024/12/28 9:15:30 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.80% | 44.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.773 |  | 53.764 | 39.9890 A | 3.36 | 3.376 | 3.345 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1715 | 2024/12/28 9:15:32 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.82% | 44.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.793 |  | 53.776 | 39.9772 A | 3.361 | 3.375 | 3.347 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1716 | 2024/12/28 9:15:34 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.85% | 44.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.813 |  | 53.794 | 39.9728 A | 3.362 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1717 | 2024/12/28 9:15:36 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.87% | 44.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.84 |  | 53.768 | 39.9627 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1718 | 2024/12/28 9:15:38 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.89% | 44.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.86 |  | 53.769 | 39.9476 A | 3.36 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1719 | 2024/12/28 9:15:40 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.91% | 44.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.883 |  | 53.787 | 39.9621 A | 3.361 | 3.373 | 3.347 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1720 | 2024/12/28 9:15:42 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.93% | 44.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.903 |  | 53.797 | 39.9784 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1721 | 2024/12/28 9:15:44 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.95% | 44.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.923 |  | 53.788 | 39.9744 A | 3.361 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1722 | 2024/12/28 9:15:46 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 44.98% | 44.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.95 |  | 53.784 | 39.984 A | 3.361 | 3.375 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1723 | 2024/12/28 9:15:48 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.00% | 45.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.97 |  | 53.795 | 39.9828 A | 3.362 | 3.373 | 3.347 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1724 | 2024/12/28 9:15:50 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.02% | 45.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 37.997 |  | 53.797 | 39.9739 A | 3.362 | 3.374 | 3.353 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1725 | 2024/12/28 9:15:52 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.05% | 45.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.017 |  | 53.777 | 39.9604 A | 3.361 | 3.369 | 3.347 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1726 | 2024/12/28 9:15:54 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.07% | 45.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.037 |  | 53.795 | 39.9660 A | 3.362 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1727 | 2024/12/28 9:15:56 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.09% | 45.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.06 |  | 53.796 | 39.9711 A | 3.362 | 3.374 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1728 | 2024/12/28 9:15:58 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.11% | 45.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.08 |  | 53.784 | 39.9733 A | 3.361 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1729 | 2024/12/28 9:16:00 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.13% | 45.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.107 |  | 53.769 | 39.9873 A | 3.36 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1730 | 2024/12/28 9:16:02 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.15% | 45.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.127 |  | 53.774 | 39.9683 A | 3.36 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1731 | 2024/12/28 9:16:04 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.18% | 45.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.15 |  | 53.785 | 39.9767 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.348; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
1732 | 2024/12/28 9:16:06 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.20% | 45.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.17 |  | 53.771 | 39.9924 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1733 | 2024/12/28 9:16:08 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.22% | 45.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.19 |  | 53.771 | 39.9739 A | 3.36 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1734 | 2024/12/28 9:16:10 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.25% | 45.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.213 |  | 53.787 | 39.9509 A | 3.361 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1735 | 2024/12/28 9:16:12 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.27% | 45.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.233 |  | 53.799 | 39.9509 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1736 | 2024/12/28 9:16:14 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.29% | 45.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.26 |  | 53.768 | 39.9845 A | 3.36 | 3.376 | 3.345 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1737 | 2024/12/28 9:16:16 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.31% | 45.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.28 |  | 53.78 | 39.9812 A | 3.361 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1738 | 2024/12/28 9:16:18 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.33% | 45.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.303 |  | 53.798 | 39.9812 A | 3.362 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.347; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1739 | 2024/12/28 9:16:20 |  | 充电 | 0分钟 | 82分钟 | 0 | 45.36% | 45.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.323 |  | 53.798 | 39.9638 A | 3.362 | 3.374 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1740 | 2024/12/28 9:16:23 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.38% | 45.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.343 |  | 53.788 | 39.9688 A | 3.361 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1741 | 2024/12/28 9:16:25 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.40% | 45.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.37 |  | 53.788 | 39.9520 A | 3.361 | 3.373 | 3.347 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1742 | 2024/12/28 9:16:27 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.42% | 45.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.39 |  | 53.798 | 39.97 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.349; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1743 | 2024/12/28 9:16:29 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.44% | 45.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.41 |  | 53.795 | 39.9599 A | 3.362 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1744 | 2024/12/28 9:16:31 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.46% | 45.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.433 |  | 53.779 | 39.9929 A | 3.361 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1745 | 2024/12/28 9:16:33 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.49% | 45.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.453 |  | 53.771 | 40.0131 A | 3.36 | 3.376 | 3.345 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1746 | 2024/12/28 9:16:35 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.51% | 45.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.477 |  | 53.8 | 40.0002 A | 3.362 | 3.375 | 3.353 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1747 | 2024/12/28 9:16:37 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.53% | 45.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.497 |  | 53.783 | 40.0008 A | 3.361 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1748 | 2024/12/28 9:16:39 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.56% | 45.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.523 |  | 53.773 | 39.9884 A | 3.36 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1749 | 2024/12/28 9:16:41 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.58% | 45.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.543 |  | 53.775 | 39.9711 A | 3.36 | 3.377 | 3.347 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.352; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1750 | 2024/12/28 9:16:43 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.60% | 45.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.563 |  | 53.798 | 39.9632 A | 3.362 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1751 | 2024/12/28 9:16:45 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.62% | 45.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.587 |  | 53.774 | 39.9672 A | 3.36 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1752 | 2024/12/28 9:16:47 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.64% | 45.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.607 |  | 53.773 | 39.9991 A | 3.36 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.351; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1753 | 2024/12/28 9:16:49 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.66% | 45.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.63 |  | 53.792 | 39.9756 A | 3.362 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.347; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1754 | 2024/12/28 9:16:51 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.69% | 45.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.65 |  | 53.802 | 40.0024 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1755 | 2024/12/28 9:16:53 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.71% | 45.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.677 |  | 53.796 | 39.9845 A | 3.362 | 3.374 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.353; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1756 | 2024/12/28 9:16:55 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.73% | 45.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.697 |  | 53.784 | 39.9705 A | 3.361 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1757 | 2024/12/28 9:16:57 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.76% | 45.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.717 |  | 53.803 | 39.9800 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1758 | 2024/12/28 9:16:59 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.78% | 45.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.74 |  | 53.802 | 39.9520 A | 3.362 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1759 | 2024/12/28 9:17:01 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.80% | 45.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.76 |  | 53.784 | 39.9604 A | 3.361 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.35; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1760 | 2024/12/28 9:17:03 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.82% | 45.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.787 |  | 53.775 | 39.9767 A | 3.36 | 3.374 | 3.346 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1761 | 2024/12/28 9:17:05 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.84% | 45.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.803 |  | 53.802 | 39.9716 A | 3.362 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1762 | 2024/12/28 9:17:07 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.87% | 45.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.83 |  | 53.793 | 39.9851 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1763 | 2024/12/28 9:17:09 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.89% | 45.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.86 |  | 53.776 | 39.9632 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
1764 | 2024/12/28 9:17:11 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.91% | 45.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.88 |  | 53.773 | 39.9918 A | 3.36 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1765 | 2024/12/28 9:17:13 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.93% | 45.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.907 |  | 53.788 | 40.0008 A | 3.361 | 3.375 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1766 | 2024/12/28 9:17:15 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.95% | 45.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.927 |  | 53.784 | 39.9728 A | 3.361 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1767 | 2024/12/28 9:17:17 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 45.97% | 45.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.947 |  | 53.773 | 39.9901 A | 3.36 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1768 | 2024/12/28 9:17:19 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 46.00% | 46.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.973 |  | 53.783 | 39.9912 A | 3.361 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1769 | 2024/12/28 9:17:21 |  | 充电 | 0分钟 | 81分钟 | 0 | 46.02% | 46.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 38.99 |  | 53.773 | 39.9778 A | 3.36 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1770 | 2024/12/28 9:17:23 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.04% | 46.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.007 |  | 53.801 | 39.9828 A | 3.362 | 3.375 | 3.353 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1771 | 2024/12/28 9:17:25 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.07% | 46.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.027 |  | 53.788 | 39.9924 A | 3.361 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1772 | 2024/12/28 9:17:27 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.09% | 46.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.053 |  | 53.802 | 39.9845 A | 3.362 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.349; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1773 | 2024/12/28 9:17:29 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.11% | 46.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.073 |  | 53.803 | 39.9806 A | 3.362 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1774 | 2024/12/28 9:17:31 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.13% | 46.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.093 |  | 53.797 | 39.9683 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1775 | 2024/12/28 9:17:33 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.15% | 46.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.12 |  | 53.777 | 39.9862 A | 3.361 | 3.373 | 3.346 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.346; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1776 | 2024/12/28 9:17:35 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.17% | 46.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.137 |  | 53.777 | 39.9957 A | 3.361 | 3.377 | 3.346 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1777 | 2024/12/28 9:17:37 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.20% | 46.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.163 |  | 53.799 | 40.0204 A | 3.362 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1778 | 2024/12/28 9:17:39 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.22% | 46.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.183 |  | 53.782 | 39.9985 A | 3.361 | 3.372 | 3.347 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1779 | 2024/12/28 9:17:41 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.24% | 46.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.203 |  | 53.777 | 39.9784 A | 3.361 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1780 | 2024/12/28 9:17:43 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.26% | 46.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.23 |  | 53.79 | 39.9795 A | 3.361 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1781 | 2024/12/28 9:17:45 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.28% | 46.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.247 |  | 53.808 | 39.9817 A | 3.363 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1782 | 2024/12/28 9:17:47 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.31% | 46.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.273 |  | 53.775 | 39.956 A | 3.36 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1783 | 2024/12/28 9:17:49 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.33% | 46.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.303 |  | 53.785 | 39.9582 A | 3.361 | 3.376 | 3.347 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.347; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1784 | 2024/12/28 9:17:51 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.35% | 46.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.323 |  | 53.806 | 39.9588 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1785 | 2024/12/28 9:17:53 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.38% | 46.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.35 |  | 53.806 | 39.9627 A | 3.362 | 3.375 | 3.353 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1786 | 2024/12/28 9:17:55 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.40% | 46.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.37 |  | 53.789 | 39.9722 A | 3.361 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1787 | 2024/12/28 9:17:57 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.42% | 46.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.393 |  | 53.807 | 39.9901 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1788 | 2024/12/28 9:17:59 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.44% | 46.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.413 |  | 53.805 | 39.9789 A | 3.362 | 3.375 | 3.353 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1789 | 2024/12/28 9:18:01 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.46% | 46.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.433 |  | 53.785 | 39.9716 A | 3.361 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1790 | 2024/12/28 9:18:03 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.48% | 46.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.46 |  | 53.775 | 39.9655 A | 3.36 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1791 | 2024/12/28 9:18:05 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.51% | 46.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.48 |  | 53.791 | 39.9728 A | 3.361 | 3.375 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1792 | 2024/12/28 9:18:07 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.53% | 46.532 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.5 |  | 53.786 | 39.9481 A | 3.361 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1793 | 2024/12/28 9:18:09 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.55% | 46.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.527 |  | 53.777 | 39.9621 A | 3.361 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1794 | 2024/12/28 9:18:11 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.58% | 46.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.543 |  | 53.791 | 39.9442 A | 3.361 | 3.375 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1795 | 2024/12/28 9:18:13 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.60% | 46.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.57 |  | 53.807 | 39.9851 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1796 | 2024/12/28 9:18:15 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.62% | 46.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.587 |  | 53.803 | 39.9800 A | 3.362 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1797 | 2024/12/28 9:18:17 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.64% | 46.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.613 |  | 53.79 | 39.9705 A | 3.361 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1798 | 2024/12/28 9:18:19 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.66% | 46.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.633 |  | 53.807 | 39.9655 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1799 | 2024/12/28 9:18:21 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.68% | 46.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.653 |  | 53.807 | 39.9862 A | 3.362 | 3.375 | 3.354 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1800 | 2024/12/28 9:18:23 |  | 充电 | 0分钟 | 80分钟 | 0 | 46.71% | 46.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.677 |  | 53.788 | 39.9588 A | 3.361 | 3.37 | 3.347 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1801 | 2024/12/28 9:18:25 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.73% | 46.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.697 |  | 53.808 | 39.9453 A | 3.363 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1802 | 2024/12/28 9:18:27 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.75% | 46.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.72 |  | 53.804 | 39.9604 A | 3.362 | 3.375 | 3.354 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1803 | 2024/12/28 9:18:29 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.78% | 46.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.74 |  | 53.789 | 39.9515 A | 3.361 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1804 | 2024/12/28 9:18:31 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.80% | 46.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.76 |  | 53.779 | 39.9784 A | 3.361 | 3.377 | 3.346 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1805 | 2024/12/28 9:18:33 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.82% | 46.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.787 |  | 53.79 | 39.9655 A | 3.361 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1806 | 2024/12/28 9:18:35 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.84% | 46.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.803 |  | 53.791 | 40.0041 A | 3.361 | 3.37 | 3.348 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1807 | 2024/12/28 9:18:37 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.86% | 46.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.83 |  | 53.781 | 39.9649 A | 3.361 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1808 | 2024/12/28 9:18:39 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.88% | 46.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.85 |  | 53.79 | 39.9464 A | 3.361 | 3.377 | 3.348 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1809 | 2024/12/28 9:18:41 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.90% | 46.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.87 |  | 53.809 | 39.9728 A | 3.363 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1810 | 2024/12/28 9:18:43 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.93% | 46.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.893 |  | 53.81 | 39.9627 A | 3.363 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1811 | 2024/12/28 9:18:45 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.95% | 46.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.913 |  | 53.785 | 39.9369 A | 3.361 | 3.377 | 3.347 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.353; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1812 | 2024/12/28 9:18:47 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.97% | 46.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.94 |  | 53.807 | 39.9593 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1813 | 2024/12/28 9:18:49 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 46.99% | 46.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.957 |  | 53.81 | 39.9632 A | 3.363 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1814 | 2024/12/28 9:18:51 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.01% | 47.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 39.983 |  | 53.804 | 39.9811 A | 3.362 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1815 | 2024/12/28 9:18:53 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.04% | 47.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40 |  | 53.789 | 39.9772 A | 3.361 | 3.371 | 3.347 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.347; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1816 | 2024/12/28 9:18:55 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.06% | 47.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.03 |  | 53.807 | 39.9565 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1817 | 2024/12/28 9:18:57 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.08% | 47.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.05 |  | 53.812 | 39.9358 A | 3.363 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1818 | 2024/12/28 9:18:59 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.11% | 47.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.073 |  | 53.802 | 39.942 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.349; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1819 | 2024/12/28 9:19:01 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.13% | 47.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.093 |  | 53.789 | 39.9660 A | 3.361 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1820 | 2024/12/28 9:19:03 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.15% | 47.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.113 |  | 53.782 | 39.9845 A | 3.361 | 3.376 | 3.346 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1821 | 2024/12/28 9:19:05 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.17% | 47.172 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.14 |  | 53.814 | 39.9470 A | 3.363 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1822 | 2024/12/28 9:19:07 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.19% | 47.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.16 |  | 53.806 | 39.9492 A | 3.362 | 3.374 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1823 | 2024/12/28 9:19:09 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.21% | 47.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.18 |  | 53.795 | 39.9274 A | 3.362 | 3.371 | 3.349 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1824 | 2024/12/28 9:19:11 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.24% | 47.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.207 |  | 53.787 | 39.9308 A | 3.361 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.348; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1825 | 2024/12/28 9:19:13 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.26% | 47.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.227 |  | 53.783 | 39.9716 A | 3.361 | 3.377 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1826 | 2024/12/28 9:19:15 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.28% | 47.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.25 |  | 53.814 | 39.9800 A | 3.363 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.353; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1827 | 2024/12/28 9:19:17 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.31% | 47.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.27 |  | 53.807 | 39.9582 A | 3.362 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1828 | 2024/12/28 9:19:19 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.33% | 47.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.293 |  | 53.799 | 39.9621 A | 3.362 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1829 | 2024/12/28 9:19:21 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.35% | 47.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.313 |  | 53.788 | 39.9369 A | 3.361 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1830 | 2024/12/28 9:19:23 |  | 充电 | 0分钟 | 79分钟 | 0 | 47.37% | 47.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.333 |  | 53.784 | 39.9616 A | 3.361 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.352; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1831 | 2024/12/28 9:19:25 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.39% | 47.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.357 |  | 53.812 | 39.9728 A | 3.363 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1832 | 2024/12/28 9:19:27 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.41% | 47.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.377 |  | 53.816 | 39.9772 A | 3.363 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1833 | 2024/12/28 9:19:29 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.44% | 47.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.403 |  | 53.811 | 39.9750 A | 3.363 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1834 | 2024/12/28 9:19:31 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.46% | 47.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.423 |  | 53.8 | 39.9403 A | 3.362 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1835 | 2024/12/28 9:19:33 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.48% | 47.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.443 |  | 53.793 | 39.9666 A | 3.362 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1836 | 2024/12/28 9:19:35 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.51% | 47.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.47 |  | 53.816 | 39.984 A | 3.363 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1837 | 2024/12/28 9:19:37 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.53% | 47.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.487 |  | 53.813 | 39.9576 A | 3.363 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.348; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1838 | 2024/12/28 9:19:39 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.55% | 47.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.513 |  | 53.817 | 39.9319 A | 3.363 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.35; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1839 | 2024/12/28 9:19:41 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.57% | 47.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.533 |  | 53.817 | 39.9380 A | 3.363 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1840 | 2024/12/28 9:19:43 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.59% | 47.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.553 |  | 53.785 | 39.9767 A | 3.361 | 3.377 | 3.346 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1841 | 2024/12/28 9:19:45 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.61% | 47.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.58 |  | 53.789 | 39.9739 A | 3.361 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1842 | 2024/12/28 9:19:47 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.64% | 47.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.613 |  | 53.798 | 39.9638 A | 3.362 | 3.377 | 3.348 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.348; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1843 | 2024/12/28 9:19:49 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.66% | 47.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.63 |  | 53.807 | 39.9380 A | 3.362 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.35; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1844 | 2024/12/28 9:19:51 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.68% | 47.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.657 |  | 53.799 | 39.9616 A | 3.362 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1845 | 2024/12/28 9:19:53 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.71% | 47.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.677 |  | 53.789 | 39.9750 A | 3.361 | 3.374 | 3.347 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.347; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1846 | 2024/12/28 9:19:55 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.72% | 47.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.697 |  | 53.787 | 39.9722 A | 3.361 | 3.378 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1847 | 2024/12/28 9:19:57 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.75% | 47.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.723 |  | 53.794 | 39.9571 A | 3.362 | 3.378 | 3.349 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1848 | 2024/12/28 9:19:59 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.77% | 47.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.74 |  | 53.814 | 39.9352 A | 3.363 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1849 | 2024/12/28 9:20:01 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.79% | 47.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.767 |  | 53.804 | 39.9459 A | 3.362 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1850 | 2024/12/28 9:20:03 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.81% | 47.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.787 |  | 53.794 | 39.9722 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1851 | 2024/12/28 9:20:05 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.84% | 47.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.81 |  | 53.789 | 39.9459 A | 3.361 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1852 | 2024/12/28 9:20:07 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.86% | 47.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.83 |  | 53.79 | 39.9588 A | 3.361 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1853 | 2024/12/28 9:20:09 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.88% | 47.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.85 |  | 53.816 | 39.9263 A | 3.363 | 3.375 | 3.354 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1854 | 2024/12/28 9:20:11 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.90% | 47.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.877 |  | 53.802 | 39.9464 A | 3.362 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.351; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1855 | 2024/12/28 9:20:13 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.92% | 47.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.897 |  | 53.793 | 39.9744 A | 3.362 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1856 | 2024/12/28 9:20:15 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.95% | 47.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.92 |  | 53.791 | 39.9649 A | 3.361 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.352; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1857 | 2024/12/28 9:20:17 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.97% | 47.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.94 |  | 53.806 | 39.9509 A | 3.362 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1858 | 2024/12/28 9:20:19 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 47.99% | 47.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.96 |  | 53.796 | 39.9666 A | 3.362 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1859 | 2024/12/28 9:20:21 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 48.02% | 48.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 40.987 |  | 53.789 | 39.9078 A | 3.361 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1860 | 2024/12/28 9:20:23 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 48.04% | 48.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.007 |  | 53.806 | 39.9498 A | 3.362 | 3.376 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1861 | 2024/12/28 9:20:25 |  | 充电 | 0分钟 | 78分钟 | 0 | 48.06% | 48.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.03 |  | 53.82 | 39.9750 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1862 | 2024/12/28 9:20:27 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.08% | 48.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.05 |  | 53.788 | 39.9812 A | 3.361 | 3.378 | 3.345 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1863 | 2024/12/28 9:20:29 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.10% | 48.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.077 |  | 53.805 | 40.0108 A | 3.362 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.348; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1864 | 2024/12/28 9:20:31 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.12% | 48.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.097 |  | 53.82 | 39.984 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1865 | 2024/12/28 9:20:33 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.15% | 48.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.117 |  | 53.815 | 39.9593 A | 3.363 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1866 | 2024/12/28 9:20:35 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.17% | 48.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.143 |  | 53.807 | 39.9526 A | 3.362 | 3.377 | 3.349 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1867 | 2024/12/28 9:20:37 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.19% | 48.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.163 |  | 53.821 | 39.9806 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1868 | 2024/12/28 9:20:39 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.22% | 48.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.187 |  | 53.817 | 39.9481 A | 3.363 | 3.375 | 3.353 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.354; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1869 | 2024/12/28 9:20:41 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.24% | 48.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.207 |  | 53.802 | 39.9481 A | 3.362 | 3.371 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1870 | 2024/12/28 9:20:43 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.26% | 48.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.227 |  | 53.794 | 39.9414 A | 3.362 | 3.377 | 3.347 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1871 | 2024/12/28 9:20:45 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.28% | 48.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.253 |  | 53.823 | 39.9554 A | 3.363 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.354; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1872 | 2024/12/28 9:20:47 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.30% | 48.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.27 |  | 53.81 | 39.9851 A | 3.363 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1873 | 2024/12/28 9:20:49 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.32% | 48.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.297 |  | 53.796 | 39.9498 A | 3.362 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1874 | 2024/12/28 9:20:51 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.35% | 48.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.313 |  | 53.794 | 39.9660 A | 3.362 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1875 | 2024/12/28 9:20:53 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.37% | 48.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.34 |  | 53.812 | 39.9380 A | 3.363 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1876 | 2024/12/28 9:20:55 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.39% | 48.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.36 |  | 53.799 | 39.9229 A | 3.362 | 3.373 | 3.348 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.349; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1877 | 2024/12/28 9:20:57 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.42% | 48.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.38 |  | 53.791 | 39.9173 A | 3.361 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1878 | 2024/12/28 9:20:59 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.44% | 48.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.403 |  | 53.807 | 39.9324 A | 3.362 | 3.377 | 3.349 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1879 | 2024/12/28 9:21:01 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.46% | 48.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.423 |  | 53.822 | 39.9498 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1880 | 2024/12/28 9:21:03 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.48% | 48.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.447 |  | 53.796 | 39.9403 A | 3.362 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.353; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1881 | 2024/12/28 9:21:05 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.50% | 48.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.467 |  | 53.795 | 39.9380 A | 3.362 | 3.378 | 3.347 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.354; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1882 | 2024/12/28 9:21:07 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.52% | 48.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.493 |  | 53.814 | 39.942 A | 3.363 | 3.376 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1883 | 2024/12/28 9:21:09 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.55% | 48.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.513 |  | 53.822 | 39.9464 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1884 | 2024/12/28 9:21:11 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.57% | 48.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.537 |  | 53.823 | 39.9151 A | 3.363 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1885 | 2024/12/28 9:21:13 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.59% | 48.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.557 |  | 53.795 | 39.9078 A | 3.362 | 3.379 | 3.345 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.345; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1886 | 2024/12/28 9:21:15 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.62% | 48.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.577 |  | 53.803 | 39.9526 A | 3.362 | 3.378 | 3.349 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1887 | 2024/12/28 9:21:17 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.64% | 48.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.603 |  | 53.819 | 39.9414 A | 3.363 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.351; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
1888 | 2024/12/28 9:21:19 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.66% | 48.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.623 |  | 53.824 | 39.9184 A | 3.364 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1889 | 2024/12/28 9:21:21 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.68% | 48.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.643 |  | 53.804 | 39.8843 A | 3.362 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1890 | 2024/12/28 9:21:23 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.70% | 48.699 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.667 |  | 53.804 | 39.9369 A | 3.362 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1891 | 2024/12/28 9:21:25 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.72% | 48.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.687 |  | 53.8 | 39.9453 A | 3.362 | 3.374 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1892 | 2024/12/28 9:21:27 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.74% | 48.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.707 |  | 53.802 | 39.9229 A | 3.362 | 3.375 | 3.348 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1893 | 2024/12/28 9:21:30 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.77% | 48.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.733 |  | 53.819 | 39.8535 A | 3.363 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1894 | 2024/12/28 9:21:32 |  | 充电 | 0分钟 | 77分钟 | 0 | 48.79% | 48.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.753 |  | 53.819 | 39.9414 A | 3.363 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1895 | 2024/12/28 9:21:34 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.81% | 48.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.777 |  | 53.827 | 39.9106 A | 3.364 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1896 | 2024/12/28 9:21:36 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.84% | 48.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.81 |  | 53.814 | 39.8731 A | 3.363 | 3.376 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1897 | 2024/12/28 9:21:38 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.86% | 48.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.83 |  | 53.823 | 39.9364 A | 3.363 | 3.376 | 3.354 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1898 | 2024/12/28 9:21:40 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.88% | 48.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.85 |  | 53.826 | 39.9218 A | 3.364 | 3.376 | 3.354 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1899 | 2024/12/28 9:21:42 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.90% | 48.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.877 |  | 53.825 | 39.8596 A | 3.364 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1900 | 2024/12/28 9:21:44 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.92% | 48.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.897 |  | 53.826 | 39.9352 A | 3.364 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.355; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1901 | 2024/12/28 9:21:46 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.94% | 48.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.92 |  | 53.826 | 39.9274 A | 3.364 | 3.376 | 3.354 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1902 | 2024/12/28 9:21:48 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.97% | 48.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.94 |  | 53.799 | 39.8977 A | 3.362 | 3.377 | 3.348 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1903 | 2024/12/28 9:21:50 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 48.99% | 48.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.96 |  | 53.799 | 39.9246 A | 3.362 | 3.379 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1904 | 2024/12/28 9:21:52 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.01% | 49.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 41.987 |  | 53.817 | 39.9448 A | 3.363 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1905 | 2024/12/28 9:21:54 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.04% | 49.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42 |  | 53.825 | 39.9436 A | 3.364 | 3.376 | 3.354 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1906 | 2024/12/28 9:21:56 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.06% | 49.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.02 |  | 53.816 | 39.9313 A | 3.363 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.35; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.352; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1907 | 2024/12/28 9:21:58 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.08% | 49.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.05 |  | 53.806 | 39.9252 A | 3.362 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.35; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1908 | 2024/12/28 9:22:00 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.10% | 49.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.077 |  | 53.799 | 39.9111 A | 3.362 | 3.379 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1909 | 2024/12/28 9:22:02 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.12% | 49.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.093 |  | 53.814 | 39.9207 A | 3.363 | 3.377 | 3.35 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1910 | 2024/12/28 9:22:04 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.14% | 49.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.12 |  | 53.809 | 39.9392 A | 3.363 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1911 | 2024/12/28 9:22:06 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.17% | 49.172 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.14 |  | 53.798 | 39.9459 A | 3.362 | 3.378 | 3.346 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.346; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1912 | 2024/12/28 9:22:08 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.19% | 49.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.163 |  | 53.816 | 39.9487 A | 3.363 | 3.377 | 3.349 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.349; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1913 | 2024/12/28 9:22:10 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.21% | 49.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.183 |  | 53.83 | 39.9397 A | 3.364 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1914 | 2024/12/28 9:22:12 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.24% | 49.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.203 |  | 53.799 | 39.9498 A | 3.362 | 3.378 | 3.347 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1915 | 2024/12/28 9:22:14 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.26% | 49.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.227 |  | 53.816 | 39.9431 A | 3.363 | 3.377 | 3.35 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1916 | 2024/12/28 9:22:16 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.28% | 49.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.247 |  | 53.833 | 39.9436 A | 3.364 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1917 | 2024/12/28 9:22:18 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.30% | 49.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.273 |  | 53.825 | 39.9179 A | 3.364 | 3.376 | 3.354 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.355; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1918 | 2024/12/28 9:22:20 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.32% | 49.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.293 |  | 53.811 | 39.9212 A | 3.363 | 3.372 | 3.348 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.348; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1919 | 2024/12/28 9:22:22 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.34% | 49.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.317 |  | 53.803 | 39.9173 A | 3.362 | 3.378 | 3.347 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1920 | 2024/12/28 9:22:24 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.37% | 49.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.337 |  | 53.827 | 39.9369 A | 3.364 | 3.376 | 3.355 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1921 | 2024/12/28 9:22:26 |  | 充电 | 0分钟 | 76分钟 | 0 | 49.39% | 49.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.36 |  | 53.815 | 39.956 A | 3.363 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1922 | 2024/12/28 9:22:28 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.41% | 49.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.38 |  | 53.802 | 39.9599 A | 3.362 | 3.378 | 3.348 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1923 | 2024/12/28 9:22:30 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.44% | 49.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.4 |  | 53.817 | 39.9268 A | 3.363 | 3.378 | 3.349 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1924 | 2024/12/28 9:22:32 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.46% | 49.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.427 |  | 53.817 | 39.9464 A | 3.363 | 3.372 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1925 | 2024/12/28 9:22:34 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.48% | 49.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.443 |  | 53.803 | 39.9476 A | 3.362 | 3.378 | 3.347 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
1926 | 2024/12/28 9:22:36 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.50% | 49.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.47 |  | 53.814 | 39.9442 A | 3.363 | 3.378 | 3.349 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
1927 | 2024/12/28 9:22:38 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.52% | 49.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.49 |  | 53.833 | 39.9302 A | 3.364 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
1928 | 2024/12/28 9:22:40 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.54% | 49.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.51 |  | 53.804 | 39.9274 A | 3.362 | 3.378 | 3.348 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1929 | 2024/12/28 9:22:42 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.57% | 49.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.537 |  | 53.813 | 39.9515 A | 3.363 | 3.378 | 3.349 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.349; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1930 | 2024/12/28 9:22:44 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.59% | 49.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.557 |  | 53.835 | 39.9476 A | 3.364 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.349; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1931 | 2024/12/28 9:22:46 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.61% | 49.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.58 |  | 53.806 | 39.9548 A | 3.362 | 3.377 | 3.349 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.354; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1932 | 2024/12/28 9:22:48 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.64% | 49.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.6 |  | 53.809 | 39.9660 A | 3.363 | 3.379 | 3.348 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.353; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1933 | 2024/12/28 9:22:50 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.66% | 49.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.623 |  | 53.827 | 39.9481 A | 3.364 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1934 | 2024/12/28 9:22:52 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.68% | 49.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.643 |  | 53.812 | 39.9414 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1935 | 2024/12/28 9:22:54 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.70% | 49.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.673 |  | 53.807 | 39.9285 A | 3.362 | 3.379 | 3.347 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1936 | 2024/12/28 9:22:56 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.73% | 49.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.7 |  | 53.834 | 39.9168 A | 3.364 | 3.377 | 3.354 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1937 | 2024/12/28 9:22:58 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.75% | 49.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.717 |  | 53.822 | 39.9459 A | 3.363 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1938 | 2024/12/28 9:23:00 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.77% | 49.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.743 |  | 53.809 | 39.9621 A | 3.363 | 3.376 | 3.348 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.348; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1939 | 2024/12/28 9:23:02 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.79% | 49.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.76 |  | 53.838 | 39.9476 A | 3.364 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.351; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1940 | 2024/12/28 9:23:04 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.81% | 49.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.787 |  | 53.829 | 39.9537 A | 3.364 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1941 | 2024/12/28 9:23:06 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.84% | 49.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.807 |  | 53.815 | 39.9448 A | 3.363 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1942 | 2024/12/28 9:23:08 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.86% | 49.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.83 |  | 53.809 | 39.9666 A | 3.363 | 3.379 | 3.347 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1943 | 2024/12/28 9:23:10 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.88% | 49.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.85 |  | 53.835 | 39.9235 A | 3.364 | 3.376 | 3.354 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.356; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1944 | 2024/12/28 9:23:12 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.90% | 49.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.87 |  | 53.82 | 39.9431 A | 3.363 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1945 | 2024/12/28 9:23:14 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.92% | 49.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.897 |  | 53.808 | 39.9548 A | 3.363 | 3.379 | 3.347 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1946 | 2024/12/28 9:23:16 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.95% | 49.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.913 |  | 53.821 | 39.9604 A | 3.363 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1947 | 2024/12/28 9:23:18 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.97% | 49.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.94 |  | 53.821 | 39.9672 A | 3.363 | 3.372 | 3.35 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1948 | 2024/12/28 9:23:20 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 49.99% | 49.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.96 |  | 53.808 | 39.9599 A | 3.363 | 3.378 | 3.348 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1949 | 2024/12/28 9:23:22 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 50.02% | 50.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 42.983 |  | 53.82 | 39.9532 A | 3.363 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1950 | 2024/12/28 9:23:24 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 50.04% | 50.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.003 |  | 53.841 | 39.8893 A | 3.365 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1951 | 2024/12/28 9:23:26 |  | 充电 | 0分钟 | 75分钟 | 0 | 50.06% | 50.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.03 |  | 53.809 | 39.9532 A | 3.363 | 3.378 | 3.349 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1952 | 2024/12/28 9:23:28 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.08% | 50.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.05 |  | 53.819 | 39.9476 A | 3.363 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1953 | 2024/12/28 9:23:30 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.10% | 50.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.07 |  | 53.839 | 39.9554 A | 3.364 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1954 | 2024/12/28 9:23:32 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.12% | 50.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.093 |  | 53.838 | 39.9386 A | 3.364 | 3.377 | 3.354 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1955 | 2024/12/28 9:23:34 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.14% | 50.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.113 |  | 53.819 | 39.9375 A | 3.363 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.355; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1956 | 2024/12/28 9:23:36 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.17% | 50.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.133 |  | 53.839 | 39.9196 A | 3.364 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1957 | 2024/12/28 9:23:38 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.19% | 50.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.16 |  | 53.843 | 39.9358 A | 3.365 | 3.377 | 3.354 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1958 | 2024/12/28 9:23:40 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.21% | 50.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.18 |  | 53.826 | 39.9386 A | 3.364 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.353; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1959 | 2024/12/28 9:23:42 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.24% | 50.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.2 |  | 53.839 | 39.9425 A | 3.364 | 3.375 | 3.35 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1960 | 2024/12/28 9:23:44 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.26% | 50.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.223 |  | 53.845 | 39.9240 A | 3.365 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1961 | 2024/12/28 9:23:46 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.28% | 50.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.247 |  | 53.834 | 39.9369 A | 3.364 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1962 | 2024/12/28 9:23:48 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.30% | 50.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.267 |  | 53.819 | 39.9341 A | 3.363 | 3.375 | 3.349 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1963 | 2024/12/28 9:23:50 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.32% | 50.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.287 |  | 53.813 | 39.9005 A | 3.363 | 3.379 | 3.347 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1964 | 2024/12/28 9:23:52 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.34% | 50.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.313 |  | 53.842 | 39.9296 A | 3.365 | 3.377 | 3.356 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1965 | 2024/12/28 9:23:54 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.37% | 50.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.333 |  | 53.822 | 39.9464 A | 3.363 | 3.373 | 3.349 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1966 | 2024/12/28 9:23:56 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.39% | 50.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.357 |  | 53.815 | 39.9526 A | 3.363 | 3.377 | 3.349 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1967 | 2024/12/28 9:23:58 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.41% | 50.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.377 |  | 53.821 | 39.9554 A | 3.363 | 3.38 | 3.35 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1968 | 2024/12/28 9:24:00 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.43% | 50.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.4 |  | 53.841 | 39.9341 A | 3.365 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1969 | 2024/12/28 9:24:02 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.45% | 50.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.42 |  | 53.819 | 39.9487 A | 3.363 | 3.377 | 3.349 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.349; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1970 | 2024/12/28 9:24:04 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.48% | 50.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.44 |  | 53.82 | 39.9296 A | 3.363 | 3.38 | 3.349 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1971 | 2024/12/28 9:24:06 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.50% | 50.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.467 |  | 53.84 | 39.9268 A | 3.365 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1972 | 2024/12/28 9:24:08 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.52% | 50.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.483 |  | 53.844 | 39.9179 A | 3.365 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.356; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1973 | 2024/12/28 9:24:10 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.55% | 50.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.51 |  | 53.837 | 39.9145 A | 3.364 | 3.375 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1974 | 2024/12/28 9:24:12 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.57% | 50.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.54 |  | 53.837 | 39.9240 A | 3.364 | 3.377 | 3.35 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1975 | 2024/12/28 9:24:14 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.59% | 50.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.56 |  | 53.847 | 39.9235 A | 3.365 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1976 | 2024/12/28 9:24:16 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.61% | 50.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.587 |  | 53.838 | 39.9168 A | 3.364 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.351; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1977 | 2024/12/28 9:24:18 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.63% | 50.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.607 |  | 53.821 | 39.914 A | 3.363 | 3.376 | 3.35 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.351; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1978 | 2024/12/28 9:24:20 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.65% | 50.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.63 |  | 53.85 | 39.9106 A | 3.365 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1979 | 2024/12/28 9:24:22 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.68% | 50.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.65 |  | 53.841 | 39.9246 A | 3.365 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1980 | 2024/12/28 9:24:24 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.70% | 50.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.67 |  | 53.826 | 39.8893 A | 3.364 | 3.374 | 3.349 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.349; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1981 | 2024/12/28 9:24:26 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.72% | 50.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.693 |  | 53.818 | 39.9184 A | 3.363 | 3.38 | 3.347 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.347; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1982 | 2024/12/28 9:24:29 |  | 充电 | 0分钟 | 74分钟 | 0 | 50.75% | 50.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.713 |  | 53.844 | 39.8916 A | 3.365 | 3.377 | 3.355 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1983 | 2024/12/28 9:24:31 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.77% | 50.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.74 |  | 53.826 | 39.9218 A | 3.364 | 3.373 | 3.35 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1984 | 2024/12/28 9:24:33 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.79% | 50.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.757 |  | 53.819 | 39.9291 A | 3.363 | 3.379 | 3.348 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1985 | 2024/12/28 9:24:35 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.81% | 50.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.783 |  | 53.831 | 39.9190 A | 3.364 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1986 | 2024/12/28 9:24:37 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.83% | 50.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.803 |  | 53.849 | 39.9100 A | 3.365 | 3.376 | 3.35 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.35; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1987 | 2024/12/28 9:24:39 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.85% | 50.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.823 |  | 53.822 | 39.9190 A | 3.363 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1988 | 2024/12/28 9:24:41 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.88% | 50.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.85 |  | 53.825 | 39.9156 A | 3.364 | 3.38 | 3.35 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1989 | 2024/12/28 9:24:43 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.90% | 50.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.87 |  | 53.842 | 39.8904 A | 3.365 | 3.376 | 3.35 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.352; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1990 | 2024/12/28 9:24:45 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.92% | 50.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.893 |  | 53.851 | 39.8865 A | 3.365 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1991 | 2024/12/28 9:24:47 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.95% | 50.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.913 |  | 53.821 | 39.9089 A | 3.363 | 3.38 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1992 | 2024/12/28 9:24:49 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.97% | 50.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.933 |  | 53.831 | 39.9145 A | 3.364 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1993 | 2024/12/28 9:24:51 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 50.99% | 50.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.96 |  | 53.852 | 39.9291 A | 3.365 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1994 | 2024/12/28 9:24:53 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.01% | 51.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 43.98 |  | 53.853 | 39.886 A | 3.365 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
1995 | 2024/12/28 9:24:57 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.05% | 51.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.027 |  | 53.827 | 39.8960 A | 3.364 | 3.38 | 3.349 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1996 | 2024/12/28 9:24:59 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.08% | 51.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.047 |  | 53.838 | 39.8568 A | 3.364 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1997 | 2024/12/28 9:25:01 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.10% | 51.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.07 |  | 53.851 | 39.8748 A | 3.365 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1998 | 2024/12/28 9:25:03 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.12% | 51.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.09 |  | 53.854 | 39.9084 A | 3.365 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.352; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
1999 | 2024/12/28 9:25:05 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.15% | 51.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.117 |  | 53.826 | 39.9240 A | 3.364 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2000 | 2024/12/28 9:25:07 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.17% | 51.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.133 |  | 53.84 | 39.8837 A | 3.365 | 3.378 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2001 | 2024/12/28 9:25:09 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.19% | 51.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.153 |  | 53.83 | 39.8731 A | 3.364 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2002 | 2024/12/28 9:25:11 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.21% | 51.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.177 |  | 53.847 | 39.8624 A | 3.365 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2003 | 2024/12/28 9:25:13 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.23% | 51.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.197 |  | 53.835 | 39.9106 A | 3.364 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2004 | 2024/12/28 9:25:15 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.25% | 51.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.223 |  | 53.826 | 39.9179 A | 3.364 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2005 | 2024/12/28 9:25:17 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.27% | 51.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.243 |  | 53.825 | 39.8904 A | 3.364 | 3.381 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.354; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2006 | 2024/12/28 9:25:19 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.30% | 51.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.263 |  | 53.835 | 39.8904 A | 3.364 | 3.379 | 3.351 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2007 | 2024/12/28 9:25:21 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.32% | 51.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.29 |  | 53.85 | 39.8524 A | 3.365 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2008 | 2024/12/28 9:25:23 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.34% | 51.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.307 |  | 53.831 | 39.8691 A | 3.364 | 3.376 | 3.35 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2009 | 2024/12/28 9:25:25 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.36% | 51.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.333 |  | 53.827 | 39.9072 A | 3.364 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2010 | 2024/12/28 9:25:27 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.38% | 51.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.353 |  | 53.827 | 39.8888 A | 3.364 | 3.381 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2011 | 2024/12/28 9:25:29 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.41% | 51.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.373 |  | 53.833 | 39.8781 A | 3.364 | 3.38 | 3.35 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.356; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.35; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2012 | 2024/12/28 9:25:31 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.43% | 51.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.4 |  | 53.849 | 39.8540 A | 3.365 | 3.377 | 3.35 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.35; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2013 | 2024/12/28 9:25:33 |  | 充电 | 0分钟 | 73分钟 | 0 | 51.45% | 51.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.417 |  | 53.849 | 39.886 A | 3.365 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2014 | 2024/12/28 9:25:35 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.48% | 51.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.443 |  | 53.84 | 39.9061 A | 3.365 | 3.373 | 3.351 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2015 | 2024/12/28 9:25:37 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.50% | 51.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.46 |  | 53.833 | 39.886 A | 3.364 | 3.376 | 3.35 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2016 | 2024/12/28 9:25:39 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.52% | 51.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.487 |  | 53.828 | 39.8664 A | 3.364 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2017 | 2024/12/28 9:25:41 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.54% | 51.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.507 |  | 53.857 | 39.8434 A | 3.366 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2018 | 2024/12/28 9:25:43 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.57% | 51.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.527 |  | 53.859 | 39.8927 A | 3.366 | 3.378 | 3.353 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2019 | 2024/12/28 9:25:45 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.59% | 51.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.55 |  | 53.853 | 39.8714 A | 3.365 | 3.378 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2020 | 2024/12/28 9:25:47 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.61% | 51.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.57 |  | 53.847 | 39.8792 A | 3.365 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.354; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2021 | 2024/12/28 9:25:49 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.63% | 51.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.593 |  | 53.845 | 39.8736 A | 3.365 | 3.378 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2022 | 2024/12/28 9:25:51 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.65% | 51.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.613 |  | 53.861 | 39.8731 A | 3.366 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.351; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2023 | 2024/12/28 9:25:53 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.68% | 51.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.64 |  | 53.857 | 39.8994 A | 3.366 | 3.378 | 3.357 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.357; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2024 | 2024/12/28 9:25:55 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.70% | 51.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.67 |  | 53.84 | 39.8972 A | 3.365 | 3.374 | 3.35 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.35; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2025 | 2024/12/28 9:25:57 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.72% | 51.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.69 |  | 53.832 | 39.914 A | 3.364 | 3.38 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2026 | 2024/12/28 9:25:59 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.74% | 51.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.717 |  | 53.857 | 39.9179 A | 3.366 | 3.378 | 3.356 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.358; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2027 | 2024/12/28 9:26:01 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.76% | 51.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.733 |  | 53.844 | 39.9117 A | 3.365 | 3.374 | 3.351 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2028 | 2024/12/28 9:26:03 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.78% | 51.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.76 |  | 53.834 | 39.9089 A | 3.364 | 3.379 | 3.35 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.355; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2029 | 2024/12/28 9:26:05 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.81% | 51.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.78 |  | 53.84 | 39.8977 A | 3.365 | 3.381 | 3.351 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2030 | 2024/12/28 9:26:07 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.83% | 51.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.803 |  | 53.861 | 39.8899 A | 3.366 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2031 | 2024/12/28 9:26:09 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.85% | 51.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.823 |  | 53.835 | 39.8781 A | 3.364 | 3.378 | 3.35 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.35; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2032 | 2024/12/28 9:26:11 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.88% | 51.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.843 |  | 53.836 | 39.9095 A | 3.364 | 3.381 | 3.349 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2033 | 2024/12/28 9:26:13 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.90% | 51.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.87 |  | 53.857 | 39.8972 A | 3.366 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.353; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2034 | 2024/12/28 9:26:15 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.92% | 51.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.89 |  | 53.866 | 39.9196 A | 3.366 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.357; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2035 | 2024/12/28 9:26:17 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.94% | 51.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.91 |  | 53.838 | 39.9039 A | 3.364 | 3.381 | 3.349 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2036 | 2024/12/28 9:26:19 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.96% | 51.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.937 |  | 53.86 | 39.9128 A | 3.366 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.354; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2037 | 2024/12/28 9:26:21 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 51.98% | 51.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.953 |  | 53.867 | 39.8949 A | 3.366 | 3.378 | 3.353 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.353; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2038 | 2024/12/28 9:26:23 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 52.00% | 52.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.973 |  | 53.855 | 39.9201 A | 3.365 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.352; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2039 | 2024/12/28 9:26:25 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 52.03% | 52.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 44.997 |  | 53.839 | 39.8854 A | 3.364 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2040 | 2024/12/28 9:26:27 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 52.05% | 52.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.02 |  | 53.836 | 39.8932 A | 3.364 | 3.382 | 3.348 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.355; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2041 | 2024/12/28 9:26:29 |  | 充电 | 0分钟 | 72分钟 | 0 | 52.07% | 52.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.047 |  | 53.86 | 39.9285 A | 3.366 | 3.378 | 3.353 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2042 | 2024/12/28 9:26:31 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.10% | 52.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.067 |  | 53.842 | 39.9173 A | 3.365 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2043 | 2024/12/28 9:26:33 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.12% | 52.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.09 |  | 53.835 | 39.9134 A | 3.364 | 3.381 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 23
2044 | 2024/12/28 9:26:35 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.14% | 52.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.11 |  | 53.852 | 39.9134 A | 3.365 | 3.379 | 3.351 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.351; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2045 | 2024/12/28 9:26:37 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.16% | 52.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.13 |  | 53.867 | 39.9106 A | 3.366 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2046 | 2024/12/28 9:26:39 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.18% | 52.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.157 |  | 53.838 | 39.8826 A | 3.364 | 3.381 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2047 | 2024/12/28 9:26:41 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.20% | 52.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.177 |  | 53.848 | 39.8904 A | 3.365 | 3.38 | 3.351 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2048 | 2024/12/28 9:26:43 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.23% | 52.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.197 |  | 53.868 | 39.8944 A | 3.366 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2049 | 2024/12/28 9:26:45 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.25% | 52.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.22 |  | 53.866 | 39.9117 A | 3.366 | 3.379 | 3.356 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2050 | 2024/12/28 9:26:47 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.27% | 52.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.24 |  | 53.846 | 39.9252 A | 3.365 | 3.381 | 3.351 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.357; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2051 | 2024/12/28 9:26:49 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.30% | 52.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.267 |  | 53.867 | 39.9190 A | 3.366 | 3.376 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.354; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2052 | 2024/12/28 9:26:51 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.32% | 52.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.287 |  | 53.87 | 39.9033 A | 3.366 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2053 | 2024/12/28 9:26:53 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.34% | 52.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.307 |  | 53.86 | 39.9173 A | 3.366 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2054 | 2024/12/28 9:26:55 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.36% | 52.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.333 |  | 53.844 | 39.9033 A | 3.365 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2055 | 2024/12/28 9:26:57 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.38% | 52.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.35 |  | 53.868 | 39.8899 A | 3.366 | 3.377 | 3.352 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2056 | 2024/12/28 9:26:59 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.41% | 52.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.377 |  | 53.869 | 39.8955 A | 3.366 | 3.379 | 3.356 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2057 | 2024/12/28 9:27:01 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.43% | 52.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.393 |  | 53.852 | 39.9044 A | 3.365 | 3.374 | 3.352 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2058 | 2024/12/28 9:27:03 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.45% | 52.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.42 |  | 53.843 | 39.8966 A | 3.365 | 3.379 | 3.351 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.356; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2059 | 2024/12/28 9:27:05 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.47% | 52.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.44 |  | 53.872 | 39.8966 A | 3.367 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.358; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2060 | 2024/12/28 9:27:07 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.49% | 52.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.46 |  | 53.861 | 39.8983 A | 3.366 | 3.377 | 3.353 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2061 | 2024/12/28 9:27:09 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.51% | 52.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.483 |  | 53.848 | 39.9117 A | 3.365 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2062 | 2024/12/28 9:27:11 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.54% | 52.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.503 |  | 53.843 | 39.8781 A | 3.365 | 3.381 | 3.348 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2063 | 2024/12/28 9:27:13 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.56% | 52.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.53 |  | 53.87 | 39.8630 A | 3.366 | 3.379 | 3.356 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2064 | 2024/12/28 9:27:15 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.58% | 52.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.547 |  | 53.861 | 39.8966 A | 3.366 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2065 | 2024/12/28 9:27:17 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.61% | 52.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.573 |  | 53.847 | 39.9145 A | 3.365 | 3.378 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.352; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2066 | 2024/12/28 9:27:19 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.63% | 52.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.59 |  | 53.844 | 39.8921 A | 3.365 | 3.382 | 3.349 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2067 | 2024/12/28 9:27:21 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.65% | 52.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.617 |  | 53.855 | 39.8848 A | 3.365 | 3.381 | 3.351 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.351; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2068 | 2024/12/28 9:27:23 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.67% | 52.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.633 |  | 53.864 | 39.8697 A | 3.366 | 3.377 | 3.353 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2069 | 2024/12/28 9:27:25 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.69% | 52.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.66 |  | 53.855 | 39.8585 A | 3.365 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2070 | 2024/12/28 9:27:27 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.71% | 52.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.68 |  | 53.844 | 39.8748 A | 3.365 | 3.38 | 3.351 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2071 | 2024/12/28 9:27:29 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.74% | 52.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.7 |  | 53.848 | 39.914 A | 3.365 | 3.382 | 3.349 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2072 | 2024/12/28 9:27:31 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.76% | 52.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.723 |  | 53.859 | 39.9106 A | 3.366 | 3.38 | 3.352 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2073 | 2024/12/28 9:27:33 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.78% | 52.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.743 |  | 53.864 | 39.9005 A | 3.366 | 3.377 | 3.353 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.355; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2074 | 2024/12/28 9:27:35 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.81% | 52.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.78 |  | 53.856 | 39.8669 A | 3.366 | 3.376 | 3.351 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2075 | 2024/12/28 9:27:37 |  | 充电 | 0分钟 | 71分钟 | 0 | 52.83% | 52.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.8 |  | 53.852 | 39.8624 A | 3.365 | 3.379 | 3.351 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2076 | 2024/12/28 9:27:39 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.85% | 52.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.823 |  | 53.85 | 39.9168 A | 3.365 | 3.38 | 3.351 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2077 | 2024/12/28 9:27:41 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.87% | 52.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.843 |  | 53.879 | 39.8854 A | 3.367 | 3.378 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2078 | 2024/12/28 9:27:43 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.89% | 52.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.863 |  | 53.878 | 39.8652 A | 3.367 | 3.378 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2079 | 2024/12/28 9:27:45 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.91% | 52.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.887 |  | 53.879 | 39.8714 A | 3.367 | 3.378 | 3.353 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2080 | 2024/12/28 9:27:47 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.93% | 52.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.907 |  | 53.881 | 39.9100 A | 3.367 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2081 | 2024/12/28 9:27:49 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.96% | 52.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.93 |  | 53.85 | 39.8736 A | 3.365 | 3.379 | 3.351 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.351; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2082 | 2024/12/28 9:27:51 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 52.98% | 52.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.95 |  | 53.85 | 39.8412 A | 3.365 | 3.381 | 3.35 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.357; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2083 | 2024/12/28 9:27:53 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.00% | 53.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.97 |  | 53.848 | 39.8636 A | 3.365 | 3.382 | 3.348 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.348; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2084 | 2024/12/28 9:27:55 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.03% | 53.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 45.997 |  | 53.852 | 39.9235 A | 3.365 | 3.382 | 3.35 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.358; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2085 | 2024/12/28 9:27:57 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.05% | 53.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.017 |  | 53.847 | 39.8798 A | 3.365 | 3.382 | 3.349 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2086 | 2024/12/28 9:27:59 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.07% | 53.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.04 |  | 53.874 | 39.8798 A | 3.367 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2087 | 2024/12/28 9:28:01 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.09% | 53.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.063 |  | 53.871 | 39.8602 A | 3.366 | 3.378 | 3.353 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.353; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2088 | 2024/12/28 9:28:03 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.11% | 53.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.083 |  | 53.866 | 39.8636 A | 3.366 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2089 | 2024/12/28 9:28:05 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.13% | 53.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.11 |  | 53.865 | 39.9050 A | 3.366 | 3.381 | 3.352 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2090 | 2024/12/28 9:28:07 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.16% | 53.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.13 |  | 53.873 | 39.8843 A | 3.367 | 3.379 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2091 | 2024/12/28 9:28:09 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.18% | 53.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.15 |  | 53.88 | 39.8496 A | 3.367 | 3.377 | 3.353 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2092 | 2024/12/28 9:28:11 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.20% | 53.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.173 |  | 53.883 | 39.8927 A | 3.367 | 3.378 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.352; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2093 | 2024/12/28 9:28:13 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.23% | 53.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.193 |  | 53.885 | 39.9352 A | 3.367 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.354; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.359; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2094 | 2024/12/28 9:28:15 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.25% | 53.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.217 |  | 53.853 | 39.8977 A | 3.365 | 3.38 | 3.352 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2095 | 2024/12/28 9:28:17 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.27% | 53.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.237 |  | 53.854 | 39.8944 A | 3.365 | 3.382 | 3.349 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2096 | 2024/12/28 9:28:19 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.29% | 53.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.263 |  | 53.861 | 39.8686 A | 3.366 | 3.383 | 3.351 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.356; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2097 | 2024/12/28 9:28:21 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.31% | 53.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.283 |  | 53.866 | 39.9078 A | 3.366 | 3.381 | 3.352 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2098 | 2024/12/28 9:28:23 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.33% | 53.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.303 |  | 53.876 | 39.9100 A | 3.367 | 3.379 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2099 | 2024/12/28 9:28:25 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.36% | 53.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.327 |  | 53.867 | 39.8983 A | 3.366 | 3.375 | 3.352 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2100 | 2024/12/28 9:28:27 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.38% | 53.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.347 |  | 53.861 | 39.8585 A | 3.366 | 3.379 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2101 | 2024/12/28 9:28:29 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.40% | 53.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.373 |  | 53.857 | 39.8585 A | 3.366 | 3.382 | 3.35 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2102 | 2024/12/28 9:28:31 |  | 充电 | 0分钟 | 70分钟 | 0 | 53.43% | 53.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.393 |  | 53.863 | 39.9196 A | 3.366 | 3.382 | 3.352 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.352; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2103 | 2024/12/28 9:28:33 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.45% | 53.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.413 |  | 53.88 | 39.9285 A | 3.367 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2104 | 2024/12/28 9:28:35 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.47% | 53.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.44 |  | 53.868 | 39.8876 A | 3.366 | 3.377 | 3.351 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.351; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2105 | 2024/12/28 9:28:37 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.49% | 53.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.457 |  | 53.859 | 39.8809 A | 3.366 | 3.381 | 3.352 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2106 | 2024/12/28 9:28:39 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.51% | 53.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.483 |  | 53.864 | 39.8658 A | 3.366 | 3.383 | 3.352 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.359; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2107 | 2024/12/28 9:28:41 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.53% | 53.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.503 |  | 53.879 | 39.8591 A | 3.367 | 3.379 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.352; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.355; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2108 | 2024/12/28 9:28:43 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.56% | 53.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.523 |  | 53.864 | 39.8697 A | 3.366 | 3.379 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.353; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2109 | 2024/12/28 9:28:46 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.58% | 53.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.55 |  | 53.862 | 39.8843 A | 3.366 | 3.383 | 3.349 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.349; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2110 | 2024/12/28 9:28:48 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.60% | 53.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.567 |  | 53.886 | 39.8977 A | 3.367 | 3.378 | 3.353 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2111 | 2024/12/28 9:28:50 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.62% | 53.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.587 |  | 53.891 | 39.8899 A | 3.368 | 3.379 | 3.353 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2112 | 2024/12/28 9:28:52 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.65% | 53.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.61 |  | 53.885 | 39.9061 A | 3.367 | 3.379 | 3.356 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.359; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2113 | 2024/12/28 9:28:54 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.67% | 53.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.63 |  | 53.873 | 39.8781 A | 3.367 | 3.382 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2114 | 2024/12/28 9:28:56 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.69% | 53.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.657 |  | 53.89 | 39.8596 A | 3.368 | 3.379 | 3.353 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2115 | 2024/12/28 9:28:58 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.71% | 53.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.677 |  | 53.887 | 39.8675 A | 3.367 | 3.38 | 3.358 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2116 | 2024/12/28 9:29:00 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.73% | 53.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.697 |  | 53.874 | 39.8703 A | 3.367 | 3.376 | 3.353 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2117 | 2024/12/28 9:29:02 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.75% | 53.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.72 |  | 53.865 | 39.8854 A | 3.366 | 3.381 | 3.352 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.358; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2118 | 2024/12/28 9:29:04 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.78% | 53.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.74 |  | 53.893 | 39.8888 A | 3.368 | 3.38 | 3.355 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.355; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2119 | 2024/12/28 9:29:06 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.80% | 53.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.763 |  | 53.884 | 39.9078 A | 3.367 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2120 | 2024/12/28 9:29:08 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.82% | 53.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.783 |  | 53.87 | 39.8882 A | 3.366 | 3.379 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2121 | 2024/12/28 9:29:10 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.85% | 53.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.81 |  | 53.865 | 39.8949 A | 3.366 | 3.383 | 3.35 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2122 | 2024/12/28 9:29:12 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.87% | 53.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.83 |  | 53.893 | 39.8725 A | 3.368 | 3.38 | 3.358 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2123 | 2024/12/28 9:29:14 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.89% | 53.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.853 |  | 53.882 | 39.8686 A | 3.367 | 3.377 | 3.355 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.356; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2124 | 2024/12/28 9:29:16 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.91% | 53.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.883 |  | 53.869 | 39.8630 A | 3.366 | 3.38 | 3.352 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2125 | 2024/12/28 9:29:18 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.93% | 53.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.903 |  | 53.865 | 39.8949 A | 3.366 | 3.383 | 3.35 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2126 | 2024/12/28 9:29:20 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.95% | 53.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.93 |  | 53.88 | 39.8708 A | 3.367 | 3.382 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2127 | 2024/12/28 9:29:22 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 53.98% | 53.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.95 |  | 53.885 | 39.8798 A | 3.367 | 3.378 | 3.354 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.354; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2128 | 2024/12/28 9:29:24 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.00% | 54.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.973 |  | 53.874 | 39.8708 A | 3.367 | 3.378 | 3.352 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2129 | 2024/12/28 9:29:26 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.02% | 54.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 46.98 |  | 53.868 | 39.8557 A | 3.366 | 3.381 | 3.352 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.352; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2130 | 2024/12/28 9:29:28 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.04% | 54.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.01 |  | 53.866 | 39.9156 A | 3.366 | 3.383 | 3.35 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2131 | 2024/12/28 9:29:30 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.06% | 54.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.027 |  | 53.869 | 39.8927 A | 3.366 | 3.384 | 3.35 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.357; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2132 | 2024/12/28 9:29:32 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.09% | 54.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.053 |  | 53.899 | 39.8966 A | 3.368 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.36; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2133 | 2024/12/28 9:29:34 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.11% | 54.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.073 |  | 53.891 | 39.8619 A | 3.368 | 3.38 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2134 | 2024/12/28 9:29:36 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.13% | 54.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.093 |  | 53.891 | 39.9067 A | 3.368 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2135 | 2024/12/28 9:29:38 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.16% | 54.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.13 |  | 53.875 | 39.8876 A | 3.367 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2136 | 2024/12/28 9:29:40 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.18% | 54.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.15 |  | 53.877 | 39.8423 A | 3.367 | 3.383 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2137 | 2024/12/28 9:29:42 |  | 充电 | 0分钟 | 69分钟 | 0 | 54.20% | 54.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.173 |  | 53.882 | 39.8193 A | 3.367 | 3.382 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2138 | 2024/12/28 9:29:44 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.22% | 54.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.193 |  | 53.889 | 39.8944 A | 3.368 | 3.381 | 3.353 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2139 | 2024/12/28 9:29:46 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.24% | 54.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.217 |  | 53.896 | 39.8843 A | 3.368 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.356; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2140 | 2024/12/28 9:29:48 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.26% | 54.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.237 |  | 53.902 | 39.8563 A | 3.368 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.353; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2141 | 2024/12/28 9:29:50 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.29% | 54.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.257 |  | 53.878 | 39.8540 A | 3.367 | 3.38 | 3.352 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.352; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.354; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2142 | 2024/12/28 9:29:52 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.31% | 54.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.28 |  | 53.875 | 39.8944 A | 3.367 | 3.382 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.359; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2143 | 2024/12/28 9:29:54 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.33% | 54.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.3 |  | 53.875 | 39.9028 A | 3.367 | 3.384 | 3.35 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2144 | 2024/12/28 9:29:56 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.35% | 54.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.323 |  | 53.881 | 39.8966 A | 3.367 | 3.383 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.353; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2145 | 2024/12/28 9:29:58 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.38% | 54.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.343 |  | 53.875 | 39.8770 A | 3.367 | 3.384 | 3.35 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2146 | 2024/12/28 9:30:00 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.40% | 54.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.367 |  | 53.9 | 39.8468 A | 3.368 | 3.381 | 3.36 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.36; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2147 | 2024/12/28 9:30:02 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.42% | 54.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.387 |  | 53.891 | 39.8787 A | 3.368 | 3.378 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2148 | 2024/12/28 9:30:04 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.44% | 54.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.407 |  | 53.881 | 39.9084 A | 3.367 | 3.384 | 3.352 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2149 | 2024/12/28 9:30:06 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.46% | 54.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.43 |  | 53.902 | 39.8904 A | 3.368 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2150 | 2024/12/28 9:30:08 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.48% | 54.482 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.45 |  | 53.878 | 39.8910 A | 3.367 | 3.381 | 3.353 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2151 | 2024/12/28 9:30:10 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.51% | 54.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.477 |  | 53.882 | 39.886 A | 3.367 | 3.384 | 3.353 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2152 | 2024/12/28 9:30:12 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.53% | 54.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.497 |  | 53.906 | 39.9044 A | 3.369 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2153 | 2024/12/28 9:30:14 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.55% | 54.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.517 |  | 53.907 | 39.8731 A | 3.369 | 3.381 | 3.356 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2154 | 2024/12/28 9:30:16 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.58% | 54.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.54 |  | 53.896 | 39.8798 A | 3.368 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.357; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2155 | 2024/12/28 9:30:18 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.60% | 54.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.56 |  | 53.902 | 39.8776 A | 3.368 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2156 | 2024/12/28 9:30:20 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.62% | 54.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.587 |  | 53.911 | 39.8871 A | 3.369 | 3.381 | 3.356 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2157 | 2024/12/28 9:30:22 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.64% | 54.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.607 |  | 53.896 | 39.8904 A | 3.368 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2158 | 2024/12/28 9:30:24 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.66% | 54.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.627 |  | 53.883 | 39.9033 A | 3.367 | 3.382 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2159 | 2024/12/28 9:30:26 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.68% | 54.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.653 |  | 53.883 | 39.9011 A | 3.367 | 3.384 | 3.352 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2160 | 2024/12/28 9:30:28 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.71% | 54.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.67 |  | 53.899 | 39.8927 A | 3.368 | 3.379 | 3.355 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.355; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.358; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2161 | 2024/12/28 9:30:30 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.73% | 54.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.697 |  | 53.886 | 39.9016 A | 3.367 | 3.382 | 3.353 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.353; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2162 | 2024/12/28 9:30:32 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.75% | 54.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.717 |  | 53.886 | 39.8871 A | 3.367 | 3.384 | 3.352 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.36; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.358; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2163 | 2024/12/28 9:30:34 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.77% | 54.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.737 |  | 53.906 | 39.8899 A | 3.369 | 3.38 | 3.354 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2164 | 2024/12/28 9:30:36 |  | 充电 | 0分钟 | 68分钟 | 0 | 54.79% | 54.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.763 |  | 53.913 | 39.9 A | 3.369 | 3.381 | 3.356 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.361; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2165 | 2024/12/28 9:30:38 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.82% | 54.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.783 |  | 53.89 | 39.9022 A | 3.368 | 3.384 | 3.354 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2166 | 2024/12/28 9:30:40 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.84% | 54.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.807 |  | 53.905 | 39.9044 A | 3.369 | 3.381 | 3.353 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.353; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.357; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2167 | 2024/12/28 9:30:42 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.86% | 54.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.827 |  | 53.915 | 39.8921 A | 3.369 | 3.381 | 3.356 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.356; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2168 | 2024/12/28 9:30:44 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.89% | 54.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.85 |  | 53.906 | 39.8977 A | 3.369 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2169 | 2024/12/28 9:30:46 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.91% | 54.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.87 |  | 53.887 | 39.8938 A | 3.367 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2170 | 2024/12/28 9:30:48 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.93% | 54.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.89 |  | 53.916 | 39.8865 A | 3.369 | 3.38 | 3.355 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2171 | 2024/12/28 9:30:50 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.95% | 54.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.917 |  | 53.91 | 39.8641 A | 3.369 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.361; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2172 | 2024/12/28 9:30:52 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.97% | 54.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.947 |  | 53.894 | 39.8641 A | 3.368 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.355; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2173 | 2024/12/28 9:30:54 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 54.99% | 54.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.967 |  | 53.886 | 39.8664 A | 3.367 | 3.385 | 3.35 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.35; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.359; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2174 | 2024/12/28 9:30:56 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.02% | 55.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 47.993 |  | 53.902 | 39.8400 A | 3.368 | 3.383 | 3.354 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2175 | 2024/12/28 9:30:58 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.04% | 55.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.003 |  | 53.897 | 39.8501 A | 3.368 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2176 | 2024/12/28 9:31:00 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.06% | 55.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.03 |  | 53.886 | 39.8540 A | 3.367 | 3.384 | 3.351 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2177 | 2024/12/28 9:31:02 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.09% | 55.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.05 |  | 53.902 | 39.8697 A | 3.368 | 3.383 | 3.354 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.354; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2178 | 2024/12/28 9:31:04 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.11% | 55.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.07 |  | 53.92 | 39.8781 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2179 | 2024/12/28 9:31:06 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.13% | 55.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.09 |  | 53.889 | 39.8820 A | 3.368 | 3.384 | 3.351 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2180 | 2024/12/28 9:31:08 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.15% | 55.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.113 |  | 53.903 | 39.8697 A | 3.368 | 3.384 | 3.354 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2181 | 2024/12/28 9:31:10 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.17% | 55.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.133 |  | 53.92 | 39.8815 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2182 | 2024/12/28 9:31:12 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.19% | 55.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.16 |  | 53.916 | 39.886 A | 3.369 | 3.382 | 3.358 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2183 | 2024/12/28 9:31:14 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.21% | 55.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.18 |  | 53.897 | 39.8636 A | 3.368 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2184 | 2024/12/28 9:31:16 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.24% | 55.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.2 |  | 53.923 | 39.8507 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2185 | 2024/12/28 9:31:18 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.26% | 55.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.223 |  | 53.92 | 39.8753 A | 3.37 | 3.381 | 3.359 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2186 | 2024/12/28 9:31:20 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.28% | 55.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.243 |  | 53.898 | 39.8641 A | 3.368 | 3.38 | 3.353 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.353; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.356; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2187 | 2024/12/28 9:31:22 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.31% | 55.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.267 |  | 53.895 | 39.8714 A | 3.368 | 3.385 | 3.351 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.351; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2188 | 2024/12/28 9:31:24 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.33% | 55.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.3 |  | 53.918 | 39.8776 A | 3.369 | 3.382 | 3.359 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.362; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2189 | 2024/12/28 9:31:26 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.35% | 55.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.32 |  | 53.901 | 39.8781 A | 3.368 | 3.379 | 3.354 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.354; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2190 | 2024/12/28 9:31:28 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.37% | 55.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.343 |  | 53.898 | 39.8664 A | 3.368 | 3.385 | 3.354 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2191 | 2024/12/28 9:31:30 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.39% | 55.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.363 |  | 53.907 | 39.8669 A | 3.369 | 3.384 | 3.354 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.354; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2192 | 2024/12/28 9:31:32 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.41% | 55.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.387 |  | 53.926 | 39.8725 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2193 | 2024/12/28 9:31:34 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.44% | 55.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.407 |  | 53.894 | 39.8512 A | 3.368 | 3.384 | 3.353 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2194 | 2024/12/28 9:31:36 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.46% | 55.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.433 |  | 53.905 | 39.8602 A | 3.369 | 3.385 | 3.355 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2195 | 2024/12/28 9:31:38 |  | 充电 | 0分钟 | 67分钟 | 0 | 55.48% | 55.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.453 |  | 53.926 | 39.8624 A | 3.37 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.359; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2196 | 2024/12/28 9:31:40 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.51% | 55.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.473 |  | 53.925 | 39.872 A | 3.37 | 3.382 | 3.359 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2197 | 2024/12/28 9:31:42 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.53% | 55.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.497 |  | 53.903 | 39.8580 A | 3.368 | 3.385 | 3.354 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.361; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.36; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2198 | 2024/12/28 9:31:44 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.55% | 55.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.517 |  | 53.925 | 39.8748 A | 3.37 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.358; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2199 | 2024/12/28 9:31:46 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.57% | 55.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.54 |  | 53.928 | 39.8904 A | 3.37 | 3.382 | 3.357 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2200 | 2024/12/28 9:31:48 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.59% | 55.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.56 |  | 53.917 | 39.8703 A | 3.369 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2201 | 2024/12/28 9:31:50 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.61% | 55.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.587 |  | 53.905 | 39.8781 A | 3.369 | 3.383 | 3.354 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2202 | 2024/12/28 9:31:52 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.64% | 55.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.607 |  | 53.931 | 39.8557 A | 3.37 | 3.382 | 3.357 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.362; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2203 | 2024/12/28 9:31:54 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.66% | 55.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.627 |  | 53.919 | 39.8820 A | 3.369 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.356; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2204 | 2024/12/28 9:31:56 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.68% | 55.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.65 |  | 53.903 | 39.8613 A | 3.368 | 3.384 | 3.354 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.36; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2205 | 2024/12/28 9:31:58 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.71% | 55.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.67 |  | 53.911 | 39.8552 A | 3.369 | 3.385 | 3.355 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.362; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2206 | 2024/12/28 9:32:00 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.73% | 55.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.697 |  | 53.932 | 39.8664 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.355; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2207 | 2024/12/28 9:32:02 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.75% | 55.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.717 |  | 53.904 | 39.8624 A | 3.369 | 3.385 | 3.352 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2208 | 2024/12/28 9:32:04 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.77% | 55.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.737 |  | 53.914 | 39.8876 A | 3.369 | 3.385 | 3.355 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2209 | 2024/12/28 9:32:06 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.79% | 55.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.763 |  | 53.934 | 39.8759 A | 3.37 | 3.382 | 3.356 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2210 | 2024/12/28 9:32:08 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.81% | 55.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.78 |  | 53.928 | 39.8972 A | 3.37 | 3.382 | 3.358 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2211 | 2024/12/28 9:32:10 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.83% | 55.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.8 |  | 53.923 | 39.8591 A | 3.37 | 3.383 | 3.355 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.355; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2212 | 2024/12/28 9:32:12 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.86% | 55.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.827 |  | 53.939 | 39.8703 A | 3.371 | 3.382 | 3.357 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.357; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2213 | 2024/12/28 9:32:14 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.88% | 55.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.847 |  | 53.926 | 39.8669 A | 3.37 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2214 | 2024/12/28 9:32:16 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.90% | 55.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.867 |  | 53.907 | 39.8512 A | 3.369 | 3.384 | 3.354 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2215 | 2024/12/28 9:32:18 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.93% | 55.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.893 |  | 53.937 | 39.8501 A | 3.371 | 3.383 | 3.358 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.363; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2216 | 2024/12/28 9:32:20 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.94% | 55.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.91 |  | 53.924 | 39.8630 A | 3.37 | 3.38 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.359; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2217 | 2024/12/28 9:32:22 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.97% | 55.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.937 |  | 53.909 | 39.8697 A | 3.369 | 3.384 | 3.355 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2218 | 2024/12/28 9:32:24 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 55.99% | 55.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.953 |  | 53.918 | 39.8669 A | 3.369 | 3.385 | 3.355 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2219 | 2024/12/28 9:32:26 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.01% | 56.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 48.98 |  | 53.938 | 39.8748 A | 3.371 | 3.382 | 3.356 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2220 | 2024/12/28 9:32:28 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.04% | 56.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49 |  | 53.908 | 39.8809 A | 3.369 | 3.385 | 3.352 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.352; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.361; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2221 | 2024/12/28 9:32:30 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.06% | 56.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.027 |  | 53.92 | 39.8792 A | 3.37 | 3.385 | 3.355 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.355; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2222 | 2024/12/28 9:32:32 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.08% | 56.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.047 |  | 53.94 | 39.8395 A | 3.371 | 3.382 | 3.356 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.356; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2223 | 2024/12/28 9:32:34 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.10% | 56.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.07 |  | 53.933 | 39.8406 A | 3.37 | 3.382 | 3.358 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2224 | 2024/12/28 9:32:36 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.12% | 56.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.09 |  | 53.915 | 39.8434 A | 3.369 | 3.383 | 3.355 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2225 | 2024/12/28 9:32:38 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.14% | 56.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.113 |  | 53.942 | 39.8316 A | 3.371 | 3.382 | 3.358 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.358; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2226 | 2024/12/28 9:32:40 |  | 充电 | 0分钟 | 66分钟 | 0 | 56.17% | 56.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.133 |  | 53.933 | 39.8468 A | 3.37 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2227 | 2024/12/28 9:32:42 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.19% | 56.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.153 |  | 53.917 | 39.8512 A | 3.369 | 3.383 | 3.355 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.355; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.357; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2228 | 2024/12/28 9:32:44 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.21% | 56.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.177 |  | 53.917 | 39.8664 A | 3.369 | 3.386 | 3.355 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2229 | 2024/12/28 9:32:46 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.24% | 56.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.197 |  | 53.931 | 39.8624 A | 3.37 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.357; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2230 | 2024/12/28 9:32:48 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.26% | 56.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.22 |  | 53.918 | 39.844 A | 3.369 | 3.384 | 3.354 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.354; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2231 | 2024/12/28 9:32:50 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.28% | 56.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.24 |  | 53.921 | 39.8585 A | 3.37 | 3.387 | 3.354 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2232 | 2024/12/28 9:32:52 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.30% | 56.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.267 |  | 53.941 | 39.8680 A | 3.371 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2233 | 2024/12/28 9:32:54 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.32% | 56.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.287 |  | 53.946 | 39.858 A | 3.371 | 3.383 | 3.359 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2234 | 2024/12/28 9:32:56 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.34% | 56.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.307 |  | 53.922 | 39.8255 A | 3.37 | 3.387 | 3.355 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2235 | 2024/12/28 9:32:58 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.37% | 56.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.343 |  | 53.945 | 39.9089 A | 3.371 | 3.382 | 3.357 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2236 | 2024/12/28 9:33:00 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.39% | 56.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.363 |  | 53.945 | 39.9072 A | 3.371 | 3.384 | 3.36 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2237 | 2024/12/28 9:33:02 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.41% | 56.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.387 |  | 53.932 | 39.9504 A | 3.37 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.36; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2238 | 2024/12/28 9:33:04 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.44% | 56.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.407 |  | 53.922 | 39.9375 A | 3.37 | 3.386 | 3.354 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.362; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2239 | 2024/12/28 9:33:06 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.46% | 56.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.427 |  | 53.946 | 39.9313 A | 3.371 | 3.384 | 3.362 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.363; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2240 | 2024/12/28 9:33:08 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.48% | 56.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.447 |  | 53.93 | 39.9408 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2241 | 2024/12/28 9:33:10 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.50% | 56.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.47 |  | 53.929 | 39.9212 A | 3.37 | 3.387 | 3.356 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.363; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2242 | 2024/12/28 9:33:12 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.52% | 56.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.49 |  | 53.932 | 39.9173 A | 3.37 | 3.385 | 3.356 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.356; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2243 | 2024/12/28 9:33:14 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.54% | 56.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.513 |  | 53.931 | 39.9151 A | 3.37 | 3.381 | 3.355 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.355; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2244 | 2024/12/28 9:33:16 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.56% | 56.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.533 |  | 53.922 | 39.9100 A | 3.37 | 3.387 | 3.353 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2245 | 2024/12/28 9:33:18 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.59% | 56.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.56 |  | 53.939 | 39.9028 A | 3.371 | 3.385 | 3.356 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2246 | 2024/12/28 9:33:20 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.61% | 56.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.58 |  | 53.956 | 39.9005 A | 3.372 | 3.383 | 3.358 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2247 | 2024/12/28 9:33:22 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.63% | 56.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.6 |  | 53.944 | 39.9011 A | 3.371 | 3.382 | 3.358 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2248 | 2024/12/28 9:33:24 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.66% | 56.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.623 |  | 53.951 | 39.9364 A | 3.371 | 3.383 | 3.357 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.36; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2249 | 2024/12/28 9:33:26 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.68% | 56.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.643 |  | 53.954 | 39.9336 A | 3.372 | 3.384 | 3.36 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.364; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2250 | 2024/12/28 9:33:29 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.70% | 56.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.67 |  | 53.937 | 39.9386 A | 3.371 | 3.38 | 3.356 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2251 | 2024/12/28 9:33:31 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.72% | 56.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.69 |  | 53.927 | 39.9302 A | 3.37 | 3.387 | 3.353 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.364; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2252 | 2024/12/28 9:33:33 |  | 充电 | 0分钟 | 65分钟 | 0 | 56.74% | 56.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.71 |  | 53.951 | 39.9100 A | 3.371 | 3.383 | 3.36 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2253 | 2024/12/28 9:33:35 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.76% | 56.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.737 |  | 53.929 | 39.9184 A | 3.37 | 3.384 | 3.356 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.358; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2254 | 2024/12/28 9:33:37 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.79% | 56.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.753 |  | 53.935 | 39.9067 A | 3.37 | 3.388 | 3.355 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2255 | 2024/12/28 9:33:39 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.81% | 56.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.78 |  | 53.958 | 39.9112 A | 3.372 | 3.383 | 3.357 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2256 | 2024/12/28 9:33:41 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.83% | 56.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.797 |  | 53.929 | 39.9184 A | 3.37 | 3.387 | 3.354 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2257 | 2024/12/28 9:33:43 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.86% | 56.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.823 |  | 53.948 | 39.9128 A | 3.371 | 3.385 | 3.357 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2258 | 2024/12/28 9:33:45 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.88% | 56.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.843 |  | 53.961 | 39.9033 A | 3.372 | 3.384 | 3.359 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2259 | 2024/12/28 9:33:47 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.90% | 56.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.863 |  | 53.95 | 39.8938 A | 3.371 | 3.382 | 3.358 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.358; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2260 | 2024/12/28 9:33:49 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.92% | 56.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.89 |  | 53.933 | 39.9022 A | 3.37 | 3.386 | 3.356 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.363; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2261 | 2024/12/28 9:33:51 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.94% | 56.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.907 |  | 53.958 | 39.9028 A | 3.372 | 3.385 | 3.362 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.365; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2262 | 2024/12/28 9:33:53 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.96% | 56.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.933 |  | 53.943 | 39.9078 A | 3.371 | 3.383 | 3.356 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2263 | 2024/12/28 9:33:55 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 56.99% | 56.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.953 |  | 53.933 | 39.9302 A | 3.37 | 3.388 | 3.353 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2264 | 2024/12/28 9:33:57 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.01% | 57.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.973 |  | 53.955 | 39.9056 A | 3.372 | 3.384 | 3.356 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.356; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2265 | 2024/12/28 9:33:59 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.03% | 57.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 49.997 |  | 53.965 | 39.9162 A | 3.372 | 3.384 | 3.359 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.359; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2266 | 2024/12/28 9:34:01 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.06% | 57.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.02 |  | 53.939 | 39.8972 A | 3.371 | 3.388 | 3.355 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.361; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2267 | 2024/12/28 9:34:03 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.08% | 57.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.043 |  | 53.964 | 39.9179 A | 3.372 | 3.383 | 3.358 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2268 | 2024/12/28 9:34:05 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.10% | 57.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.063 |  | 53.964 | 39.9190 A | 3.372 | 3.385 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.365; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2269 | 2024/12/28 9:34:07 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.12% | 57.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.09 |  | 53.949 | 39.8781 A | 3.371 | 3.381 | 3.357 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.361; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2270 | 2024/12/28 9:34:09 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.14% | 57.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.11 |  | 53.966 | 39.8927 A | 3.372 | 3.384 | 3.357 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.357; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2271 | 2024/12/28 9:34:11 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.16% | 57.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.13 |  | 53.966 | 39.8893 A | 3.372 | 3.385 | 3.363 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.364; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2272 | 2024/12/28 9:34:13 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.19% | 57.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.157 |  | 53.947 | 39.8955 A | 3.371 | 3.384 | 3.356 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.356; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.359; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2273 | 2024/12/28 9:34:15 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.21% | 57.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.173 |  | 53.939 | 39.9218 A | 3.371 | 3.388 | 3.353 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.353; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2274 | 2024/12/28 9:34:17 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.23% | 57.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.2 |  | 53.962 | 39.9224 A | 3.372 | 3.384 | 3.359 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2275 | 2024/12/28 9:34:19 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.26% | 57.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.217 |  | 53.942 | 39.8966 A | 3.371 | 3.386 | 3.356 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.356; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2276 | 2024/12/28 9:34:21 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.28% | 57.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.243 |  | 53.947 | 39.9067 A | 3.371 | 3.388 | 3.357 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.364; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.357; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2277 | 2024/12/28 9:34:23 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.30% | 57.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.263 |  | 53.973 | 39.8888 A | 3.373 | 3.384 | 3.358 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.364; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2278 | 2024/12/28 9:34:25 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.32% | 57.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.283 |  | 53.941 | 39.8854 A | 3.371 | 3.387 | 3.354 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2279 | 2024/12/28 9:34:27 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.34% | 57.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.307 |  | 53.957 | 39.8664 A | 3.372 | 3.386 | 3.357 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2280 | 2024/12/28 9:34:29 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.36% | 57.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.327 |  | 53.975 | 39.8792 A | 3.373 | 3.384 | 3.359 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.36; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2281 | 2024/12/28 9:34:31 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.39% | 57.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.353 |  | 53.965 | 39.8787 A | 3.372 | 3.384 | 3.359 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.359; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2282 | 2024/12/28 9:34:33 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.41% | 57.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.373 |  | 53.972 | 39.8652 A | 3.373 | 3.384 | 3.358 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.358; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.361; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2283 | 2024/12/28 9:34:35 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.43% | 57.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.393 |  | 53.974 | 39.8748 A | 3.373 | 3.385 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2284 | 2024/12/28 9:34:37 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.45% | 57.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.413 |  | 53.956 | 39.8708 A | 3.372 | 3.382 | 3.357 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.362; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2285 | 2024/12/28 9:34:39 |  | 充电 | 0分钟 | 64分钟 | 0 | 57.48% | 57.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.437 |  | 53.946 | 39.8686 A | 3.371 | 3.388 | 3.354 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.354; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.364; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2286 | 2024/12/28 9:34:41 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.50% | 57.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.47 |  | 53.965 | 39.8910 A | 3.372 | 3.387 | 3.357 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.357; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2287 | 2024/12/28 9:34:43 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.52% | 57.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.493 |  | 53.952 | 39.9134 A | 3.372 | 3.385 | 3.357 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2288 | 2024/12/28 9:34:45 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.54% | 57.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.513 |  | 53.952 | 39.9022 A | 3.372 | 3.389 | 3.355 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.365; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2289 | 2024/12/28 9:34:47 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.56% | 57.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.533 |  | 53.975 | 39.9168 A | 3.373 | 3.383 | 3.359 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2290 | 2024/12/28 9:34:49 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.58% | 57.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.56 |  | 53.981 | 39.9028 A | 3.373 | 3.386 | 3.362 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.366; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2291 | 2024/12/28 9:34:51 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.61% | 57.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.577 |  | 53.96 | 39.8910 A | 3.372 | 3.388 | 3.358 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2292 | 2024/12/28 9:34:53 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.63% | 57.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.603 |  | 53.977 | 39.9162 A | 3.373 | 3.384 | 3.358 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.358; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2293 | 2024/12/28 9:34:55 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.65% | 57.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.623 |  | 53.977 | 39.8843 A | 3.373 | 3.385 | 3.363 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2294 | 2024/12/28 9:34:57 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.68% | 57.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.643 |  | 53.961 | 39.8921 A | 3.372 | 3.384 | 3.357 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2295 | 2024/12/28 9:34:59 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.70% | 57.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.67 |  | 53.983 | 39.8731 A | 3.373 | 3.385 | 3.359 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2296 | 2024/12/28 9:35:01 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.72% | 57.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.687 |  | 53.976 | 39.8809 A | 3.373 | 3.385 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2297 | 2024/12/28 9:35:03 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.74% | 57.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.713 |  | 53.959 | 39.8748 A | 3.372 | 3.385 | 3.357 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2298 | 2024/12/28 9:35:05 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.76% | 57.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.73 |  | 53.956 | 39.8876 A | 3.372 | 3.389 | 3.355 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.362; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2299 | 2024/12/28 9:35:07 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.78% | 57.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.757 |  | 53.977 | 39.8899 A | 3.373 | 3.384 | 3.36 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.36; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2300 | 2024/12/28 9:35:09 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.81% | 57.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.777 |  | 53.957 | 39.8944 A | 3.372 | 3.386 | 3.357 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.357; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2301 | 2024/12/28 9:35:11 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.83% | 57.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.797 |  | 53.96 | 39.8972 A | 3.372 | 3.389 | 3.356 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2302 | 2024/12/28 9:35:13 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.85% | 57.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.823 |  | 53.985 | 39.8893 A | 3.374 | 3.384 | 3.36 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2303 | 2024/12/28 9:35:15 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.88% | 57.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.84 |  | 53.986 | 39.8932 A | 3.374 | 3.386 | 3.363 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2304 | 2024/12/28 9:35:17 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.90% | 57.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.867 |  | 53.966 | 39.8669 A | 3.372 | 3.388 | 3.358 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2305 | 2024/12/28 9:35:19 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.92% | 57.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.887 |  | 53.988 | 39.8798 A | 3.374 | 3.385 | 3.359 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2306 | 2024/12/28 9:35:21 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.94% | 57.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.91 |  | 53.981 | 39.8916 A | 3.373 | 3.385 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.366; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2307 | 2024/12/28 9:35:23 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.96% | 57.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.93 |  | 53.966 | 39.8888 A | 3.372 | 3.386 | 3.358 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.36; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2308 | 2024/12/28 9:35:25 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 57.98% | 57.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.95 |  | 53.962 | 39.8608 A | 3.372 | 3.389 | 3.356 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.366; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.363; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2309 | 2024/12/28 9:35:27 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 58.01% | 58.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.977 |  | 53.98 | 39.8871 A | 3.373 | 3.384 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2310 | 2024/12/28 9:35:29 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 58.03% | 58.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 50.997 |  | 53.964 | 39.8983 A | 3.372 | 3.387 | 3.358 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.358; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2311 | 2024/12/28 9:35:31 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 58.05% | 58.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.02 |  | 53.973 | 39.8798 A | 3.373 | 3.389 | 3.358 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.358; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2312 | 2024/12/28 9:35:33 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 58.08% | 58.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.04 |  | 53.993 | 39.9022 A | 3.374 | 3.385 | 3.359 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.359; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2313 | 2024/12/28 9:35:35 |  | 充电 | 0分钟 | 63分钟 | 0 | 58.10% | 58.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.067 |  | 53.963 | 39.8916 A | 3.372 | 3.389 | 3.355 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2314 | 2024/12/28 9:35:37 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.12% | 58.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.083 |  | 53.987 | 39.8994 A | 3.374 | 3.385 | 3.359 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.362; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2315 | 2024/12/28 9:35:39 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.14% | 58.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.11 |  | 53.993 | 39.8960 A | 3.374 | 3.386 | 3.361 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2316 | 2024/12/28 9:35:41 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.16% | 58.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.127 |  | 53.981 | 39.8826 A | 3.373 | 3.384 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.363; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2317 | 2024/12/28 9:35:43 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.18% | 58.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.153 |  | 53.993 | 39.8977 A | 3.374 | 3.385 | 3.36 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.363; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2318 | 2024/12/28 9:35:45 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.21% | 58.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.173 |  | 53.994 | 39.8748 A | 3.374 | 3.387 | 3.365 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2319 | 2024/12/28 9:35:47 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.23% | 58.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.193 |  | 53.972 | 39.8865 A | 3.373 | 3.385 | 3.357 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.357; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.361; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2320 | 2024/12/28 9:35:49 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.25% | 58.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.217 |  | 53.997 | 39.8815 A | 3.374 | 3.386 | 3.361 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.361; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2321 | 2024/12/28 9:35:51 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.27% | 58.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.237 |  | 53.986 | 39.8691 A | 3.374 | 3.384 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.361; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2322 | 2024/12/28 9:35:53 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.30% | 58.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.26 |  | 53.971 | 39.8596 A | 3.373 | 3.388 | 3.359 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.365; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2323 | 2024/12/28 9:35:55 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.32% | 58.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.28 |  | 53.98 | 39.8944 A | 3.373 | 3.389 | 3.359 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2324 | 2024/12/28 9:35:57 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.34% | 58.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.3 |  | 54 | 39.8977 A | 3.375 | 3.386 | 3.36 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2325 | 2024/12/28 9:35:59 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.36% | 58.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.327 |  | 53.971 | 39.8776 A | 3.373 | 3.39 | 3.355 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.355; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2326 | 2024/12/28 9:36:01 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.38% | 58.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.347 |  | 53.991 | 39.8966 A | 3.374 | 3.387 | 3.359 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2327 | 2024/12/28 9:36:03 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.40% | 58.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.377 |  | 54.001 | 39.8955 A | 3.375 | 3.386 | 3.362 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2328 | 2024/12/28 9:36:05 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.43% | 58.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.403 |  | 53.989 | 39.8770 A | 3.374 | 3.384 | 3.36 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2329 | 2024/12/28 9:36:07 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.45% | 58.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.42 |  | 54.001 | 39.8944 A | 3.375 | 3.386 | 3.36 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2330 | 2024/12/28 9:36:09 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.47% | 58.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.447 |  | 54.002 | 39.8787 A | 3.375 | 3.387 | 3.365 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2331 | 2024/12/28 9:36:11 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.50% | 58.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.467 |  | 53.984 | 39.8792 A | 3.374 | 3.385 | 3.358 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2332 | 2024/12/28 9:36:13 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.52% | 58.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.49 |  | 53.975 | 39.8764 A | 3.373 | 3.39 | 3.356 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2333 | 2024/12/28 9:36:15 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.54% | 58.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.51 |  | 53.998 | 39.8563 A | 3.374 | 3.387 | 3.359 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.359; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2334 | 2024/12/28 9:36:17 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.56% | 58.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.533 |  | 54.004 | 39.8854 A | 3.375 | 3.387 | 3.362 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.367; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2335 | 2024/12/28 9:36:19 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.58% | 58.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.553 |  | 53.985 | 39.8899 A | 3.374 | 3.39 | 3.359 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.367; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.359; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2336 | 2024/12/28 9:36:21 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.60% | 58.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.573 |  | 54.005 | 39.8636 A | 3.375 | 3.386 | 3.36 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.36; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2337 | 2024/12/28 9:36:23 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.63% | 58.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.6 |  | 54.003 | 39.8781 A | 3.375 | 3.387 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.367; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2338 | 2024/12/28 9:36:25 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.65% | 58.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.617 |  | 53.985 | 39.8899 A | 3.374 | 3.387 | 3.358 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.358; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2339 | 2024/12/28 9:36:27 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.67% | 58.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.643 |  | 54.011 | 39.8781 A | 3.375 | 3.387 | 3.362 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.362; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2340 | 2024/12/28 9:36:29 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.70% | 58.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.66 |  | 54 | 39.9061 A | 3.375 | 3.385 | 3.362 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.362; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2341 | 2024/12/28 9:36:31 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.72% | 58.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.687 |  | 53.98 | 39.9016 A | 3.373 | 3.388 | 3.359 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.359; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2342 | 2024/12/28 9:36:33 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.74% | 58.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.707 |  | 53.989 | 39.8826 A | 3.374 | 3.39 | 3.36 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2343 | 2024/12/28 9:36:35 |  | 充电 | 0分钟 | 62分钟 | 0 | 58.76% | 58.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.73 |  | 53.992 | 39.8944 A | 3.374 | 3.384 | 3.359 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2344 | 2024/12/28 9:36:37 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.78% | 58.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.75 |  | 53.981 | 39.8882 A | 3.373 | 3.39 | 3.356 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.356; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2345 | 2024/12/28 9:36:39 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.80% | 58.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.77 |  | 54.002 | 39.8960 A | 3.375 | 3.388 | 3.36 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.36; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2346 | 2024/12/28 9:36:41 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.83% | 58.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.793 |  | 54.013 | 39.8944 A | 3.375 | 3.387 | 3.363 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.368; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2347 | 2024/12/28 9:36:43 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.85% | 58.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.813 |  | 53.99 | 39.8753 A | 3.374 | 3.391 | 3.359 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.36; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2348 | 2024/12/28 9:36:45 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.87% | 58.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.837 |  | 54.011 | 39.8781 A | 3.375 | 3.386 | 3.361 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2349 | 2024/12/28 9:36:47 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.90% | 58.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.857 |  | 54.01 | 39.8770 A | 3.375 | 3.387 | 3.365 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2350 | 2024/12/28 9:36:49 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.92% | 58.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.883 |  | 53.99 | 39.8708 A | 3.374 | 3.387 | 3.359 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.359; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.362; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2351 | 2024/12/28 9:36:51 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.94% | 58.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.9 |  | 53.992 | 39.8664 A | 3.374 | 3.391 | 3.358 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2352 | 2024/12/28 9:36:53 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.96% | 58.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.927 |  | 54.003 | 39.8753 A | 3.375 | 3.385 | 3.361 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.364; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2353 | 2024/12/28 9:36:55 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 58.98% | 58.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.943 |  | 53.988 | 39.872 A | 3.374 | 3.39 | 3.358 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.366; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2354 | 2024/12/28 9:36:57 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.00% | 59.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.97 |  | 54.001 | 39.8888 A | 3.375 | 3.39 | 3.361 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2355 | 2024/12/28 9:36:59 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.02% | 59.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 51.99 |  | 54.019 | 39.8708 A | 3.376 | 3.387 | 3.362 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2356 | 2024/12/28 9:37:01 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.05% | 59.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.01 |  | 53.991 | 39.8837 A | 3.374 | 3.391 | 3.357 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2357 | 2024/12/28 9:37:03 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.07% | 59.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.037 |  | 54.017 | 39.886 A | 3.376 | 3.386 | 3.361 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2358 | 2024/12/28 9:37:06 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.09% | 59.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.053 |  | 54.02 | 39.8843 A | 3.376 | 3.388 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2359 | 2024/12/28 9:37:08 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.12% | 59.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.08 |  | 54.001 | 39.8966 A | 3.375 | 3.384 | 3.36 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2360 | 2024/12/28 9:37:10 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.14% | 59.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.1 |  | 54.023 | 39.8602 A | 3.376 | 3.387 | 3.361 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.361; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2361 | 2024/12/28 9:37:12 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.16% | 59.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.12 |  | 54.016 | 39.8591 A | 3.376 | 3.387 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.368; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2362 | 2024/12/28 9:37:14 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.18% | 59.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.147 |  | 53.999 | 39.8725 A | 3.374 | 3.388 | 3.36 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.36; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.363; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2363 | 2024/12/28 9:37:16 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.20% | 59.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.163 |  | 53.999 | 39.8652 A | 3.374 | 3.391 | 3.359 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.368; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.365; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2364 | 2024/12/28 9:37:18 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.22% | 59.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.197 |  | 54.013 | 39.8669 A | 3.375 | 3.386 | 3.362 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2365 | 2024/12/28 9:37:20 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.25% | 59.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.223 |  | 53.996 | 39.8798 A | 3.374 | 3.39 | 3.359 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.367; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2366 | 2024/12/28 9:37:22 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.27% | 59.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.243 |  | 54.011 | 39.8955 A | 3.375 | 3.39 | 3.361 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.361; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2367 | 2024/12/28 9:37:24 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.29% | 59.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.267 |  | 54.028 | 39.8804 A | 3.376 | 3.387 | 3.362 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.363; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.362; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2368 | 2024/12/28 9:37:26 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.32% | 59.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.287 |  | 54.02 | 39.8893 A | 3.376 | 3.387 | 3.363 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.363; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2369 | 2024/12/28 9:37:28 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.34% | 59.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.307 |  | 54.024 | 39.8764 A | 3.376 | 3.387 | 3.361 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.364; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.364; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2370 | 2024/12/28 9:37:30 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.36% | 59.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.33 |  | 54.028 | 39.8742 A | 3.376 | 3.388 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.369; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2371 | 2024/12/28 9:37:32 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.38% | 59.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.35 |  | 54.011 | 39.8686 A | 3.375 | 3.385 | 3.36 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.365; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2372 | 2024/12/28 9:37:34 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.40% | 59.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.377 |  | 54 | 39.8703 A | 3.375 | 3.391 | 3.358 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2373 | 2024/12/28 9:37:36 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.42% | 59.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.397 |  | 54.013 | 39.8451 A | 3.375 | 3.39 | 3.361 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2374 | 2024/12/28 9:37:38 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.45% | 59.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.42 |  | 54.011 | 39.8339 A | 3.375 | 3.386 | 3.36 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2375 | 2024/12/28 9:37:40 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.47% | 59.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.44 |  | 54.011 | 39.8199 A | 3.375 | 3.387 | 3.36 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2376 | 2024/12/28 9:37:42 |  | 充电 | 0分钟 | 61分钟 | 0 | 59.49% | 59.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.46 |  | 54.001 | 39.8378 A | 3.375 | 3.392 | 3.357 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.357; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2377 | 2024/12/28 9:37:44 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.51% | 59.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.487 |  | 54.022 | 39.8417 A | 3.376 | 3.389 | 3.361 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.361; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2378 | 2024/12/28 9:37:46 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.53% | 59.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.503 |  | 54.009 | 39.8731 A | 3.375 | 3.392 | 3.359 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.363; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.366; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2379 | 2024/12/28 9:37:48 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.56% | 59.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.53 |  | 54.032 | 39.8473 A | 3.377 | 3.387 | 3.363 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2380 | 2024/12/28 9:37:50 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.58% | 59.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.547 |  | 54.035 | 39.872 A | 3.377 | 3.389 | 3.367 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2381 | 2024/12/28 9:37:52 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.60% | 59.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.573 |  | 54.013 | 39.8703 A | 3.375 | 3.387 | 3.36 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.36; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2382 | 2024/12/28 9:37:54 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.62% | 59.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.593 |  | 54.039 | 39.8568 A | 3.377 | 3.388 | 3.363 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2383 | 2024/12/28 9:37:56 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.65% | 59.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.613 |  | 54.03 | 39.8434 A | 3.376 | 3.388 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2384 | 2024/12/28 9:37:58 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.67% | 59.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.633 |  | 54.01 | 39.8574 A | 3.375 | 3.39 | 3.361 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2385 | 2024/12/28 9:38:00 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.69% | 59.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.66 |  | 54.018 | 39.8316 A | 3.376 | 3.391 | 3.362 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2386 | 2024/12/28 9:38:02 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.71% | 59.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.677 |  | 54.018 | 39.8423 A | 3.376 | 3.387 | 3.361 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2387 | 2024/12/28 9:38:04 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.74% | 59.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.703 |  | 54.009 | 39.8512 A | 3.375 | 3.392 | 3.358 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2388 | 2024/12/28 9:38:06 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.76% | 59.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.723 |  | 54.032 | 39.8372 A | 3.377 | 3.389 | 3.362 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2389 | 2024/12/28 9:38:08 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.78% | 59.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.743 |  | 54.044 | 39.8389 A | 3.377 | 3.389 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2390 | 2024/12/28 9:38:10 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.80% | 59.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.767 |  | 54.029 | 39.8445 A | 3.376 | 3.387 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.364; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2391 | 2024/12/28 9:38:12 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.82% | 59.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.787 |  | 54.039 | 39.8316 A | 3.377 | 3.388 | 3.363 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2392 | 2024/12/28 9:38:14 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.85% | 59.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.813 |  | 54.043 | 39.8456 A | 3.377 | 3.389 | 3.366 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2393 | 2024/12/28 9:38:16 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.87% | 59.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.83 |  | 54.027 | 39.8423 A | 3.376 | 3.386 | 3.362 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.366; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2394 | 2024/12/28 9:38:18 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.89% | 59.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.857 |  | 54.016 | 39.8580 A | 3.376 | 3.392 | 3.359 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2395 | 2024/12/28 9:38:20 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.91% | 59.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.877 |  | 54.042 | 39.8204 A | 3.377 | 3.389 | 3.369 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2396 | 2024/12/28 9:38:22 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.93% | 59.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.897 |  | 54.023 | 39.8361 A | 3.376 | 3.388 | 3.361 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2397 | 2024/12/28 9:38:24 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.95% | 59.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.92 |  | 54.019 | 39.8479 A | 3.376 | 3.393 | 3.358 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.358; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2398 | 2024/12/28 9:38:26 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 59.98% | 59.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.94 |  | 54.038 | 39.844 A | 3.377 | 3.389 | 3.362 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.365; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2399 | 2024/12/28 9:38:28 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.00% | 59.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.967 |  | 54.023 | 39.8524 A | 3.376 | 3.39 | 3.361 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.361; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2400 | 2024/12/28 9:38:30 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.02% | 60.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 52.983 |  | 54.026 | 39.8524 A | 3.376 | 3.392 | 3.361 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.369; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2401 | 2024/12/28 9:38:32 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.05% | 60.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.013 |  | 54.049 | 39.8339 A | 3.378 | 3.388 | 3.363 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2402 | 2024/12/28 9:38:34 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.07% | 60.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.033 |  | 54.045 | 39.8658 A | 3.377 | 3.389 | 3.368 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2403 | 2024/12/28 9:38:36 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.09% | 60.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.053 |  | 54.023 | 39.8596 A | 3.376 | 3.389 | 3.362 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.364; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2404 | 2024/12/28 9:38:38 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.11% | 60.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.077 |  | 54.051 | 39.8451 A | 3.378 | 3.389 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.365; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2405 | 2024/12/28 9:38:40 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.13% | 60.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.097 |  | 54.04 | 39.8490 A | 3.377 | 3.388 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.365; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2406 | 2024/12/28 9:38:42 |  | 充电 | 0分钟 | 60分钟 | 0 | 60.15% | 60.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.12 |  | 54.023 | 39.8423 A | 3.376 | 3.391 | 3.362 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.362; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2407 | 2024/12/28 9:38:44 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.18% | 60.172 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.14 |  | 54.032 | 39.8434 A | 3.377 | 3.392 | 3.362 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.37; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.362; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2408 | 2024/12/28 9:38:46 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.20% | 60.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.167 |  | 54.054 | 39.8344 A | 3.378 | 3.389 | 3.363 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.363; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2409 | 2024/12/28 9:38:48 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.22% | 60.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.187 |  | 54.047 | 39.8361 A | 3.377 | 3.389 | 3.366 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2410 | 2024/12/28 9:38:50 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.24% | 60.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.203 |  | 54.044 | 39.8596 A | 3.377 | 3.389 | 3.362 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.362; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2411 | 2024/12/28 9:38:52 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.27% | 60.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.23 |  | 54.056 | 39.8552 A | 3.378 | 3.39 | 3.366 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.37; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2412 | 2024/12/28 9:38:54 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.29% | 60.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.247 |  | 54.044 | 39.8490 A | 3.377 | 3.387 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.367; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2413 | 2024/12/28 9:38:56 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.31% | 60.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.28 |  | 54.025 | 39.8288 A | 3.376 | 3.392 | 3.36 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.368; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2414 | 2024/12/28 9:38:58 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.33% | 60.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.307 |  | 54.057 | 39.8434 A | 3.378 | 3.39 | 3.369 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.369; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2415 | 2024/12/28 9:39:00 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.35% | 60.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.323 |  | 54.034 | 39.8193 A | 3.377 | 3.388 | 3.361 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2416 | 2024/12/28 9:39:02 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.37% | 60.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.35 |  | 54.028 | 39.8344 A | 3.376 | 3.393 | 3.359 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.359; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.367; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2417 | 2024/12/28 9:39:04 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.40% | 60.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.367 |  | 54.049 | 39.8406 A | 3.378 | 3.39 | 3.363 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.366; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2418 | 2024/12/28 9:39:06 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.42% | 60.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.393 |  | 54.046 | 39.8411 A | 3.377 | 3.391 | 3.363 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2419 | 2024/12/28 9:39:08 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.44% | 60.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.413 |  | 54.038 | 39.8412 A | 3.377 | 3.388 | 3.361 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.361; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2420 | 2024/12/28 9:39:10 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.47% | 60.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.433 |  | 54.034 | 39.8288 A | 3.377 | 3.39 | 3.363 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.363; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2421 | 2024/12/28 9:39:12 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.49% | 60.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.46 |  | 54.045 | 39.8188 A | 3.377 | 3.392 | 3.364 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2422 | 2024/12/28 9:39:14 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.51% | 60.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.48 |  | 54.055 | 39.844 A | 3.378 | 3.389 | 3.367 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2423 | 2024/12/28 9:39:16 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.53% | 60.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.503 |  | 54.049 | 39.8389 A | 3.378 | 3.391 | 3.363 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2424 | 2024/12/28 9:39:18 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.55% | 60.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.523 |  | 54.065 | 39.8148 A | 3.379 | 3.389 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.366; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2425 | 2024/12/28 9:39:20 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.57% | 60.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.543 |  | 54.059 | 39.8070 A | 3.378 | 3.389 | 3.366 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.366; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.371; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2426 | 2024/12/28 9:39:22 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.60% | 60.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.57 |  | 54.042 | 39.8272 A | 3.377 | 3.39 | 3.362 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2427 | 2024/12/28 9:39:24 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.62% | 60.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.587 |  | 54.038 | 39.8361 A | 3.377 | 3.394 | 3.36 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2428 | 2024/12/28 9:39:26 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.64% | 60.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.613 |  | 54.063 | 39.8479 A | 3.378 | 3.39 | 3.368 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2429 | 2024/12/28 9:39:28 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.67% | 60.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.633 |  | 54.044 | 39.8406 A | 3.377 | 3.389 | 3.362 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.362; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.365; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2430 | 2024/12/28 9:39:30 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.69% | 60.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.653 |  | 54.041 | 39.8417 A | 3.377 | 3.394 | 3.36 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2431 | 2024/12/28 9:39:32 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.71% | 60.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.68 |  | 54.059 | 39.8456 A | 3.378 | 3.39 | 3.363 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.363; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2432 | 2024/12/28 9:39:34 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.73% | 60.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.7 |  | 54.044 | 39.8501 A | 3.377 | 3.39 | 3.363 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.364; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2433 | 2024/12/28 9:39:36 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.75% | 60.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.723 |  | 54.044 | 39.8400 A | 3.377 | 3.394 | 3.361 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.371; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2434 | 2024/12/28 9:39:38 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.77% | 60.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.743 |  | 54.068 | 39.8356 A | 3.379 | 3.389 | 3.364 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2435 | 2024/12/28 9:39:40 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.79% | 60.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.763 |  | 54.072 | 39.8350 A | 3.379 | 3.391 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2436 | 2024/12/28 9:39:42 |  | 充电 | 0分钟 | 59分钟 | 0 | 60.82% | 60.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.783 |  | 54.057 | 39.8221 A | 3.378 | 3.388 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.365; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2437 | 2024/12/28 9:39:44 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.84% | 60.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.81 |  | 54.07 | 39.8333 A | 3.379 | 3.389 | 3.365 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.365; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2438 | 2024/12/28 9:39:46 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.86% | 60.862 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.83 |  | 54.071 | 39.8266 A | 3.379 | 3.391 | 3.369 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2439 | 2024/12/28 9:39:48 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.89% | 60.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.853 |  | 54.056 | 39.8512 A | 3.378 | 3.387 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2440 | 2024/12/28 9:39:50 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.91% | 60.905 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.873 |  | 54.043 | 39.8350 A | 3.377 | 3.393 | 3.362 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2441 | 2024/12/28 9:39:52 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.93% | 60.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.893 |  | 54.072 | 39.8344 A | 3.379 | 3.391 | 3.37 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.37; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2442 | 2024/12/28 9:39:54 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.95% | 60.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.92 |  | 54.057 | 39.8344 A | 3.378 | 3.388 | 3.363 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.363; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2443 | 2024/12/28 9:39:56 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 60.97% | 60.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.937 |  | 54.047 | 39.8451 A | 3.377 | 3.394 | 3.36 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.36; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2444 | 2024/12/28 9:39:58 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.00% | 60.995 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.963 |  | 54.065 | 39.8322 A | 3.379 | 3.392 | 3.364 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2445 | 2024/12/28 9:40:00 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.02% | 61.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 53.98 |  | 54.078 | 39.8221 A | 3.379 | 3.39 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2446 | 2024/12/28 9:40:02 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.04% | 61.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.01 |  | 54.049 | 39.7997 A | 3.378 | 3.394 | 3.361 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2447 | 2024/12/28 9:40:04 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.06% | 61.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.03 |  | 54.068 | 39.8434 A | 3.379 | 3.39 | 3.364 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.364; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2448 | 2024/12/28 9:40:06 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.09% | 61.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.05 |  | 54.083 | 39.8518 A | 3.38 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2449 | 2024/12/28 9:40:08 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.11% | 61.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.077 |  | 54.069 | 39.8479 A | 3.379 | 3.389 | 3.367 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.367; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2450 | 2024/12/28 9:40:10 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.13% | 61.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.097 |  | 54.079 | 39.8389 A | 3.379 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2451 | 2024/12/28 9:40:12 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.15% | 61.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.12 |  | 54.08 | 39.8182 A | 3.38 | 3.391 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.371; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2452 | 2024/12/28 9:40:14 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.17% | 61.172 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.14 |  | 54.068 | 39.8367 A | 3.379 | 3.388 | 3.366 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2453 | 2024/12/28 9:40:16 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.20% | 61.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.16 |  | 54.053 | 39.8328 A | 3.378 | 3.392 | 3.364 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.369; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2454 | 2024/12/28 9:40:18 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.22% | 61.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.187 |  | 54.063 | 39.8378 A | 3.378 | 3.393 | 3.364 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.364; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2455 | 2024/12/28 9:40:20 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.24% | 61.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.207 |  | 54.062 | 39.8098 A | 3.378 | 3.388 | 3.364 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2456 | 2024/12/28 9:40:22 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.26% | 61.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.23 |  | 54.054 | 39.8299 A | 3.378 | 3.394 | 3.361 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.361; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2457 | 2024/12/28 9:40:24 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.28% | 61.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.25 |  | 54.07 | 39.8406 A | 3.379 | 3.392 | 3.365 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.366; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2458 | 2024/12/28 9:40:26 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.30% | 61.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.267 |  | 54.087 | 39.8647 A | 3.38 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.367; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2459 | 2024/12/28 9:40:28 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.32% | 61.325 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.293 |  | 54.059 | 39.8356 A | 3.378 | 3.394 | 3.362 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.368; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2460 | 2024/12/28 9:40:30 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.35% | 61.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.313 |  | 54.078 | 39.8266 A | 3.379 | 3.39 | 3.365 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.365; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.367; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2461 | 2024/12/28 9:40:32 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.37% | 61.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.333 |  | 54.087 | 39.8109 A | 3.38 | 3.391 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.368; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2462 | 2024/12/28 9:40:34 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.39% | 61.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.357 |  | 54.078 | 39.8238 A | 3.379 | 3.39 | 3.368 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2463 | 2024/12/28 9:40:36 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.42% | 61.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.38 |  | 54.062 | 39.8193 A | 3.378 | 3.39 | 3.364 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.364; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.366; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2464 | 2024/12/28 9:40:38 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.44% | 61.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.4 |  | 54.089 | 39.8003 A | 3.38 | 3.39 | 3.366 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2465 | 2024/12/28 9:40:40 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.46% | 61.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.42 |  | 54.088 | 39.7952 A | 3.38 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2466 | 2024/12/28 9:40:42 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.48% | 61.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.447 |  | 54.073 | 39.7936 A | 3.379 | 3.389 | 3.366 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.368; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2467 | 2024/12/28 9:40:44 |  | 充电 | 0分钟 | 58分钟 | 0 | 61.50% | 61.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.467 |  | 54.065 | 39.8221 A | 3.379 | 3.392 | 3.365 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.37; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2468 | 2024/12/28 9:40:46 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.52% | 61.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.49 |  | 54.069 | 39.8227 A | 3.379 | 3.395 | 3.364 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2469 | 2024/12/28 9:40:48 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.55% | 61.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.523 |  | 54.083 | 39.8104 A | 3.38 | 3.39 | 3.368 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.368; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2470 | 2024/12/28 9:40:50 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.57% | 61.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.543 |  | 54.067 | 39.8249 A | 3.379 | 3.392 | 3.365 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.367; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2471 | 2024/12/28 9:40:52 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.59% | 61.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.563 |  | 54.067 | 39.8238 A | 3.379 | 3.395 | 3.364 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2472 | 2024/12/28 9:40:54 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.62% | 61.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.59 |  | 54.092 | 39.8238 A | 3.38 | 3.39 | 3.366 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2473 | 2024/12/28 9:40:56 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.64% | 61.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.61 |  | 54.069 | 39.7846 A | 3.379 | 3.392 | 3.365 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.365; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2474 | 2024/12/28 9:40:58 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.66% | 61.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.633 |  | 54.07 | 39.7969 A | 3.379 | 3.394 | 3.364 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2475 | 2024/12/28 9:41:00 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.68% | 61.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.653 |  | 54.093 | 39.7896 A | 3.38 | 3.39 | 3.366 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2476 | 2024/12/28 9:41:02 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.70% | 61.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.673 |  | 54.095 | 39.8003 A | 3.38 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2477 | 2024/12/28 9:41:04 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.72% | 61.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.7 |  | 54.066 | 39.7986 A | 3.379 | 3.395 | 3.362 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.362; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.369; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2478 | 2024/12/28 9:41:07 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.75% | 61.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.72 |  | 54.085 | 39.8109 A | 3.38 | 3.392 | 3.366 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.366; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2479 | 2024/12/28 9:41:09 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.77% | 61.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.737 |  | 54.097 | 39.8036 A | 3.381 | 3.391 | 3.366 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2480 | 2024/12/28 9:41:11 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.79% | 61.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.763 |  | 54.095 | 39.7930 A | 3.38 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2481 | 2024/12/28 9:41:13 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.81% | 61.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.783 |  | 54.078 | 39.7796 A | 3.379 | 3.394 | 3.365 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.365; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2482 | 2024/12/28 9:41:15 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.84% | 61.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.807 |  | 54.102 | 39.7874 A | 3.381 | 3.391 | 3.366 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.366; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2483 | 2024/12/28 9:41:17 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.86% | 61.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.827 |  | 54.1 | 39.7908 A | 3.381 | 3.392 | 3.371 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2484 | 2024/12/28 9:41:19 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.88% | 61.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.847 |  | 54.086 | 39.7908 A | 3.38 | 3.39 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2485 | 2024/12/28 9:41:21 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.90% | 61.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.87 |  | 54.097 | 39.7952 A | 3.381 | 3.39 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.368; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2486 | 2024/12/28 9:41:23 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.92% | 61.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.89 |  | 54.105 | 39.8036 A | 3.381 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.372; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2487 | 2024/12/28 9:41:25 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.94% | 61.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.917 |  | 54.091 | 39.8064 A | 3.38 | 3.39 | 3.369 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2488 | 2024/12/28 9:41:27 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.97% | 61.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.933 |  | 54.078 | 39.8008 A | 3.379 | 3.393 | 3.366 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2489 | 2024/12/28 9:41:29 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 61.99% | 61.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.96 |  | 54.105 | 39.7863 A | 3.381 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2490 | 2024/12/28 9:41:31 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.01% | 62.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 54.98 |  | 54.095 | 39.8008 A | 3.38 | 3.39 | 3.369 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2491 | 2024/12/28 9:41:33 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.04% | 62.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.003 |  | 54.075 | 39.7549 A | 3.379 | 3.393 | 3.366 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.366; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2492 | 2024/12/28 9:41:35 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.06% | 62.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.027 |  | 54.083 | 39.7975 A | 3.38 | 3.395 | 3.366 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2493 | 2024/12/28 9:41:37 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.08% | 62.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.047 |  | 54.095 | 39.7857 A | 3.38 | 3.39 | 3.369 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.369; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.369; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2494 | 2024/12/28 9:41:41 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.12% | 62.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.093 |  | 54.078 | 39.7790 A | 3.379 | 3.395 | 3.364 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.372; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2495 | 2024/12/28 9:41:43 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.14% | 62.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.113 |  | 54.099 | 39.7868 A | 3.381 | 3.392 | 3.367 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2496 | 2024/12/28 9:41:45 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.17% | 62.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.137 |  | 54.107 | 39.7829 A | 3.381 | 3.392 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.369; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2497 | 2024/12/28 9:41:47 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.19% | 62.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.157 |  | 54.081 | 39.7734 A | 3.38 | 3.395 | 3.363 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.363; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2498 | 2024/12/28 9:41:49 |  | 充电 | 0分钟 | 57分钟 | 0 | 62.21% | 62.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.18 |  | 54.095 | 39.7840 A | 3.38 | 3.393 | 3.367 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.367; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2499 | 2024/12/28 9:41:51 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.23% | 62.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.2 |  | 54.111 | 39.7852 A | 3.381 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2500 | 2024/12/28 9:41:53 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.26% | 62.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.223 |  | 54.104 | 39.8008 A | 3.381 | 3.392 | 3.371 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2501 | 2024/12/28 9:41:55 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.28% | 62.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.243 |  | 54.097 | 39.7857 A | 3.381 | 3.394 | 3.367 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.368; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.367; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2502 | 2024/12/28 9:41:57 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.30% | 62.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.267 |  | 54.113 | 39.8059 A | 3.382 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2503 | 2024/12/28 9:41:59 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.32% | 62.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.287 |  | 54.108 | 39.7784 A | 3.381 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2504 | 2024/12/28 9:42:01 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.34% | 62.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.307 |  | 54.095 | 39.7739 A | 3.38 | 3.389 | 3.366 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2505 | 2024/12/28 9:42:03 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.36% | 62.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.333 |  | 54.111 | 39.7902 A | 3.381 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2506 | 2024/12/28 9:42:05 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.39% | 62.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.353 |  | 54.115 | 39.7605 A | 3.382 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.373; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2507 | 2024/12/28 9:42:07 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.41% | 62.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.373 |  | 54.103 | 39.7695 A | 3.381 | 3.391 | 3.37 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2508 | 2024/12/28 9:42:09 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.43% | 62.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.397 |  | 54.092 | 39.7885 A | 3.38 | 3.393 | 3.367 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2509 | 2024/12/28 9:42:11 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.46% | 62.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.417 |  | 54.116 | 39.7919 A | 3.382 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2510 | 2024/12/28 9:42:13 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.48% | 62.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.443 |  | 54.109 | 39.7980 A | 3.381 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2511 | 2024/12/28 9:42:15 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.50% | 62.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.46 |  | 54.098 | 39.7812 A | 3.381 | 3.39 | 3.366 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2512 | 2024/12/28 9:42:17 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.52% | 62.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.487 |  | 54.088 | 39.7807 A | 3.38 | 3.394 | 3.367 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.367; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2513 | 2024/12/28 9:42:19 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.54% | 62.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.507 |  | 54.09 | 39.7448 A | 3.38 | 3.396 | 3.364 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.364; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.37; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2514 | 2024/12/28 9:42:21 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.56% | 62.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.537 |  | 54.115 | 39.7527 A | 3.382 | 3.393 | 3.373 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2515 | 2024/12/28 9:42:23 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.59% | 62.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.563 |  | 54.106 | 39.7695 A | 3.381 | 3.39 | 3.37 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2516 | 2024/12/28 9:42:25 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.61% | 62.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.58 |  | 54.094 | 39.7784 A | 3.38 | 3.392 | 3.367 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.368; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2517 | 2024/12/28 9:42:27 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.63% | 62.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.6 |  | 54.088 | 39.7695 A | 3.38 | 3.394 | 3.366 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.371; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2518 | 2024/12/28 9:42:29 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.65% | 62.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.627 |  | 54.118 | 39.7499 A | 3.382 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2519 | 2024/12/28 9:42:31 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.68% | 62.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.643 |  | 54.109 | 39.7342 A | 3.381 | 3.391 | 3.37 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.37; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2520 | 2024/12/28 9:42:33 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.70% | 62.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.67 |  | 54.112 | 39.7269 A | 3.382 | 3.391 | 3.371 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2521 | 2024/12/28 9:42:35 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.72% | 62.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.687 |  | 54.099 | 39.7852 A | 3.381 | 3.391 | 3.366 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.366; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2522 | 2024/12/28 9:42:37 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.74% | 62.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.713 |  | 54.119 | 39.7706 A | 3.382 | 3.391 | 3.369 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2523 | 2024/12/28 9:42:39 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.76% | 62.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.733 |  | 54.122 | 39.7779 A | 3.382 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2524 | 2024/12/28 9:42:41 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.78% | 62.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.753 |  | 54.12 | 39.7448 A | 3.382 | 3.393 | 3.373 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2525 | 2024/12/28 9:42:43 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.81% | 62.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.78 |  | 54.112 | 39.7560 A | 3.382 | 3.391 | 3.37 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2526 | 2024/12/28 9:42:45 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.83% | 62.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.797 |  | 54.098 | 39.7768 A | 3.381 | 3.393 | 3.367 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2527 | 2024/12/28 9:42:47 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.85% | 62.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.82 |  | 54.125 | 39.7790 A | 3.382 | 3.392 | 3.367 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.367; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2528 | 2024/12/28 9:42:49 |  | 充电 | 0分钟 | 56分钟 | 0 | 62.87% | 62.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.84 |  | 54.127 | 39.7734 A | 3.382 | 3.394 | 3.372 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2529 | 2024/12/28 9:42:51 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 62.89% | 62.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.867 |  | 54.116 | 39.7717 A | 3.382 | 3.392 | 3.371 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.371; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 32 | 24
2530 | 2024/12/28 9:42:53 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 62.92% | 62.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.887 |  | 54.106 | 39.746 A | 3.381 | 3.391 | 3.367 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.367; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2531 | 2024/12/28 9:42:55 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 62.94% | 62.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.907 |  | 54.123 | 39.76 A | 3.382 | 3.391 | 3.369 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2532 | 2024/12/28 9:42:57 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 62.96% | 62.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.93 |  | 54.129 | 39.7801 A | 3.383 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.37; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2533 | 2024/12/28 9:42:59 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 62.98% | 62.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.95 |  | 54.124 | 39.7919 A | 3.382 | 3.393 | 3.373 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.373; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2534 | 2024/12/28 9:43:01 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.00% | 63.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.973 |  | 54.114 | 39.7633 A | 3.382 | 3.391 | 3.37 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.37; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2535 | 2024/12/28 9:43:03 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.03% | 63.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 55.993 |  | 54.1 | 39.7644 A | 3.381 | 3.393 | 3.368 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.368; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2536 | 2024/12/28 9:43:05 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.05% | 63.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.02 |  | 54.131 | 39.7700 A | 3.383 | 3.392 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2537 | 2024/12/28 9:43:07 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.07% | 63.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.04 |  | 54.13 | 39.7476 A | 3.383 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2538 | 2024/12/28 9:43:09 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.10% | 63.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.063 |  | 54.124 | 39.7454 A | 3.382 | 3.393 | 3.372 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.372; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2539 | 2024/12/28 9:43:11 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.12% | 63.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.083 |  | 54.119 | 39.8076 A | 3.382 | 3.391 | 3.371 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.371; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2540 | 2024/12/28 9:43:13 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.14% | 63.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.103 |  | 54.111 | 39.8025 A | 3.381 | 3.395 | 3.368 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2541 | 2024/12/28 9:43:15 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.16% | 63.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.13 |  | 54.124 | 39.7650 A | 3.382 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.369; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2542 | 2024/12/28 9:43:17 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.18% | 63.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.15 |  | 54.129 | 39.7398 A | 3.383 | 3.392 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2543 | 2024/12/28 9:43:19 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.21% | 63.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.17 |  | 54.134 | 39.7303 A | 3.383 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.371; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.374; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2544 | 2024/12/28 9:43:21 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.23% | 63.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.193 |  | 54.13 | 39.7784 A | 3.383 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2545 | 2024/12/28 9:43:23 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.25% | 63.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.213 |  | 54.101 | 39.7745 A | 3.381 | 3.396 | 3.365 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.365; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2546 | 2024/12/28 9:43:25 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.27% | 63.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.24 |  | 54.11 | 39.7773 A | 3.381 | 3.396 | 3.368 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.373; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2547 | 2024/12/28 9:43:27 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.29% | 63.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.26 |  | 54.116 | 39.7297 A | 3.382 | 3.394 | 3.369 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 24
2548 | 2024/12/28 9:43:29 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.31% | 63.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.28 |  | 54.131 | 39.7504 A | 3.383 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2549 | 2024/12/28 9:43:31 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.34% | 63.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.307 |  | 54.136 | 39.7840 A | 3.383 | 3.392 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.368; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2550 | 2024/12/28 9:43:33 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.36% | 63.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.327 |  | 54.108 | 39.7594 A | 3.381 | 3.394 | 3.369 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2551 | 2024/12/28 9:43:35 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.38% | 63.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.347 |  | 54.105 | 39.7773 A | 3.381 | 3.396 | 3.366 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 31 | 23
2552 | 2024/12/28 9:43:37 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.40% | 63.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.37 |  | 54.114 | 39.7448 A | 3.382 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2553 | 2024/12/28 9:43:39 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.43% | 63.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.39 |  | 54.13 | 39.7728 A | 3.383 | 3.393 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2554 | 2024/12/28 9:43:41 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.45% | 63.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.41 |  | 54.115 | 39.7807 A | 3.382 | 3.392 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2555 | 2024/12/28 9:43:43 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.47% | 63.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.433 |  | 54.109 | 39.7868 A | 3.381 | 3.395 | 3.368 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2556 | 2024/12/28 9:43:45 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.49% | 63.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.453 |  | 54.117 | 39.7857 A | 3.382 | 3.396 | 3.368 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2557 | 2024/12/28 9:43:47 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.51% | 63.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.48 |  | 54.136 | 39.774 A | 3.383 | 3.392 | 3.37 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2558 | 2024/12/28 9:43:49 |  | 充电 | 0分钟 | 55分钟 | 0 | 63.53% | 63.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.497 |  | 54.118 | 39.7656 A | 3.382 | 3.394 | 3.369 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.369; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2559 | 2024/12/28 9:43:51 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.56% | 63.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.523 |  | 54.111 | 39.7650 A | 3.381 | 3.396 | 3.366 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.366; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2560 | 2024/12/28 9:43:53 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.58% | 63.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.543 |  | 54.119 | 39.7768 A | 3.382 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2561 | 2024/12/28 9:43:55 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.60% | 63.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.573 |  | 54.135 | 39.7930 A | 3.383 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.369; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2562 | 2024/12/28 9:43:57 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.63% | 63.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.6 |  | 54.141 | 39.8070 A | 3.383 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.369; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2563 | 2024/12/28 9:43:59 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.65% | 63.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.617 |  | 54.115 | 39.7801 A | 3.382 | 3.395 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.369; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2564 | 2024/12/28 9:44:01 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.67% | 63.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.643 |  | 54.114 | 39.7622 A | 3.382 | 3.396 | 3.367 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2565 | 2024/12/28 9:44:03 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.69% | 63.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.663 |  | 54.121 | 39.7420 A | 3.382 | 3.396 | 3.368 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.368; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2566 | 2024/12/28 9:44:05 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.71% | 63.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.687 |  | 54.132 | 39.7879 A | 3.383 | 3.394 | 3.37 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2567 | 2024/12/28 9:44:07 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.73% | 63.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.707 |  | 54.132 | 39.7818 A | 3.383 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.372; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2568 | 2024/12/28 9:44:09 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.75% | 63.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.723 |  | 54.129 | 39.7572 A | 3.383 | 3.391 | 3.37 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2569 | 2024/12/28 9:44:11 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.78% | 63.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.75 |  | 54.126 | 39.7292 A | 3.382 | 3.392 | 3.369 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.369; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2570 | 2024/12/28 9:44:13 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.80% | 63.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.767 |  | 54.125 | 39.7678 A | 3.382 | 3.392 | 3.368 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.368; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2571 | 2024/12/28 9:44:15 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.82% | 63.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.793 |  | 54.128 | 39.7801 A | 3.383 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2572 | 2024/12/28 9:44:17 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.85% | 63.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.813 |  | 54.128 | 39.7516 A | 3.383 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2573 | 2024/12/28 9:44:19 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.87% | 63.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.833 |  | 54.123 | 39.7594 A | 3.382 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2574 | 2024/12/28 9:44:21 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.89% | 63.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.86 |  | 54.12 | 39.7678 A | 3.382 | 3.397 | 3.368 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2575 | 2024/12/28 9:44:23 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.91% | 63.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.88 |  | 54.117 | 39.7342 A | 3.382 | 3.396 | 3.367 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2576 | 2024/12/28 9:44:25 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.93% | 63.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.903 |  | 54.14 | 39.7829 A | 3.383 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 31 | 23
2577 | 2024/12/28 9:44:27 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.95% | 63.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.923 |  | 54.129 | 39.7364 A | 3.383 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.369; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2578 | 2024/12/28 9:44:29 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 63.98% | 63.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.943 |  | 54.124 | 39.7034 A | 3.382 | 3.397 | 3.369 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.371; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2579 | 2024/12/28 9:44:31 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.00% | 63.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.967 |  | 54.119 | 39.7499 A | 3.382 | 3.396 | 3.367 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.367; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2580 | 2024/12/28 9:44:33 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.02% | 64.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 56.987 |  | 54.124 | 39.7062 A | 3.382 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2581 | 2024/12/28 9:44:35 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.05% | 64.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.013 |  | 54.137 | 39.8232 A | 3.383 | 3.394 | 3.37 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.37; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2582 | 2024/12/28 9:44:37 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.07% | 64.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.033 |  | 54.136 | 39.7459 A | 3.383 | 3.395 | 3.37 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.37; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2583 | 2024/12/28 9:44:39 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.09% | 64.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.057 |  | 54.134 | 39.7325 A | 3.383 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2584 | 2024/12/28 9:44:41 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.11% | 64.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.077 |  | 54.132 | 39.7628 A | 3.383 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2585 | 2024/12/28 9:44:43 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.13% | 64.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.097 |  | 54.15 | 39.7370 A | 3.384 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.375; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2586 | 2024/12/28 9:44:45 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.15% | 64.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.123 |  | 54.148 | 39.7353 A | 3.384 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2587 | 2024/12/28 9:44:47 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.17% | 64.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.143 |  | 54.146 | 39.7650 A | 3.384 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2588 | 2024/12/28 9:44:49 |  | 充电 | 0分钟 | 54分钟 | 0 | 64.20% | 64.195 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.163 |  | 54.136 | 39.7499 A | 3.383 | 3.391 | 3.371 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.372; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2589 | 2024/12/28 9:44:51 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.22% | 64.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.19 |  | 54.148 | 39.7510 A | 3.384 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2590 | 2024/12/28 9:44:54 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.24% | 64.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.207 |  | 54.156 | 39.7544 A | 3.384 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.373; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2591 | 2024/12/28 9:44:56 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.27% | 64.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.233 |  | 54.144 | 39.7678 A | 3.384 | 3.393 | 3.373 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2592 | 2024/12/28 9:44:58 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.29% | 64.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.253 |  | 54.129 | 39.7566 A | 3.383 | 3.395 | 3.37 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2593 | 2024/12/28 9:45:00 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.31% | 64.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.273 |  | 54.155 | 39.7516 A | 3.384 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.372; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2594 | 2024/12/28 9:45:02 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.33% | 64.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.3 |  | 54.148 | 39.7824 A | 3.384 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2595 | 2024/12/28 9:45:04 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.35% | 64.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.32 |  | 54.131 | 39.788 A | 3.383 | 3.395 | 3.37 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.371; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.37; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2596 | 2024/12/28 9:45:06 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.37% | 64.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.343 |  | 54.128 | 39.7751 A | 3.383 | 3.397 | 3.368 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2597 | 2024/12/28 9:45:08 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.40% | 64.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.363 |  | 54.148 | 39.7768 A | 3.384 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2598 | 2024/12/28 9:45:10 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.42% | 64.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.383 |  | 54.137 | 39.7768 A | 3.383 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2599 | 2024/12/28 9:45:12 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.44% | 64.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.407 |  | 54.128 | 39.7577 A | 3.383 | 3.396 | 3.369 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2600 | 2024/12/28 9:45:14 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.46% | 64.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.427 |  | 54.135 | 39.7488 A | 3.383 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2601 | 2024/12/28 9:45:16 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.49% | 64.479 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.447 |  | 54.151 | 39.7633 A | 3.384 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.373; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2602 | 2024/12/28 9:45:18 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.51% | 64.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.473 |  | 54.135 | 39.7947 A | 3.383 | 3.394 | 3.37 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.371; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2603 | 2024/12/28 9:45:20 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.53% | 64.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.49 |  | 54.13 | 39.7711 A | 3.383 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.372; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2604 | 2024/12/28 9:45:22 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.55% | 64.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.517 |  | 54.136 | 39.7801 A | 3.383 | 3.397 | 3.37 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.374; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2605 | 2024/12/28 9:45:24 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.57% | 64.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.533 |  | 54.153 | 39.7482 A | 3.384 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 16; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2606 | 2024/12/28 9:45:26 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.59% | 64.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.567 |  | 54.139 | 39.7392 A | 3.383 | 3.392 | 3.37 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2607 | 2024/12/28 9:45:28 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.62% | 64.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.593 |  | 54.131 | 39.7633 A | 3.383 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2608 | 2024/12/28 9:45:30 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.64% | 64.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.613 |  | 54.129 | 39.7812 A | 3.383 | 3.397 | 3.368 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.368; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2609 | 2024/12/28 9:45:32 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.66% | 64.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.637 |  | 54.155 | 39.7695 A | 3.384 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2610 | 2024/12/28 9:45:34 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.69% | 64.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.657 |  | 54.154 | 39.774 A | 3.384 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.371; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2611 | 2024/12/28 9:45:36 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.71% | 64.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.68 |  | 54.143 | 39.7364 A | 3.383 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.37; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2612 | 2024/12/28 9:45:38 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.73% | 64.732 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.7 |  | 54.135 | 39.7364 A | 3.383 | 3.396 | 3.37 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.37; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2613 | 2024/12/28 9:45:40 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.75% | 64.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.72 |  | 54.132 | 39.76 A | 3.383 | 3.397 | 3.369 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2614 | 2024/12/28 9:45:42 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.77% | 64.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.747 |  | 54.136 | 39.7700 A | 3.383 | 3.397 | 3.37 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.372; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2615 | 2024/12/28 9:45:44 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.79% | 64.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.763 |  | 54.164 | 39.7712 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2616 | 2024/12/28 9:45:46 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.82% | 64.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.79 |  | 54.161 | 39.7303 A | 3.385 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2617 | 2024/12/28 9:45:48 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.84% | 64.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.807 |  | 54.157 | 39.7488 A | 3.384 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2618 | 2024/12/28 9:45:50 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.86% | 64.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.827 |  | 54.155 | 39.7572 A | 3.384 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2619 | 2024/12/28 9:45:52 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 64.88% | 64.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.853 |  | 54.156 | 39.7622 A | 3.384 | 3.393 | 3.373 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 16; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2620 | 2024/12/28 9:45:54 |  | 充电 | 0分钟 | 53分钟 | 0 | 64.91% | 64.905 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.873 |  | 54.139 | 39.7079 A | 3.383 | 3.397 | 3.37 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2621 | 2024/12/28 9:45:56 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 64.93% | 64.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.893 |  | 54.141 | 39.7868 A | 3.383 | 3.397 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2622 | 2024/12/28 9:45:58 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 64.95% | 64.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.917 |  | 54.155 | 39.7454 A | 3.384 | 3.395 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.371; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2623 | 2024/12/28 9:46:00 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 64.97% | 64.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.937 |  | 54.145 | 39.6804 A | 3.384 | 3.397 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2624 | 2024/12/28 9:46:02 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 64.99% | 64.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.96 |  | 54.165 | 39.7157 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2625 | 2024/12/28 9:46:04 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.01% | 65.015 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 57.983 |  | 54.165 | 39.7336 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2626 | 2024/12/28 9:46:06 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.04% | 65.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.01 |  | 54.166 | 39.6894 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2627 | 2024/12/28 9:46:08 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.06% | 65.062 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.03 |  | 54.163 | 39.7454 A | 3.385 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2628 | 2024/12/28 9:46:10 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.08% | 65.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.05 |  | 54.138 | 39.7471 A | 3.383 | 3.397 | 3.369 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.369; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2629 | 2024/12/28 9:46:12 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.11% | 65.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.073 |  | 54.141 | 39.7504 A | 3.383 | 3.398 | 3.37 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2630 | 2024/12/28 9:46:14 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.13% | 65.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.093 |  | 54.148 | 39.7056 A | 3.384 | 3.397 | 3.37 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.37; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2631 | 2024/12/28 9:46:16 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.15% | 65.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.117 |  | 54.157 | 39.7717 A | 3.384 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2632 | 2024/12/28 9:46:18 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.17% | 65.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.137 |  | 54.17 | 39.7779 A | 3.385 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2633 | 2024/12/28 9:46:20 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.19% | 65.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.157 |  | 54.141 | 39.7689 A | 3.383 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2634 | 2024/12/28 9:46:22 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.21% | 65.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.183 |  | 54.146 | 39.774 A | 3.384 | 3.397 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.375; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2635 | 2024/12/28 9:46:24 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.23% | 65.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.203 |  | 54.17 | 39.7712 A | 3.385 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2636 | 2024/12/28 9:46:26 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.26% | 65.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.227 |  | 54.168 | 39.7684 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2637 | 2024/12/28 9:46:28 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.28% | 65.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.247 |  | 54.152 | 39.7678 A | 3.384 | 3.393 | 3.371 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2638 | 2024/12/28 9:46:30 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.30% | 65.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.27 |  | 54.174 | 39.7571 A | 3.385 | 3.394 | 3.37 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 19 | 30 | 23
2639 | 2024/12/28 9:46:32 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.33% | 65.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.29 |  | 54.168 | 39.7667 A | 3.385 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2640 | 2024/12/28 9:46:34 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.35% | 65.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.31 |  | 54.151 | 39.7605 A | 3.384 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.371; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2641 | 2024/12/28 9:46:36 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.37% | 65.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.337 |  | 54.141 | 39.7857 A | 3.383 | 3.397 | 3.37 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2642 | 2024/12/28 9:46:38 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.39% | 65.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.353 |  | 54.154 | 39.7672 A | 3.384 | 3.396 | 3.371 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2643 | 2024/12/28 9:46:40 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.41% | 65.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.38 |  | 54.157 | 39.7644 A | 3.384 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2644 | 2024/12/28 9:46:42 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.44% | 65.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.397 |  | 54.146 | 39.7611 A | 3.384 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.373; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2645 | 2024/12/28 9:46:44 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.46% | 65.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.423 |  | 54.15 | 39.76 A | 3.384 | 3.397 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2646 | 2024/12/28 9:46:46 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.48% | 65.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.443 |  | 54.169 | 39.7516 A | 3.385 | 3.394 | 3.372 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2647 | 2024/12/28 9:46:48 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.50% | 65.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.463 |  | 54.174 | 39.7348 A | 3.385 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2648 | 2024/12/28 9:46:50 |  | 充电 | 0分钟 | 52分钟 | 0 | 65.52% | 65.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.49 |  | 54.154 | 39.7583 A | 3.384 | 3.397 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2649 | 2024/12/28 9:46:52 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.54% | 65.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.507 |  | 54.158 | 39.8518 A | 3.384 | 3.396 | 3.371 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2650 | 2024/12/28 9:46:54 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.56% | 65.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.527 |  | 54.172 | 39.8367 A | 3.385 | 3.393 | 3.37 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2651 | 2024/12/28 9:46:56 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.59% | 65.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.553 |  | 54.174 | 39.8288 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2652 | 2024/12/28 9:46:58 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.61% | 65.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.573 |  | 54.166 | 39.8076 A | 3.385 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2653 | 2024/12/28 9:47:00 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.63% | 65.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.593 |  | 54.161 | 39.7868 A | 3.385 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 17; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2654 | 2024/12/28 9:47:02 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.66% | 65.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.62 |  | 54.177 | 39.7936 A | 3.386 | 3.394 | 3.37 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2655 | 2024/12/28 9:47:04 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.68% | 65.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.65 |  | 54.177 | 39.8109 A | 3.386 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2656 | 2024/12/28 9:47:06 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.70% | 65.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.67 |  | 54.169 | 39.8277 A | 3.385 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2657 | 2024/12/28 9:47:08 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.72% | 65.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.697 |  | 54.16 | 39.8288 A | 3.385 | 3.392 | 3.372 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2658 | 2024/12/28 9:47:10 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.74% | 65.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.717 |  | 54.168 | 39.8249 A | 3.385 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.372; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.372; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2659 | 2024/12/28 9:47:12 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.76% | 65.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.74 |  | 54.177 | 39.8025 A | 3.386 | 3.394 | 3.37 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.37; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2660 | 2024/12/28 9:47:14 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.79% | 65.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.76 |  | 54.18 | 39.8367 A | 3.386 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.376; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 17; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2661 | 2024/12/28 9:47:16 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.81% | 65.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.78 |  | 54.174 | 39.8462 A | 3.385 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2662 | 2024/12/28 9:47:18 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.83% | 65.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.807 |  | 54.151 | 39.8423 A | 3.384 | 3.398 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.373; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2663 | 2024/12/28 9:47:20 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.86% | 65.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.823 |  | 54.161 | 39.8283 A | 3.385 | 3.396 | 3.371 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2664 | 2024/12/28 9:47:22 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.88% | 65.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.85 |  | 54.178 | 39.8014 A | 3.386 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2665 | 2024/12/28 9:47:24 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.90% | 65.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.867 |  | 54.181 | 39.8356 A | 3.386 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2666 | 2024/12/28 9:47:26 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.92% | 65.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.893 |  | 54.174 | 39.8389 A | 3.385 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.374; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2667 | 2024/12/28 9:47:28 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.94% | 65.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.913 |  | 54.157 | 39.8585 A | 3.384 | 3.398 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.371; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2668 | 2024/12/28 9:47:30 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.96% | 65.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.933 |  | 54.18 | 39.8356 A | 3.386 | 3.394 | 3.372 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 17; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2669 | 2024/12/28 9:47:32 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 65.99% | 65.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.957 |  | 54.183 | 39.8468 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2670 | 2024/12/28 9:47:34 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 66.01% | 66.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 58.977 |  | 54.162 | 39.7723 A | 3.385 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.373; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2671 | 2024/12/28 9:47:36 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 66.03% | 66.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.007 |  | 54.175 | 39.8322 A | 3.385 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2672 | 2024/12/28 9:47:38 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 66.06% | 66.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.027 |  | 54.183 | 39.8512 A | 3.386 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2673 | 2024/12/28 9:47:40 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 66.08% | 66.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.047 |  | 54.173 | 39.8428 A | 3.385 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2674 | 2024/12/28 9:47:42 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 66.10% | 66.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.067 |  | 54.158 | 39.8557 A | 3.384 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2675 | 2024/12/28 9:47:44 |  | 充电 | 0分钟 | 51分钟 | 0 | 66.12% | 66.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.09 |  | 54.153 | 39.8540 A | 3.384 | 3.398 | 3.37 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.37; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2676 | 2024/12/28 9:47:46 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.14% | 66.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.11 |  | 54.176 | 39.8473 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 18; 温度4(℃): 20 | 30 | 23
2677 | 2024/12/28 9:47:48 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.16% | 66.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.137 |  | 54.16 | 39.8473 A | 3.385 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 30 | 23
2678 | 2024/12/28 9:47:50 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.18% | 66.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.157 |  | 54.151 | 39.8305 A | 3.384 | 3.398 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 30 | 23
2679 | 2024/12/28 9:47:52 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.21% | 66.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.177 |  | 54.168 | 39.8255 A | 3.385 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 30 | 23
2680 | 2024/12/28 9:47:54 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.23% | 66.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.203 |  | 54.162 | 39.8546 A | 3.385 | 3.394 | 3.372 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.372; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 30 | 23
2681 | 2024/12/28 9:47:56 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.25% | 66.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.223 |  | 54.154 | 39.844 A | 3.384 | 3.398 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2682 | 2024/12/28 9:47:58 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.28% | 66.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.247 |  | 54.16 | 39.8680 A | 3.385 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2683 | 2024/12/28 9:48:00 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.30% | 66.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.267 |  | 54.182 | 39.8552 A | 3.386 | 3.394 | 3.372 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2684 | 2024/12/28 9:48:02 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.32% | 66.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.287 |  | 54.185 | 39.8417 A | 3.386 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.377; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2685 | 2024/12/28 9:48:04 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.34% | 66.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.313 |  | 54.174 | 39.8557 A | 3.385 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.374; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2686 | 2024/12/28 9:48:06 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.36% | 66.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.333 |  | 54.169 | 39.8412 A | 3.385 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2687 | 2024/12/28 9:48:08 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.38% | 66.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.353 |  | 54.187 | 39.8417 A | 3.386 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2688 | 2024/12/28 9:48:10 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.41% | 66.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.377 |  | 54.185 | 39.9352 A | 3.386 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2689 | 2024/12/28 9:48:12 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.43% | 66.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.397 |  | 54.172 | 39.9207 A | 3.385 | 3.393 | 3.374 | 18mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2690 | 2024/12/28 9:48:14 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.45% | 66.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.423 |  | 54.179 | 39.9386 A | 3.386 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2691 | 2024/12/28 9:48:16 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.47% | 66.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.443 |  | 54.187 | 39.9078 A | 3.386 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.374; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2692 | 2024/12/28 9:48:18 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.49% | 66.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.467 |  | 54.179 | 39.9257 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 19; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2693 | 2024/12/28 9:48:20 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.52% | 66.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.487 |  | 54.167 | 39.9056 A | 3.385 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2694 | 2024/12/28 9:48:22 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.54% | 66.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.507 |  | 54.158 | 39.9050 A | 3.384 | 3.398 | 3.371 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2695 | 2024/12/28 9:48:24 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.56% | 66.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.53 |  | 54.189 | 39.9336 A | 3.386 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2696 | 2024/12/28 9:48:26 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.59% | 66.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.55 |  | 54.183 | 39.9380 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2697 | 2024/12/28 9:48:28 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.61% | 66.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.573 |  | 54.171 | 39.9341 A | 3.385 | 3.393 | 3.374 | 18mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2698 | 2024/12/28 9:48:30 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.63% | 66.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.593 |  | 54.161 | 39.9246 A | 3.385 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.372; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2699 | 2024/12/28 9:48:32 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.65% | 66.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.62 |  | 54.16 | 39.9112 A | 3.385 | 3.399 | 3.371 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.371; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2700 | 2024/12/28 9:48:34 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.67% | 66.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.64 |  | 54.182 | 39.9246 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2701 | 2024/12/28 9:48:36 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.69% | 66.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.66 |  | 54.169 | 39.9173 A | 3.385 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2702 | 2024/12/28 9:48:38 |  | 充电 | 0分钟 | 50分钟 | 0 | 66.72% | 66.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.683 |  | 54.16 | 39.9414 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2703 | 2024/12/28 9:48:40 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.74% | 66.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.703 |  | 54.169 | 39.9588 A | 3.385 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2704 | 2024/12/28 9:48:42 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.76% | 66.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.727 |  | 54.186 | 39.9442 A | 3.386 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2705 | 2024/12/28 9:48:44 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.79% | 66.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.747 |  | 54.183 | 39.9526 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2706 | 2024/12/28 9:48:46 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.81% | 66.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.773 |  | 54.17 | 39.9375 A | 3.385 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2707 | 2024/12/28 9:48:48 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.83% | 66.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.793 |  | 54.189 | 39.9476 A | 3.386 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2708 | 2024/12/28 9:48:50 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.85% | 66.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.813 |  | 54.186 | 39.9274 A | 3.386 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2709 | 2024/12/28 9:48:52 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.87% | 66.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.837 |  | 54.17 | 39.9095 A | 3.385 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2710 | 2024/12/28 9:48:54 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.89% | 66.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.857 |  | 54.162 | 39.9084 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2711 | 2024/12/28 9:48:56 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.91% | 66.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.877 |  | 54.189 | 39.9285 A | 3.386 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2712 | 2024/12/28 9:48:58 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.94% | 66.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.903 |  | 54.173 | 39.928 A | 3.385 | 3.393 | 3.374 | 18mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2713 | 2024/12/28 9:49:00 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.96% | 66.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.923 |  | 54.165 | 39.9330 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2714 | 2024/12/28 9:49:02 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 66.98% | 66.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.943 |  | 54.162 | 39.9375 A | 3.385 | 3.399 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2715 | 2024/12/28 9:49:04 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.00% | 66.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.967 |  | 54.184 | 39.9319 A | 3.386 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.373; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 20; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2716 | 2024/12/28 9:49:06 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.02% | 67.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 59.987 |  | 54.179 | 39.8843 A | 3.386 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2717 | 2024/12/28 9:49:08 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.05% | 67.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.013 |  | 54.171 | 39.9442 A | 3.385 | 3.394 | 3.373 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2718 | 2024/12/28 9:49:10 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.07% | 67.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.033 |  | 54.165 | 39.9330 A | 3.385 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2719 | 2024/12/28 9:49:12 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.09% | 67.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.06 |  | 54.165 | 39.8994 A | 3.385 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.372; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2720 | 2024/12/28 9:49:14 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.12% | 67.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.08 |  | 54.183 | 39.8837 A | 3.386 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2721 | 2024/12/28 9:49:16 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.14% | 67.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.1 |  | 54.182 | 39.9425 A | 3.386 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2722 | 2024/12/28 9:49:18 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.16% | 67.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.127 |  | 54.177 | 39.9050 A | 3.386 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2723 | 2024/12/28 9:49:20 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.18% | 67.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.147 |  | 54.173 | 39.8669 A | 3.385 | 3.398 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2724 | 2024/12/28 9:49:22 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.20% | 67.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.167 |  | 54.193 | 39.9156 A | 3.387 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2725 | 2024/12/28 9:49:24 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.22% | 67.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.193 |  | 54.192 | 39.8585 A | 3.387 | 3.394 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2726 | 2024/12/28 9:49:26 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.25% | 67.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.213 |  | 54.189 | 39.8994 A | 3.386 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2727 | 2024/12/28 9:49:28 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.27% | 67.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.233 |  | 54.181 | 39.9 A | 3.386 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2728 | 2024/12/28 9:49:30 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.29% | 67.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.26 |  | 54.177 | 39.8736 A | 3.386 | 3.397 | 3.372 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2729 | 2024/12/28 9:49:32 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.32% | 67.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.277 |  | 54.18 | 39.9352 A | 3.386 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2730 | 2024/12/28 9:49:34 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.34% | 67.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.303 |  | 54.193 | 39.9134 A | 3.387 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2731 | 2024/12/28 9:49:36 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.36% | 67.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.323 |  | 54.191 | 39.8910 A | 3.386 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2732 | 2024/12/28 9:49:39 |  | 充电 | 0分钟 | 49分钟 | 0 | 67.38% | 67.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.343 |  | 54.188 | 39.9123 A | 3.386 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2733 | 2024/12/28 9:49:41 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.40% | 67.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.37 |  | 54.185 | 39.9308 A | 3.386 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2734 | 2024/12/28 9:49:43 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.42% | 67.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.39 |  | 54.168 | 39.9229 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2735 | 2024/12/28 9:49:45 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.45% | 67.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.41 |  | 54.183 | 39.9022 A | 3.386 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2736 | 2024/12/28 9:49:47 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.47% | 67.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.433 |  | 54.192 | 39.9033 A | 3.387 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2737 | 2024/12/28 9:49:49 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.49% | 67.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.453 |  | 54.187 | 39.9369 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2738 | 2024/12/28 9:49:51 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.52% | 67.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.49 |  | 54.193 | 39.9694 A | 3.387 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2739 | 2024/12/28 9:49:53 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.54% | 67.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.51 |  | 54.19 | 39.9632 A | 3.386 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2740 | 2024/12/28 9:49:55 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.56% | 67.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.53 |  | 54.171 | 39.9509 A | 3.385 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2741 | 2024/12/28 9:49:57 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.58% | 67.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.557 |  | 54.171 | 39.9375 A | 3.385 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.374; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2742 | 2024/12/28 9:49:59 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.60% | 67.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.577 |  | 54.184 | 39.9632 A | 3.386 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2743 | 2024/12/28 9:50:01 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.62% | 67.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.597 |  | 54.17 | 39.9677 A | 3.385 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2744 | 2024/12/28 9:50:03 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.65% | 67.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.62 |  | 54.177 | 39.9576 A | 3.386 | 3.398 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2745 | 2024/12/28 9:50:05 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.67% | 67.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.64 |  | 54.196 | 39.9599 A | 3.387 | 3.395 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2746 | 2024/12/28 9:50:07 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.69% | 67.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.663 |  | 54.192 | 39.9464 A | 3.387 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2747 | 2024/12/28 9:50:09 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.72% | 67.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.683 |  | 54.182 | 39.9414 A | 3.386 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2748 | 2024/12/28 9:50:11 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.74% | 67.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.71 |  | 54.198 | 39.9313 A | 3.387 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2749 | 2024/12/28 9:50:13 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.76% | 67.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.73 |  | 54.186 | 39.9453 A | 3.386 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.375; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2750 | 2024/12/28 9:50:15 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.78% | 67.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.75 |  | 54.169 | 39.914 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2751 | 2024/12/28 9:50:17 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.80% | 67.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.777 |  | 54.173 | 39.9268 A | 3.385 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.376; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2752 | 2024/12/28 9:50:19 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.82% | 67.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.793 |  | 54.186 | 39.9190 A | 3.386 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2753 | 2024/12/28 9:50:21 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.85% | 67.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.82 |  | 54.17 | 39.956 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2754 | 2024/12/28 9:50:23 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.87% | 67.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.84 |  | 54.17 | 39.9520 A | 3.385 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2755 | 2024/12/28 9:50:25 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.89% | 67.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.86 |  | 54.191 | 39.9397 A | 3.386 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2756 | 2024/12/28 9:50:27 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.92% | 67.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.887 |  | 54.171 | 39.9375 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.373; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2757 | 2024/12/28 9:50:29 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.94% | 67.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.903 |  | 54.17 | 39.9201 A | 3.385 | 3.399 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.372; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2758 | 2024/12/28 9:50:31 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.96% | 67.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.93 |  | 54.188 | 39.9061 A | 3.386 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.373; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2759 | 2024/12/28 9:50:33 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 67.98% | 67.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.947 |  | 54.199 | 39.9184 A | 3.387 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2760 | 2024/12/28 9:50:35 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 68.00% | 68.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.973 |  | 54.189 | 39.9095 A | 3.386 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2761 | 2024/12/28 9:50:37 |  | 充电 | 0分钟 | 48分钟 | 0 | 68.02% | 68.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 60.993 |  | 54.193 | 39.9162 A | 3.387 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.374; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.374; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2762 | 2024/12/28 9:50:39 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.05% | 68.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.02 |  | 54.201 | 39.9593 A | 3.387 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.375; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2763 | 2024/12/28 9:50:41 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.07% | 68.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.04 |  | 54.187 | 39.9358 A | 3.386 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.374; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2764 | 2024/12/28 9:50:43 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.09% | 68.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.063 |  | 54.172 | 39.9313 A | 3.385 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.373; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2765 | 2024/12/28 9:50:45 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.11% | 68.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.083 |  | 54.201 | 39.9408 A | 3.387 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2766 | 2024/12/28 9:50:47 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.14% | 68.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.103 |  | 54.187 | 39.9056 A | 3.386 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2767 | 2024/12/28 9:50:49 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.16% | 68.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.123 |  | 54.171 | 39.9067 A | 3.385 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2768 | 2024/12/28 9:50:51 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.18% | 68.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.147 |  | 54.176 | 39.9308 A | 3.386 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2769 | 2024/12/28 9:50:53 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.20% | 68.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.167 |  | 54.2 | 39.9358 A | 3.387 | 3.394 | 3.372 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2770 | 2024/12/28 9:50:55 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.22% | 68.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.193 |  | 54.173 | 39.9330 A | 3.385 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2771 | 2024/12/28 9:50:57 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.24% | 68.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.213 |  | 54.183 | 39.9408 A | 3.386 | 3.398 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2772 | 2024/12/28 9:50:59 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.27% | 68.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.237 |  | 54.202 | 39.9470 A | 3.387 | 3.395 | 3.371 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.371; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2773 | 2024/12/28 9:51:01 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.29% | 68.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.257 |  | 54.197 | 39.9520 A | 3.387 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.375; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2774 | 2024/12/28 9:51:03 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.31% | 68.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.277 |  | 54.186 | 39.9554 A | 3.386 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2775 | 2024/12/28 9:51:05 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.34% | 68.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.303 |  | 54.201 | 39.9408 A | 3.387 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2776 | 2024/12/28 9:51:07 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.36% | 68.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.323 |  | 54.2 | 39.9336 A | 3.387 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2777 | 2024/12/28 9:51:09 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.38% | 68.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.343 |  | 54.183 | 39.9179 A | 3.386 | 3.394 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2778 | 2024/12/28 9:51:11 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.40% | 68.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.367 |  | 54.174 | 39.9123 A | 3.385 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2779 | 2024/12/28 9:51:13 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.42% | 68.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.387 |  | 54.202 | 39.9196 A | 3.387 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2780 | 2024/12/28 9:51:15 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.44% | 68.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.413 |  | 54.183 | 39.9313 A | 3.386 | 3.394 | 3.374 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2781 | 2024/12/28 9:51:17 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.47% | 68.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.433 |  | 54.172 | 39.9420 A | 3.385 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2782 | 2024/12/28 9:51:19 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.49% | 68.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.453 |  | 54.185 | 39.9498 A | 3.386 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2783 | 2024/12/28 9:51:21 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.51% | 68.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.48 |  | 54.205 | 39.9403 A | 3.387 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2784 | 2024/12/28 9:51:23 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.54% | 68.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.497 |  | 54.176 | 39.9324 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2785 | 2024/12/28 9:51:25 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.56% | 68.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.523 |  | 54.179 | 39.9246 A | 3.386 | 3.398 | 3.372 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.372; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2786 | 2024/12/28 9:51:27 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.58% | 68.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.54 |  | 54.202 | 39.9408 A | 3.387 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2787 | 2024/12/28 9:51:29 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.60% | 68.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.567 |  | 54.205 | 39.9078 A | 3.387 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2788 | 2024/12/28 9:51:31 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.62% | 68.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.587 |  | 54.19 | 39.914 A | 3.386 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2789 | 2024/12/28 9:51:33 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.65% | 68.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.61 |  | 54.199 | 39.9201 A | 3.387 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2790 | 2024/12/28 9:51:35 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.67% | 68.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.63 |  | 54.205 | 39.9442 A | 3.387 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2791 | 2024/12/28 9:51:37 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.69% | 68.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.66 |  | 54.191 | 39.9308 A | 3.386 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2792 | 2024/12/28 9:51:39 |  | 充电 | 0分钟 | 47分钟 | 0 | 68.71% | 68.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.687 |  | 54.176 | 39.9257 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2793 | 2024/12/28 9:51:41 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.73% | 68.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.703 |  | 54.206 | 39.9145 A | 3.387 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2794 | 2024/12/28 9:51:43 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.75% | 68.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.73 |  | 54.186 | 39.9246 A | 3.386 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2795 | 2024/12/28 9:51:45 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.78% | 68.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.747 |  | 54.175 | 39.9168 A | 3.385 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2796 | 2024/12/28 9:51:47 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.80% | 68.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.773 |  | 54.188 | 39.9224 A | 3.386 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2797 | 2024/12/28 9:51:49 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.82% | 68.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.79 |  | 54.205 | 39.8871 A | 3.387 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2798 | 2024/12/28 9:51:51 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.85% | 68.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.817 |  | 54.173 | 39.9218 A | 3.385 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2799 | 2024/12/28 9:51:53 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.87% | 68.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.837 |  | 54.188 | 39.9128 A | 3.386 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2800 | 2024/12/28 9:51:55 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.89% | 68.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.86 |  | 54.203 | 39.914 A | 3.387 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2801 | 2024/12/28 9:51:57 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.91% | 68.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.88 |  | 54.199 | 39.9302 A | 3.387 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2802 | 2024/12/28 9:51:59 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.93% | 68.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.9 |  | 54.184 | 39.9459 A | 3.386 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.373; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2803 | 2024/12/28 9:52:01 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.95% | 68.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.927 |  | 54.204 | 39.9352 A | 3.387 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2804 | 2024/12/28 9:52:03 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 68.98% | 68.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.947 |  | 54.201 | 39.9235 A | 3.387 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2805 | 2024/12/28 9:52:05 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.00% | 68.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.967 |  | 54.187 | 39.9235 A | 3.386 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2806 | 2024/12/28 9:52:07 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.02% | 69.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 61.99 |  | 54.176 | 39.9319 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2807 | 2024/12/28 9:52:09 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.05% | 69.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.01 |  | 54.205 | 39.9044 A | 3.387 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2808 | 2024/12/28 9:52:11 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.07% | 69.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.037 |  | 54.19 | 39.9212 A | 3.386 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2809 | 2024/12/28 9:52:13 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.09% | 69.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.057 |  | 54.178 | 39.942 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2810 | 2024/12/28 9:52:15 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.11% | 69.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.083 |  | 54.186 | 39.9392 A | 3.386 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2811 | 2024/12/28 9:52:17 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.13% | 69.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.103 |  | 54.208 | 39.9235 A | 3.388 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2812 | 2024/12/28 9:52:19 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.15% | 69.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.123 |  | 54.177 | 39.9196 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2813 | 2024/12/28 9:52:21 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.18% | 69.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.147 |  | 54.183 | 39.9168 A | 3.386 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2814 | 2024/12/28 9:52:23 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.20% | 69.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.167 |  | 54.202 | 39.8983 A | 3.387 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2815 | 2024/12/28 9:52:25 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.22% | 69.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.193 |  | 54.208 | 39.9117 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2816 | 2024/12/28 9:52:27 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.25% | 69.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.213 |  | 54.195 | 39.9263 A | 3.387 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.376; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2817 | 2024/12/28 9:52:29 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.27% | 69.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.233 |  | 54.203 | 39.9380 A | 3.387 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.375; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2818 | 2024/12/28 9:52:31 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.29% | 69.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.257 |  | 54.208 | 39.9403 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.378; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2819 | 2024/12/28 9:52:33 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.31% | 69.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.277 |  | 54.193 | 39.9319 A | 3.387 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2820 | 2024/12/28 9:52:35 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.33% | 69.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.303 |  | 54.178 | 39.9257 A | 3.386 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2821 | 2024/12/28 9:52:37 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.35% | 69.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.323 |  | 54.204 | 39.9313 A | 3.387 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.376; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2822 | 2024/12/28 9:52:39 |  | 充电 | 0分钟 | 46分钟 | 0 | 69.37% | 69.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.343 |  | 54.19 | 39.9257 A | 3.386 | 3.395 | 3.374 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2823 | 2024/12/28 9:52:41 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.40% | 69.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.367 |  | 54.18 | 39.9285 A | 3.386 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2824 | 2024/12/28 9:52:43 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.42% | 69.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.387 |  | 54.192 | 39.9229 A | 3.387 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2825 | 2024/12/28 9:52:45 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.44% | 69.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.41 |  | 54.207 | 39.9274 A | 3.387 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2826 | 2024/12/28 9:52:47 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.47% | 69.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.43 |  | 54.178 | 39.9005 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2827 | 2024/12/28 9:52:49 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.49% | 69.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.453 |  | 54.191 | 39.9106 A | 3.386 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2828 | 2024/12/28 9:52:51 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.51% | 69.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.473 |  | 54.211 | 39.9190 A | 3.388 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2829 | 2024/12/28 9:52:53 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.53% | 69.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.493 |  | 54.208 | 39.9403 A | 3.388 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2830 | 2024/12/28 9:52:55 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.55% | 69.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.52 |  | 54.192 | 39.9403 A | 3.387 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2831 | 2024/12/28 9:52:57 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.57% | 69.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.537 |  | 54.207 | 39.9212 A | 3.387 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 21; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2832 | 2024/12/28 9:52:59 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.60% | 69.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.563 |  | 54.209 | 39.9291 A | 3.388 | 3.398 | 3.378 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2833 | 2024/12/28 9:53:01 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.62% | 69.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.58 |  | 54.195 | 39.9352 A | 3.387 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2834 | 2024/12/28 9:53:03 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.64% | 69.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.613 |  | 54.182 | 39.9005 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2835 | 2024/12/28 9:53:05 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.67% | 69.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.64 |  | 54.21 | 39.9028 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2836 | 2024/12/28 9:53:07 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.69% | 69.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.66 |  | 54.201 | 39.9112 A | 3.387 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 18; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2837 | 2024/12/28 9:53:09 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.71% | 69.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.683 |  | 54.186 | 39.9481 A | 3.386 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2838 | 2024/12/28 9:53:11 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.73% | 69.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.703 |  | 54.182 | 39.9408 A | 3.386 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2839 | 2024/12/28 9:53:13 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.75% | 69.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.723 |  | 54.211 | 39.9201 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2840 | 2024/12/28 9:53:15 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.77% | 69.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.747 |  | 54.206 | 39.8932 A | 3.387 | 3.397 | 3.377 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2841 | 2024/12/28 9:53:17 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.80% | 69.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.767 |  | 54.197 | 39.8955 A | 3.387 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2842 | 2024/12/28 9:53:19 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.82% | 69.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.793 |  | 54.185 | 39.9106 A | 3.386 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2843 | 2024/12/28 9:53:21 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.84% | 69.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.813 |  | 54.183 | 39.9364 A | 3.386 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 22; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2844 | 2024/12/28 9:53:23 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.87% | 69.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.837 |  | 54.21 | 39.9442 A | 3.388 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2845 | 2024/12/28 9:53:25 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.89% | 69.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.857 |  | 54.199 | 39.9341 A | 3.387 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2846 | 2024/12/28 9:53:27 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.91% | 69.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.877 |  | 54.185 | 39.9476 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 18; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2847 | 2024/12/28 9:53:29 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.93% | 69.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.903 |  | 54.184 | 39.9252 A | 3.386 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2848 | 2024/12/28 9:53:31 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.95% | 69.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.923 |  | 54.21 | 39.914 A | 3.388 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2849 | 2024/12/28 9:53:33 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 69.97% | 69.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.947 |  | 54.184 | 39.9123 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.374; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2850 | 2024/12/28 9:53:35 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 70.00% | 69.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.967 |  | 54.191 | 39.9537 A | 3.386 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2851 | 2024/12/28 9:53:37 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 70.02% | 70.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 62.993 |  | 54.212 | 39.9487 A | 3.388 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2852 | 2024/12/28 9:53:39 |  | 充电 | 0分钟 | 45分钟 | 0 | 70.04% | 70.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.013 |  | 54.182 | 39.9274 A | 3.386 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2853 | 2024/12/28 9:53:41 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.07% | 70.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.033 |  | 54.194 | 39.9515 A | 3.387 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 21 | 29 | 23
2854 | 2024/12/28 9:53:43 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.09% | 70.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.06 |  | 54.212 | 39.9498 A | 3.388 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2855 | 2024/12/28 9:53:45 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.11% | 70.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.077 |  | 54.212 | 39.9392 A | 3.388 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2856 | 2024/12/28 9:53:47 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.13% | 70.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.103 |  | 54.196 | 39.9302 A | 3.387 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2857 | 2024/12/28 9:53:49 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.15% | 70.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.123 |  | 54.212 | 39.9308 A | 3.388 | 3.395 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2858 | 2024/12/28 9:53:52 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.17% | 70.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.143 |  | 54.213 | 39.9341 A | 3.388 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2859 | 2024/12/28 9:53:54 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.20% | 70.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.167 |  | 54.196 | 39.9111 A | 3.387 | 3.395 | 3.375 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2860 | 2024/12/28 9:53:56 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.22% | 70.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.187 |  | 54.183 | 39.8971 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2861 | 2024/12/28 9:53:58 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.24% | 70.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.213 |  | 54.187 | 39.9111 A | 3.386 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.375; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2862 | 2024/12/28 9:54:00 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.26% | 70.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.23 |  | 54.206 | 39.9391 A | 3.387 | 3.397 | 3.377 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2863 | 2024/12/28 9:54:02 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.28% | 70.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.257 |  | 54.19 | 39.9414 A | 3.386 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2864 | 2024/12/28 9:54:04 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.31% | 70.305 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.273 |  | 54.183 | 39.9246 A | 3.386 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2865 | 2024/12/28 9:54:06 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.33% | 70.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.3 |  | 54.191 | 39.9134 A | 3.386 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.377; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2866 | 2024/12/28 9:54:08 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.35% | 70.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.32 |  | 54.208 | 39.9128 A | 3.388 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2867 | 2024/12/28 9:54:10 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.38% | 70.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.34 |  | 54.194 | 39.8764 A | 3.387 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2868 | 2024/12/28 9:54:12 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.40% | 70.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.367 |  | 54.187 | 39.914 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.374; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2869 | 2024/12/28 9:54:14 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.42% | 70.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.387 |  | 54.184 | 39.9235 A | 3.386 | 3.4 | 3.373 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2870 | 2024/12/28 9:54:16 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.44% | 70.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.41 |  | 54.193 | 39.9190 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2871 | 2024/12/28 9:54:18 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.46% | 70.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.43 |  | 54.203 | 39.9134 A | 3.387 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2872 | 2024/12/28 9:54:20 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.48% | 70.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.453 |  | 54.201 | 39.8759 A | 3.387 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.375; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2873 | 2024/12/28 9:54:22 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.50% | 70.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.473 |  | 54.19 | 39.8932 A | 3.386 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2874 | 2024/12/28 9:54:24 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.53% | 70.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.493 |  | 54.187 | 39.9240 A | 3.386 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2875 | 2024/12/28 9:54:26 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.55% | 70.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.513 |  | 54.196 | 39.9257 A | 3.387 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2876 | 2024/12/28 9:54:28 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.57% | 70.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.54 |  | 54.204 | 39.9196 A | 3.387 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2877 | 2024/12/28 9:54:30 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.60% | 70.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.557 |  | 54.193 | 39.8932 A | 3.387 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2878 | 2024/12/28 9:54:32 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.62% | 70.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.583 |  | 54.187 | 39.9128 A | 3.386 | 3.4 | 3.373 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.373; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2879 | 2024/12/28 9:54:34 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.64% | 70.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.603 |  | 54.202 | 39.9084 A | 3.387 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2880 | 2024/12/28 9:54:36 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.66% | 70.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.623 |  | 54.22 | 39.8966 A | 3.388 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2881 | 2024/12/28 9:54:38 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.68% | 70.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.65 |  | 54.188 | 39.9251 A | 3.386 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2882 | 2024/12/28 9:54:40 |  | 充电 | 0分钟 | 44分钟 | 0 | 70.70% | 70.699 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.667 |  | 54.211 | 39.9341 A | 3.388 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2883 | 2024/12/28 9:54:42 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.73% | 70.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.693 |  | 54.217 | 39.9498 A | 3.388 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2884 | 2024/12/28 9:54:44 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.75% | 70.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.713 |  | 54.205 | 39.9364 A | 3.387 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2885 | 2024/12/28 9:54:46 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.77% | 70.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.743 |  | 54.19 | 39.9252 A | 3.386 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2886 | 2024/12/28 9:54:48 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.80% | 70.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.77 |  | 54.196 | 39.9201 A | 3.387 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2887 | 2024/12/28 9:54:50 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.82% | 70.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.79 |  | 54.199 | 39.9257 A | 3.387 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2888 | 2024/12/28 9:54:52 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.84% | 70.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.81 |  | 54.187 | 39.9246 A | 3.386 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2889 | 2024/12/28 9:54:54 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.86% | 70.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.833 |  | 54.208 | 39.9089 A | 3.388 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2890 | 2024/12/28 9:54:56 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.88% | 70.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.853 |  | 54.217 | 39.9128 A | 3.388 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.379; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2891 | 2024/12/28 9:54:58 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.90% | 70.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.88 |  | 54.196 | 39.9072 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2892 | 2024/12/28 9:55:00 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.93% | 70.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.9 |  | 54.217 | 39.9252 A | 3.388 | 3.395 | 3.373 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2893 | 2024/12/28 9:55:02 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.95% | 70.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.92 |  | 54.216 | 39.9044 A | 3.388 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 23
2894 | 2024/12/28 9:55:04 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.97% | 70.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.943 |  | 54.198 | 39.9285 A | 3.387 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2895 | 2024/12/28 9:55:06 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 70.99% | 70.995 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.963 |  | 54.189 | 39.9207 A | 3.386 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2896 | 2024/12/28 9:55:08 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.02% | 71.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 63.987 |  | 54.196 | 39.9106 A | 3.387 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2897 | 2024/12/28 9:55:10 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.04% | 71.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.003 |  | 54.197 | 39.8960 A | 3.387 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2898 | 2024/12/28 9:55:12 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.06% | 71.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.023 |  | 54.193 | 39.8899 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2899 | 2024/12/28 9:55:14 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.08% | 71.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.043 |  | 54.213 | 39.8972 A | 3.388 | 3.396 | 3.374 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.376; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2900 | 2024/12/28 9:55:16 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.11% | 71.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.07 |  | 54.191 | 39.8988 A | 3.386 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2901 | 2024/12/28 9:55:18 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.13% | 71.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.09 |  | 54.201 | 39.8899 A | 3.387 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2902 | 2024/12/28 9:55:20 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.15% | 71.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.12 |  | 54.221 | 39.9011 A | 3.388 | 3.396 | 3.372 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.372; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2903 | 2024/12/28 9:55:22 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.17% | 71.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.147 |  | 54.213 | 39.9050 A | 3.388 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2904 | 2024/12/28 9:55:24 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.19% | 71.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.167 |  | 54.195 | 39.9044 A | 3.387 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.374; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2905 | 2024/12/28 9:55:26 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.21% | 71.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.187 |  | 54.222 | 39.9022 A | 3.388 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 29 | 24
2906 | 2024/12/28 9:55:28 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.24% | 71.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.213 |  | 54.209 | 39.9084 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2907 | 2024/12/28 9:55:30 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.26% | 71.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.233 |  | 54.194 | 39.9179 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2908 | 2024/12/28 9:55:32 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.28% | 71.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.253 |  | 54.201 | 39.9212 A | 3.387 | 3.399 | 3.373 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.373; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2909 | 2024/12/28 9:55:34 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.31% | 71.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.28 |  | 54.199 | 39.8994 A | 3.387 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.374; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2910 | 2024/12/28 9:55:36 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.33% | 71.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.3 |  | 54.193 | 39.8994 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2911 | 2024/12/28 9:55:38 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.35% | 71.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.323 |  | 54.212 | 39.9123 A | 3.388 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2912 | 2024/12/28 9:55:40 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.37% | 71.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.343 |  | 54.223 | 39.8972 A | 3.388 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.376; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2913 | 2024/12/28 9:55:42 |  | 充电 | 0分钟 | 43分钟 | 0 | 71.39% | 71.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.363 |  | 54.209 | 39.9044 A | 3.388 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.377; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2914 | 2024/12/28 9:55:44 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.41% | 71.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.387 |  | 54.219 | 39.9016 A | 3.388 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2915 | 2024/12/28 9:55:46 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.44% | 71.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.407 |  | 54.221 | 39.8938 A | 3.388 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2916 | 2024/12/28 9:55:48 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.46% | 71.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.43 |  | 54.204 | 39.8999 A | 3.387 | 3.396 | 3.375 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2917 | 2024/12/28 9:55:50 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.48% | 71.482 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.45 |  | 54.193 | 39.9800 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2918 | 2024/12/28 9:55:52 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.51% | 71.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.477 |  | 54.214 | 39.9828 A | 3.388 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2919 | 2024/12/28 9:55:54 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.53% | 71.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.497 |  | 54.198 | 39.9784 A | 3.387 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2920 | 2024/12/28 9:55:56 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.55% | 71.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.517 |  | 54.199 | 39.9862 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2921 | 2024/12/28 9:55:58 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.57% | 71.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.54 |  | 54.223 | 40.0013 A | 3.388 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2922 | 2024/12/28 9:56:00 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.59% | 71.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.56 |  | 54.222 | 39.9823 A | 3.388 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2923 | 2024/12/28 9:56:02 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.61% | 71.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.583 |  | 54.204 | 39.9924 A | 3.387 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2924 | 2024/12/28 9:56:04 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.63% | 71.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.603 |  | 54.223 | 39.9728 A | 3.388 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2925 | 2024/12/28 9:56:06 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.66% | 71.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.623 |  | 54.218 | 39.9817 A | 3.388 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2926 | 2024/12/28 9:56:08 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.68% | 71.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.65 |  | 54.199 | 39.9851 A | 3.387 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2927 | 2024/12/28 9:56:10 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.70% | 71.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.67 |  | 54.225 | 39.942 A | 3.389 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2928 | 2024/12/28 9:56:12 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.73% | 71.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.693 |  | 54.214 | 39.9526 A | 3.388 | 3.397 | 3.377 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2929 | 2024/12/28 9:56:14 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.75% | 71.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.713 |  | 54.198 | 39.9621 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2930 | 2024/12/28 9:56:16 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.77% | 71.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.733 |  | 54.203 | 39.9744 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2931 | 2024/12/28 9:56:18 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.79% | 71.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.76 |  | 54.225 | 39.9845 A | 3.389 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2932 | 2024/12/28 9:56:20 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.81% | 71.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.78 |  | 54.192 | 39.9896 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2933 | 2024/12/28 9:56:22 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.83% | 71.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.8 |  | 54.216 | 39.9750 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2934 | 2024/12/28 9:56:24 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.86% | 71.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.823 |  | 54.225 | 39.9739 A | 3.389 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2935 | 2024/12/28 9:56:26 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.88% | 71.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.843 |  | 54.208 | 39.9851 A | 3.388 | 3.396 | 3.376 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2936 | 2024/12/28 9:56:28 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.90% | 71.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.87 |  | 54.224 | 39.9582 A | 3.389 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2937 | 2024/12/28 9:56:30 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.93% | 71.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.89 |  | 54.224 | 39.9638 A | 3.389 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2938 | 2024/12/28 9:56:32 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.95% | 71.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.913 |  | 54.206 | 39.9627 A | 3.387 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2939 | 2024/12/28 9:56:34 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.97% | 71.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.933 |  | 54.194 | 39.9795 A | 3.387 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2940 | 2024/12/28 9:56:36 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 71.99% | 71.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.953 |  | 54.218 | 39.9795 A | 3.388 | 3.397 | 3.378 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2941 | 2024/12/28 9:56:38 |  | 充电 | 0分钟 | 42分钟 | 0 | 72.01% | 72.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.977 |  | 54.2 | 39.9728 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2942 | 2024/12/28 9:56:40 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.03% | 72.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 64.997 |  | 54.203 | 39.9621 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2943 | 2024/12/28 9:56:42 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.06% | 72.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.023 |  | 54.225 | 39.9767 A | 3.389 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2944 | 2024/12/28 9:56:44 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.08% | 72.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.043 |  | 54.198 | 39.9811 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2945 | 2024/12/28 9:56:46 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.10% | 72.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.07 |  | 54.212 | 39.9728 A | 3.388 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2946 | 2024/12/28 9:56:48 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.13% | 72.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.09 |  | 54.228 | 39.9705 A | 3.389 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2947 | 2024/12/28 9:56:50 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.15% | 72.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.11 |  | 54.206 | 39.9862 A | 3.387 | 3.397 | 3.375 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2948 | 2024/12/28 9:56:52 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.17% | 72.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.133 |  | 54.22 | 40.0086 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2949 | 2024/12/28 9:56:54 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.19% | 72.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.153 |  | 54.226 | 40.0069 A | 3.389 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2950 | 2024/12/28 9:56:56 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.21% | 72.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.18 |  | 54.213 | 40.0080 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2951 | 2024/12/28 9:56:58 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.23% | 72.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.2 |  | 54.199 | 40.0052 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2952 | 2024/12/28 9:57:00 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.26% | 72.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.22 |  | 54.223 | 40.0069 A | 3.388 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2953 | 2024/12/28 9:57:02 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.28% | 72.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.247 |  | 54.204 | 40.0159 A | 3.387 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2954 | 2024/12/28 9:57:04 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.30% | 72.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.263 |  | 54.198 | 40.0097 A | 3.387 | 3.401 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2955 | 2024/12/28 9:57:06 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.33% | 72.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.29 |  | 54.217 | 39.9924 A | 3.388 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.375; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2956 | 2024/12/28 9:57:08 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.35% | 72.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.32 |  | 54.201 | 39.9806 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2957 | 2024/12/28 9:57:10 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.37% | 72.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.34 |  | 54.205 | 39.9890 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.378; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2958 | 2024/12/28 9:57:12 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.39% | 72.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.367 |  | 54.227 | 39.9873 A | 3.389 | 3.396 | 3.373 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2959 | 2024/12/28 9:57:14 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.41% | 72.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.383 |  | 54.226 | 39.9901 A | 3.389 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.377; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2960 | 2024/12/28 9:57:16 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.43% | 72.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.41 |  | 54.205 | 39.9879 A | 3.387 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2961 | 2024/12/28 9:57:18 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.46% | 72.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.427 |  | 54.232 | 39.9918 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2962 | 2024/12/28 9:57:20 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.48% | 72.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.453 |  | 54.221 | 40.0047 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2963 | 2024/12/28 9:57:22 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.50% | 72.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.473 |  | 54.202 | 40.0069 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2964 | 2024/12/28 9:57:24 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.53% | 72.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.493 |  | 54.21 | 40.0041 A | 3.388 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2965 | 2024/12/28 9:57:26 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.55% | 72.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.52 |  | 54.231 | 40.0131 A | 3.389 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2966 | 2024/12/28 9:57:28 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.57% | 72.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.537 |  | 54.2 | 39.9873 A | 3.387 | 3.401 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.374; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2967 | 2024/12/28 9:57:30 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.59% | 72.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.563 |  | 54.22 | 39.9935 A | 3.388 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2968 | 2024/12/28 9:57:32 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.61% | 72.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.583 |  | 54.231 | 39.9828 A | 3.389 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2969 | 2024/12/28 9:57:34 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.63% | 72.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.603 |  | 54.223 | 39.9856 A | 3.388 | 3.398 | 3.378 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2970 | 2024/12/28 9:57:36 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.66% | 72.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.63 |  | 54.218 | 39.9688 A | 3.388 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2971 | 2024/12/28 9:57:38 |  | 充电 | 0分钟 | 41分钟 | 0 | 72.68% | 72.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.647 |  | 54.232 | 39.9548 A | 3.389 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2972 | 2024/12/28 9:57:40 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.70% | 72.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.673 |  | 54.224 | 39.9728 A | 3.389 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2973 | 2024/12/28 9:57:42 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.73% | 72.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.69 |  | 54.207 | 39.9896 A | 3.387 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2974 | 2024/12/28 9:57:44 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.75% | 72.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.717 |  | 54.232 | 39.998 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2975 | 2024/12/28 9:57:47 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.77% | 72.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.737 |  | 54.218 | 39.9974 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2976 | 2024/12/28 9:57:49 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.79% | 72.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.757 |  | 54.201 | 39.9963 A | 3.387 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.375; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2977 | 2024/12/28 9:57:51 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.81% | 72.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.783 |  | 54.219 | 39.9851 A | 3.388 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2978 | 2024/12/28 9:57:53 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.83% | 72.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.803 |  | 54.235 | 40.0080 A | 3.389 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2979 | 2024/12/28 9:57:55 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.86% | 72.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.827 |  | 54.207 | 39.9896 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2980 | 2024/12/28 9:57:57 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.88% | 72.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.847 |  | 54.231 | 39.984 A | 3.389 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2981 | 2024/12/28 9:57:59 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.90% | 72.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.867 |  | 54.228 | 39.9761 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2982 | 2024/12/28 9:58:01 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.93% | 72.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.893 |  | 54.211 | 39.9828 A | 3.388 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2983 | 2024/12/28 9:58:03 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.95% | 72.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.913 |  | 54.234 | 39.9784 A | 3.389 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2984 | 2024/12/28 9:58:05 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.97% | 72.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.933 |  | 54.227 | 39.9812 A | 3.389 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2985 | 2024/12/28 9:58:07 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 72.99% | 72.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.957 |  | 54.207 | 39.9571 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2986 | 2024/12/28 9:58:09 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.01% | 73.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 65.977 |  | 54.207 | 39.9571 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.376; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2987 | 2024/12/28 9:58:11 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.03% | 73.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66 |  | 54.223 | 39.9671 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2988 | 2024/12/28 9:58:13 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.06% | 73.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.023 |  | 54.207 | 39.9862 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2989 | 2024/12/28 9:58:15 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.08% | 73.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.05 |  | 54.215 | 39.9621 A | 3.388 | 3.4 | 3.374 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.374; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2990 | 2024/12/28 9:58:17 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.10% | 73.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.07 |  | 54.234 | 39.9767 A | 3.389 | 3.398 | 3.373 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2991 | 2024/12/28 9:58:19 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.13% | 73.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.09 |  | 54.204 | 39.9683 A | 3.387 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2992 | 2024/12/28 9:58:21 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.15% | 73.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.113 |  | 54.225 | 39.9655 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.377; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2993 | 2024/12/28 9:58:25 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.19% | 73.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.157 |  | 54.22 | 39.9459 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2994 | 2024/12/28 9:58:27 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.21% | 73.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.177 |  | 54.207 | 39.9621 A | 3.387 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 23; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2995 | 2024/12/28 9:58:29 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.23% | 73.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.203 |  | 54.235 | 39.956 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.377; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2996 | 2024/12/28 9:58:31 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.26% | 73.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.22 |  | 54.226 | 39.9481 A | 3.389 | 3.398 | 3.378 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2997 | 2024/12/28 9:58:33 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.28% | 73.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.247 |  | 54.212 | 39.9716 A | 3.388 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.375; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2998 | 2024/12/28 9:58:35 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.30% | 73.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.263 |  | 54.205 | 39.9940 A | 3.387 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
2999 | 2024/12/28 9:58:37 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.33% | 73.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.29 |  | 54.238 | 39.9448 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.38; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3000 | 2024/12/28 9:58:39 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.35% | 73.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.31 |  | 54.226 | 39.9487 A | 3.389 | 3.398 | 3.378 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3001 | 2024/12/28 9:58:41 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.37% | 73.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.33 |  | 54.218 | 39.9156 A | 3.388 | 3.397 | 3.376 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3002 | 2024/12/28 9:58:43 |  | 充电 | 0分钟 | 40分钟 | 0 | 73.39% | 73.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.357 |  | 54.213 | 39.9308 A | 3.388 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3003 | 2024/12/28 9:58:45 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.41% | 73.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.373 |  | 54.209 | 39.9711 A | 3.388 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.375; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3004 | 2024/12/28 9:58:47 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.43% | 73.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.4 |  | 54.234 | 39.9481 A | 3.389 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3005 | 2024/12/28 9:58:49 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.46% | 73.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.42 |  | 54.235 | 39.8938 A | 3.389 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3006 | 2024/12/28 9:58:51 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.48% | 73.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.44 |  | 54.233 | 39.9128 A | 3.389 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3007 | 2024/12/28 9:58:53 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.50% | 73.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.467 |  | 54.231 | 39.9201 A | 3.389 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3008 | 2024/12/28 9:58:55 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.52% | 73.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.487 |  | 54.224 | 39.8753 A | 3.389 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3009 | 2024/12/28 9:58:57 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.54% | 73.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.517 |  | 54.234 | 39.9504 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3010 | 2024/12/28 9:58:59 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.57% | 73.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.543 |  | 54.236 | 39.9235 A | 3.389 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3011 | 2024/12/28 9:59:01 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.59% | 73.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.563 |  | 54.238 | 39.9128 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3012 | 2024/12/28 9:59:03 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.61% | 73.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.583 |  | 54.237 | 39.9616 A | 3.389 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3013 | 2024/12/28 9:59:05 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.64% | 73.642 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.61 |  | 54.211 | 39.9308 A | 3.388 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3014 | 2024/12/28 9:59:07 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.66% | 73.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.63 |  | 54.211 | 39.8988 A | 3.388 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.375; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3015 | 2024/12/28 9:59:09 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.68% | 73.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.653 |  | 54.208 | 39.9179 A | 3.388 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3016 | 2024/12/28 9:59:11 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.70% | 73.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.673 |  | 54.206 | 39.9638 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3017 | 2024/12/28 9:59:13 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.72% | 73.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.693 |  | 54.207 | 39.9358 A | 3.387 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3018 | 2024/12/28 9:59:15 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.74% | 73.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.717 |  | 54.233 | 39.9162 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3019 | 2024/12/28 9:59:17 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.77% | 73.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.737 |  | 54.223 | 39.928 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.376; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3020 | 2024/12/28 9:59:19 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.79% | 73.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.76 |  | 54.206 | 39.9386 A | 3.387 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3021 | 2024/12/28 9:59:21 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.81% | 73.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.78 |  | 54.223 | 39.9711 A | 3.388 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3022 | 2024/12/28 9:59:23 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.84% | 73.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.803 |  | 54.24 | 39.9582 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3023 | 2024/12/28 9:59:25 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.86% | 73.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.823 |  | 54.22 | 39.9627 A | 3.388 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3024 | 2024/12/28 9:59:27 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.88% | 73.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.85 |  | 54.24 | 39.9464 A | 3.39 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3025 | 2024/12/28 9:59:29 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.90% | 73.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.87 |  | 54.227 | 39.9812 A | 3.389 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.378; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3026 | 2024/12/28 9:59:31 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.92% | 73.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.89 |  | 54.212 | 39.9756 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3027 | 2024/12/28 9:59:33 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.94% | 73.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.917 |  | 54.235 | 39.9616 A | 3.389 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3028 | 2024/12/28 9:59:35 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.97% | 73.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.933 |  | 54.214 | 39.9515 A | 3.388 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3029 | 2024/12/28 9:59:37 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 73.99% | 73.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.96 |  | 54.216 | 39.9593 A | 3.388 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3030 | 2024/12/28 9:59:39 |  | 充电 | 0分钟 | 39分钟 | 0 | 74.01% | 74.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 66.977 |  | 54.24 | 39.9425 A | 3.39 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3031 | 2024/12/28 9:59:41 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.04% | 74.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.007 |  | 54.232 | 39.9666 A | 3.389 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3032 | 2024/12/28 9:59:43 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.06% | 74.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.027 |  | 54.232 | 39.9487 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3033 | 2024/12/28 9:59:45 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.08% | 74.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.047 |  | 54.241 | 39.9554 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3034 | 2024/12/28 9:59:47 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.10% | 74.105 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.073 |  | 54.225 | 39.9498 A | 3.389 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3035 | 2024/12/28 9:59:49 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.12% | 74.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.09 |  | 54.212 | 39.9251 A | 3.388 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3036 | 2024/12/28 9:59:51 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.14% | 74.149 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.117 |  | 54.218 | 39.9666 A | 3.388 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3037 | 2024/12/28 9:59:53 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.17% | 74.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.133 |  | 54.224 | 39.9526 A | 3.389 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3038 | 2024/12/28 9:59:55 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.19% | 74.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.16 |  | 54.209 | 39.9784 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.376; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3039 | 2024/12/28 9:59:57 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.21% | 74.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.18 |  | 54.22 | 39.9537 A | 3.388 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3040 | 2024/12/28 9:59:59 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.24% | 74.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.2 |  | 54.239 | 39.9436 A | 3.389 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3041 | 2024/12/28 10:00:01 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.26% | 74.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.223 |  | 54.24 | 39.9627 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3042 | 2024/12/28 10:00:03 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.28% | 74.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.243 |  | 54.213 | 39.9358 A | 3.388 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3043 | 2024/12/28 10:00:05 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.30% | 74.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.27 |  | 54.232 | 39.9425 A | 3.389 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.376; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3044 | 2024/12/28 10:00:07 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.32% | 74.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.29 |  | 54.241 | 39.9498 A | 3.39 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3045 | 2024/12/28 10:00:09 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.35% | 74.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.31 |  | 54.234 | 39.9677 A | 3.389 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3046 | 2024/12/28 10:00:11 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.36% | 74.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.33 |  | 54.217 | 39.9632 A | 3.388 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3047 | 2024/12/28 10:00:13 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.39% | 74.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.357 |  | 54.242 | 39.9817 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3048 | 2024/12/28 10:00:15 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.41% | 74.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.373 |  | 54.223 | 39.9817 A | 3.388 | 3.398 | 3.376 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3049 | 2024/12/28 10:00:17 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.43% | 74.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.4 |  | 54.213 | 39.9873 A | 3.388 | 3.402 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.375; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3050 | 2024/12/28 10:00:19 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.45% | 74.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.42 |  | 54.238 | 39.9834 A | 3.389 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3051 | 2024/12/28 10:00:21 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.47% | 74.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.443 |  | 54.236 | 39.9761 A | 3.389 | 3.399 | 3.379 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3052 | 2024/12/28 10:00:23 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.50% | 74.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.463 |  | 54.238 | 39.9744 A | 3.389 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.378; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3053 | 2024/12/28 10:00:25 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.52% | 74.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.483 |  | 54.241 | 39.9599 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3054 | 2024/12/28 10:00:27 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.54% | 74.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.507 |  | 54.218 | 39.9744 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3055 | 2024/12/28 10:00:29 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.57% | 74.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.527 |  | 54.223 | 39.9733 A | 3.388 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3056 | 2024/12/28 10:00:31 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.59% | 74.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.553 |  | 54.221 | 39.9778 A | 3.388 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3057 | 2024/12/28 10:00:33 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.61% | 74.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.573 |  | 54.216 | 40.0013 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3058 | 2024/12/28 10:00:35 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.63% | 74.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.593 |  | 54.242 | 39.9649 A | 3.39 | 3.397 | 3.373 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.373; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3059 | 2024/12/28 10:00:37 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.65% | 74.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.62 |  | 54.235 | 39.9800 A | 3.389 | 3.399 | 3.379 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3060 | 2024/12/28 10:00:39 |  | 充电 | 0分钟 | 38分钟 | 0 | 74.67% | 74.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.64 |  | 54.213 | 39.9677 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3061 | 2024/12/28 10:00:41 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.70% | 74.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.663 |  | 54.239 | 39.9688 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3062 | 2024/12/28 10:00:43 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.72% | 74.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.683 |  | 54.221 | 39.9823 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3063 | 2024/12/28 10:00:45 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.74% | 74.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.703 |  | 54.224 | 39.9767 A | 3.389 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3064 | 2024/12/28 10:00:47 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.77% | 74.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.73 |  | 54.245 | 39.9800 A | 3.39 | 3.399 | 3.374 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3065 | 2024/12/28 10:00:49 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.79% | 74.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.75 |  | 54.234 | 39.97 A | 3.389 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3066 | 2024/12/28 10:00:51 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.81% | 74.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.77 |  | 54.241 | 39.9834 A | 3.39 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3067 | 2024/12/28 10:00:53 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.83% | 74.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.793 |  | 54.238 | 39.9621 A | 3.389 | 3.399 | 3.379 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3068 | 2024/12/28 10:00:55 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.85% | 74.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.827 |  | 54.215 | 39.9632 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3069 | 2024/12/28 10:00:57 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.87% | 74.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.847 |  | 54.226 | 39.9772 A | 3.389 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3070 | 2024/12/28 10:00:59 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.90% | 74.905 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.873 |  | 54.244 | 39.9789 A | 3.39 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3071 | 2024/12/28 10:01:01 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.92% | 74.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.89 |  | 54.217 | 39.9890 A | 3.388 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3072 | 2024/12/28 10:01:03 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.94% | 74.949 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.917 |  | 54.244 | 39.9688 A | 3.39 | 3.397 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3073 | 2024/12/28 10:01:05 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.97% | 74.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.937 |  | 54.238 | 39.9610 A | 3.389 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.378; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3074 | 2024/12/28 10:01:07 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 74.99% | 74.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.957 |  | 54.22 | 39.9627 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3075 | 2024/12/28 10:01:09 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.01% | 75.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.98 |  | 54.245 | 39.9677 A | 3.39 | 3.4 | 3.38 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3076 | 2024/12/28 10:01:11 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.03% | 75.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 67.993 |  | 54.224 | 39.9784 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3077 | 2024/12/28 10:01:13 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.05% | 75.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.017 |  | 54.216 | 39.9744 A | 3.388 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3078 | 2024/12/28 10:01:15 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.07% | 75.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.037 |  | 54.245 | 39.9772 A | 3.39 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3079 | 2024/12/28 10:01:17 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.10% | 75.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.063 |  | 54.242 | 39.9761 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3080 | 2024/12/28 10:01:19 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.12% | 75.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.083 |  | 54.237 | 39.9767 A | 3.389 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3081 | 2024/12/28 10:01:21 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.14% | 75.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.107 |  | 54.246 | 39.956 A | 3.39 | 3.4 | 3.38 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3082 | 2024/12/28 10:01:23 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.17% | 75.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.127 |  | 54.228 | 39.9532 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3083 | 2024/12/28 10:01:25 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.19% | 75.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.147 |  | 54.219 | 39.9498 A | 3.388 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3084 | 2024/12/28 10:01:27 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.21% | 75.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.173 |  | 54.245 | 39.9537 A | 3.39 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3085 | 2024/12/28 10:01:29 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.23% | 75.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.193 |  | 54.218 | 39.9509 A | 3.388 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3086 | 2024/12/28 10:01:31 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.25% | 75.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.213 |  | 54.235 | 39.9336 A | 3.389 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.377; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3087 | 2024/12/28 10:01:33 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.28% | 75.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.25 |  | 54.247 | 39.9414 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.381; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3088 | 2024/12/28 10:01:35 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.30% | 75.302 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.27 |  | 54.23 | 39.9375 A | 3.389 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3089 | 2024/12/28 10:01:37 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.32% | 75.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.29 |  | 54.249 | 39.942 A | 3.39 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3090 | 2024/12/28 10:01:39 |  | 充电 | 0分钟 | 37分钟 | 0 | 75.34% | 75.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.317 |  | 54.237 | 39.9548 A | 3.389 | 3.398 | 3.377 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.379; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3091 | 2024/12/28 10:01:41 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.36% | 75.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.337 |  | 54.221 | 39.9464 A | 3.388 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3092 | 2024/12/28 10:01:43 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.38% | 75.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.36 |  | 54.233 | 39.9543 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3093 | 2024/12/28 10:01:45 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.41% | 75.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.38 |  | 54.248 | 39.9520 A | 3.39 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3094 | 2024/12/28 10:01:47 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.43% | 75.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.4 |  | 54.225 | 39.9364 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3095 | 2024/12/28 10:01:49 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.45% | 75.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.423 |  | 54.248 | 39.9431 A | 3.39 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3096 | 2024/12/28 10:01:51 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.48% | 75.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.443 |  | 54.244 | 39.9464 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3097 | 2024/12/28 10:01:53 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.50% | 75.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.47 |  | 54.223 | 39.9588 A | 3.388 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.376; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3098 | 2024/12/28 10:01:55 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.52% | 75.522 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.49 |  | 54.226 | 39.9504 A | 3.389 | 3.401 | 3.375 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.375; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3099 | 2024/12/28 10:01:57 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.54% | 75.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.513 |  | 54.229 | 39.9610 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3100 | 2024/12/28 10:01:59 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.56% | 75.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.533 |  | 54.22 | 39.9565 A | 3.388 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.377; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3101 | 2024/12/28 10:02:01 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.58% | 75.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.553 |  | 54.243 | 39.9442 A | 3.39 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3102 | 2024/12/28 10:02:03 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.61% | 75.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.58 |  | 54.25 | 39.9459 A | 3.39 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3103 | 2024/12/28 10:02:05 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.63% | 75.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.6 |  | 54.228 | 39.9565 A | 3.389 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3104 | 2024/12/28 10:02:07 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.65% | 75.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.62 |  | 54.253 | 39.9414 A | 3.39 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3105 | 2024/12/28 10:02:09 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.68% | 75.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.643 |  | 54.238 | 39.9459 A | 3.389 | 3.398 | 3.378 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3106 | 2024/12/28 10:02:11 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.70% | 75.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.663 |  | 54.22 | 39.9392 A | 3.388 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3107 | 2024/12/28 10:02:14 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.72% | 75.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.687 |  | 54.234 | 39.9487 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3108 | 2024/12/28 10:02:16 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.74% | 75.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.707 |  | 54.252 | 39.9397 A | 3.39 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3109 | 2024/12/28 10:02:18 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.76% | 75.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.733 |  | 54.225 | 39.9408 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3110 | 2024/12/28 10:02:20 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.78% | 75.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.75 |  | 54.254 | 39.9330 A | 3.39 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3111 | 2024/12/28 10:02:22 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.81% | 75.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.777 |  | 54.244 | 39.9352 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 24
3112 | 2024/12/28 10:02:24 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.83% | 75.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.797 |  | 54.225 | 39.9375 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3113 | 2024/12/28 10:02:26 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.85% | 75.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.82 |  | 54.251 | 39.9341 A | 3.39 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3114 | 2024/12/28 10:02:28 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.88% | 75.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.84 |  | 54.234 | 39.9464 A | 3.389 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3115 | 2024/12/28 10:02:30 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.90% | 75.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.86 |  | 54.223 | 39.9397 A | 3.388 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3116 | 2024/12/28 10:02:32 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.92% | 75.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.887 |  | 54.247 | 39.9504 A | 3.39 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.379; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3117 | 2024/12/28 10:02:34 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.94% | 75.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.907 |  | 54.225 | 39.9492 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3118 | 2024/12/28 10:02:36 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.96% | 75.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.93 |  | 54.235 | 39.9302 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3119 | 2024/12/28 10:02:38 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 75.98% | 75.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.95 |  | 54.255 | 39.9369 A | 3.39 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3120 | 2024/12/28 10:02:40 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 76.01% | 76.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.973 |  | 54.241 | 39.9459 A | 3.39 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3121 | 2024/12/28 10:02:42 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 76.03% | 76.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 68.993 |  | 54.251 | 39.9436 A | 3.39 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3122 | 2024/12/28 10:02:44 |  | 充电 | 0分钟 | 36分钟 | 0 | 76.05% | 76.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.02 |  | 54.245 | 39.9504 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3123 | 2024/12/28 10:02:46 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.08% | 76.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.04 |  | 54.226 | 39.9330 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3124 | 2024/12/28 10:02:48 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.10% | 76.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.063 |  | 54.231 | 39.9487 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3125 | 2024/12/28 10:02:50 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.12% | 76.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.083 |  | 54.255 | 39.9274 A | 3.39 | 3.4 | 3.375 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3126 | 2024/12/28 10:02:52 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.14% | 76.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.103 |  | 54.225 | 39.9218 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3127 | 2024/12/28 10:02:54 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.16% | 76.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.13 |  | 54.253 | 39.928 A | 3.39 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3128 | 2024/12/28 10:02:56 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.18% | 76.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.15 |  | 54.25 | 39.9369 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3129 | 2024/12/28 10:02:58 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.21% | 76.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.17 |  | 54.229 | 39.9274 A | 3.389 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3130 | 2024/12/28 10:03:00 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.23% | 76.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.193 |  | 54.229 | 39.9201 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3131 | 2024/12/28 10:03:02 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.25% | 76.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.213 |  | 54.239 | 39.9257 A | 3.389 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3132 | 2024/12/28 10:03:04 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.27% | 76.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.237 |  | 54.222 | 39.9358 A | 3.388 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3133 | 2024/12/28 10:03:06 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.29% | 76.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.257 |  | 54.246 | 39.9375 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3134 | 2024/12/28 10:03:08 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.31% | 76.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.277 |  | 54.257 | 39.9380 A | 3.391 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3135 | 2024/12/28 10:03:10 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.34% | 76.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.313 |  | 54.24 | 39.9380 A | 3.39 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3136 | 2024/12/28 10:03:12 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.36% | 76.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.333 |  | 54.258 | 39.9352 A | 3.391 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3137 | 2024/12/28 10:03:14 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.38% | 76.389 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.357 |  | 54.249 | 39.9442 A | 3.39 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3138 | 2024/12/28 10:03:16 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.41% | 76.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.377 |  | 54.231 | 39.9347 A | 3.389 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3139 | 2024/12/28 10:03:18 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.43% | 76.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.397 |  | 54.233 | 39.9397 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3140 | 2024/12/28 10:03:20 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.45% | 76.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.423 |  | 54.24 | 39.9582 A | 3.39 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 24
3141 | 2024/12/28 10:03:22 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.47% | 76.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.443 |  | 54.227 | 39.9380 A | 3.389 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3142 | 2024/12/28 10:03:24 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.49% | 76.495 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.463 |  | 54.246 | 39.9352 A | 3.39 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3143 | 2024/12/28 10:03:26 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.51% | 76.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.487 |  | 54.255 | 39.9274 A | 3.39 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.378; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3144 | 2024/12/28 10:03:28 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.54% | 76.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.507 |  | 54.242 | 39.9212 A | 3.39 | 3.399 | 3.377 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.377; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3145 | 2024/12/28 10:03:30 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.56% | 76.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.533 |  | 54.256 | 39.9218 A | 3.391 | 3.398 | 3.374 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.374; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3146 | 2024/12/28 10:03:32 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.58% | 76.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.553 |  | 54.255 | 39.9392 A | 3.39 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3147 | 2024/12/28 10:03:34 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.61% | 76.609 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.577 |  | 54.232 | 39.9358 A | 3.389 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.376; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.376; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3148 | 2024/12/28 10:03:36 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.63% | 76.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.597 |  | 54.228 | 39.9078 A | 3.389 | 3.403 | 3.376 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.376; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3149 | 2024/12/28 10:03:38 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.65% | 76.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.62 |  | 54.233 | 39.9095 A | 3.389 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3150 | 2024/12/28 10:03:40 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.67% | 76.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.64 |  | 54.232 | 39.9179 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3151 | 2024/12/28 10:03:42 |  | 充电 | 0分钟 | 35分钟 | 0 | 76.69% | 76.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.66 |  | 54.234 | 39.9369 A | 3.389 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.379; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3152 | 2024/12/28 10:03:44 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.71% | 76.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.687 |  | 54.259 | 39.9431 A | 3.391 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3153 | 2024/12/28 10:03:46 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.74% | 76.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.707 |  | 54.259 | 39.9313 A | 3.391 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3154 | 2024/12/28 10:03:48 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.76% | 76.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.727 |  | 54.239 | 39.942 A | 3.389 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3155 | 2024/12/28 10:03:50 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.78% | 76.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.75 |  | 54.262 | 39.9313 A | 3.391 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3156 | 2024/12/28 10:03:52 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.81% | 76.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.77 |  | 54.252 | 39.9240 A | 3.39 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3157 | 2024/12/28 10:03:54 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.83% | 76.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.793 |  | 54.239 | 39.9285 A | 3.389 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3158 | 2024/12/28 10:03:56 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.85% | 76.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.813 |  | 54.231 | 39.9022 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3159 | 2024/12/28 10:03:58 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.87% | 76.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.84 |  | 54.259 | 39.9056 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3160 | 2024/12/28 10:04:00 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.89% | 76.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.86 |  | 54.242 | 39.9224 A | 3.39 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3161 | 2024/12/28 10:04:02 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.91% | 76.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.883 |  | 54.23 | 39.9218 A | 3.389 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3162 | 2024/12/28 10:04:04 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.94% | 76.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.903 |  | 54.24 | 39.9515 A | 3.39 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3163 | 2024/12/28 10:04:06 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.96% | 76.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.923 |  | 54.259 | 39.9375 A | 3.391 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3164 | 2024/12/28 10:04:08 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 76.98% | 76.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.947 |  | 54.231 | 39.9436 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3165 | 2024/12/28 10:04:10 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.01% | 76.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.967 |  | 54.255 | 39.9459 A | 3.39 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3166 | 2024/12/28 10:04:12 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.03% | 77.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 69.993 |  | 54.26 | 39.9425 A | 3.391 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3167 | 2024/12/28 10:04:14 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.05% | 77.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.013 |  | 54.241 | 39.9341 A | 3.39 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3168 | 2024/12/28 10:04:16 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.07% | 77.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.04 |  | 54.262 | 39.9442 A | 3.391 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3169 | 2024/12/28 10:04:18 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.09% | 77.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.057 |  | 54.252 | 39.9352 A | 3.39 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3170 | 2024/12/28 10:04:20 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.11% | 77.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.083 |  | 54.233 | 39.9391 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.377; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3171 | 2024/12/28 10:04:22 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.14% | 77.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.103 |  | 54.243 | 39.9291 A | 3.39 | 3.402 | 3.376 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.376; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3172 | 2024/12/28 10:04:24 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.16% | 77.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.123 |  | 54.265 | 39.9492 A | 3.391 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3173 | 2024/12/28 10:04:26 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.18% | 77.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.15 |  | 54.233 | 39.9571 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3174 | 2024/12/28 10:04:28 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.21% | 77.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.17 |  | 54.261 | 39.942 A | 3.391 | 3.398 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3175 | 2024/12/28 10:04:30 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.23% | 77.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.19 |  | 54.262 | 39.9408 A | 3.391 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.382; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3176 | 2024/12/28 10:04:32 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.25% | 77.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.213 |  | 54.249 | 39.9515 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3177 | 2024/12/28 10:04:34 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.27% | 77.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.233 |  | 54.259 | 39.9380 A | 3.391 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3178 | 2024/12/28 10:04:36 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.29% | 77.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.26 |  | 54.262 | 39.9364 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3179 | 2024/12/28 10:04:38 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.31% | 77.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.28 |  | 54.252 | 39.9268 A | 3.39 | 3.399 | 3.378 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.38; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3180 | 2024/12/28 10:04:40 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.34% | 77.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.303 |  | 54.237 | 39.9190 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3181 | 2024/12/28 10:04:42 |  | 充电 | 0分钟 | 34分钟 | 0 | 77.36% | 77.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.323 |  | 54.264 | 39.9162 A | 3.391 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3182 | 2024/12/28 10:04:44 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.38% | 77.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.347 |  | 54.258 | 39.9341 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3183 | 2024/12/28 10:04:46 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.41% | 77.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.38 |  | 54.246 | 39.9308 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3184 | 2024/12/28 10:04:48 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.43% | 77.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.397 |  | 54.236 | 39.9347 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3185 | 2024/12/28 10:04:50 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.45% | 77.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.423 |  | 54.238 | 39.9179 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3186 | 2024/12/28 10:04:52 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.47% | 77.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.443 |  | 54.258 | 39.9145 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3187 | 2024/12/28 10:04:54 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.49% | 77.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.467 |  | 54.236 | 39.8871 A | 3.389 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3188 | 2024/12/28 10:04:56 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.51% | 77.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.487 |  | 54.235 | 39.8977 A | 3.389 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3189 | 2024/12/28 10:04:58 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.54% | 77.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.507 |  | 54.237 | 39.9470 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.378; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3190 | 2024/12/28 10:05:00 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.56% | 77.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.533 |  | 54.253 | 39.9537 A | 3.39 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3191 | 2024/12/28 10:05:02 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.58% | 77.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.553 |  | 54.247 | 39.9263 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3192 | 2024/12/28 10:05:04 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.60% | 77.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.57 |  | 54.237 | 39.9134 A | 3.389 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3193 | 2024/12/28 10:05:06 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.62% | 77.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.597 |  | 54.244 | 39.9134 A | 3.39 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.38; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3194 | 2024/12/28 10:05:08 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.64% | 77.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.613 |  | 54.261 | 39.9022 A | 3.391 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3195 | 2024/12/28 10:05:10 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.67% | 77.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.64 |  | 54.266 | 39.8848 A | 3.391 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3196 | 2024/12/28 10:05:12 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.69% | 77.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.66 |  | 54.238 | 39.8944 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3197 | 2024/12/28 10:05:14 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.71% | 77.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.68 |  | 54.251 | 39.9380 A | 3.39 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3198 | 2024/12/28 10:05:16 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.74% | 77.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.707 |  | 54.267 | 39.9459 A | 3.391 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3199 | 2024/12/28 10:05:18 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.76% | 77.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.727 |  | 54.261 | 39.9212 A | 3.391 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3200 | 2024/12/28 10:05:20 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.78% | 77.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.747 |  | 54.25 | 39.9240 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3201 | 2024/12/28 10:05:22 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.80% | 77.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.77 |  | 54.264 | 39.9100 A | 3.391 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3202 | 2024/12/28 10:05:24 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.82% | 77.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.79 |  | 54.267 | 39.9162 A | 3.391 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.379; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3203 | 2024/12/28 10:05:26 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.84% | 77.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.817 |  | 54.26 | 39.9044 A | 3.391 | 3.4 | 3.38 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3204 | 2024/12/28 10:05:28 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.87% | 77.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.837 |  | 54.241 | 39.9196 A | 3.39 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3205 | 2024/12/28 10:05:30 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.89% | 77.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.857 |  | 54.237 | 39.9487 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 22 | 30 | 25
3206 | 2024/12/28 10:05:32 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.91% | 77.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.883 |  | 54.266 | 39.9442 A | 3.391 | 3.402 | 3.381 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3207 | 2024/12/28 10:05:34 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.94% | 77.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.9 |  | 54.256 | 39.9537 A | 3.391 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3208 | 2024/12/28 10:05:36 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.96% | 77.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.927 |  | 54.243 | 39.9173 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3209 | 2024/12/28 10:05:38 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 77.98% | 77.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.947 |  | 54.271 | 39.9072 A | 3.391 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3210 | 2024/12/28 10:05:40 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 78.00% | 77.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.967 |  | 54.263 | 39.8899 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.379; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3211 | 2024/12/28 10:05:42 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.02% | 78.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 70.993 |  | 54.253 | 39.9621 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3212 | 2024/12/28 10:05:44 |  | 充电 | 0分钟 | 33分钟 | 0 | 78.04% | 78.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.013 |  | 54.242 | 39.9106 A | 3.39 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.377; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3213 | 2024/12/28 10:05:46 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.07% | 78.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.037 |  | 54.239 | 39.9375 A | 3.389 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3214 | 2024/12/28 10:05:48 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.09% | 78.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.057 |  | 54.268 | 39.9448 A | 3.391 | 3.402 | 3.381 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3215 | 2024/12/28 10:05:50 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.11% | 78.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.083 |  | 54.255 | 39.928 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3216 | 2024/12/28 10:05:52 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.14% | 78.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.103 |  | 54.242 | 39.9397 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3217 | 2024/12/28 10:05:54 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.16% | 78.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.123 |  | 54.242 | 39.9151 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3218 | 2024/12/28 10:05:56 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.18% | 78.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.15 |  | 54.256 | 39.9302 A | 3.391 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3219 | 2024/12/28 10:05:58 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.20% | 78.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.167 |  | 54.252 | 39.9128 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3220 | 2024/12/28 10:06:00 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.22% | 78.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.193 |  | 54.243 | 39.9610 A | 3.39 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3221 | 2024/12/28 10:06:02 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.24% | 78.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.21 |  | 54.241 | 39.9459 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.379; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3222 | 2024/12/28 10:06:04 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.27% | 78.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.237 |  | 54.25 | 39.9420 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3223 | 2024/12/28 10:06:06 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.29% | 78.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.257 |  | 54.26 | 39.9134 A | 3.391 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.378; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3224 | 2024/12/28 10:06:08 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.31% | 78.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.277 |  | 54.257 | 39.8865 A | 3.391 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.378; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3225 | 2024/12/28 10:06:10 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.34% | 78.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.303 |  | 54.249 | 39.9207 A | 3.39 | 3.401 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3226 | 2024/12/28 10:06:12 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.36% | 78.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.32 |  | 54.243 | 39.9296 A | 3.39 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3227 | 2024/12/28 10:06:14 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.38% | 78.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.347 |  | 54.246 | 39.9246 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.377; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3228 | 2024/12/28 10:06:16 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.40% | 78.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.363 |  | 54.244 | 39.8815 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.378; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3229 | 2024/12/28 10:06:18 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.42% | 78.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.39 |  | 54.272 | 39.9319 A | 3.392 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3230 | 2024/12/28 10:06:20 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.44% | 78.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.407 |  | 54.271 | 39.9016 A | 3.391 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3231 | 2024/12/28 10:06:22 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.47% | 78.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.433 |  | 54.272 | 39.8557 A | 3.392 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3232 | 2024/12/28 10:06:24 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.49% | 78.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.453 |  | 54.274 | 39.8876 A | 3.392 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3233 | 2024/12/28 10:06:26 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.51% | 78.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.477 |  | 54.274 | 39.9117 A | 3.392 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3234 | 2024/12/28 10:06:28 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.53% | 78.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.497 |  | 54.254 | 39.8848 A | 3.39 | 3.4 | 3.378 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3235 | 2024/12/28 10:06:30 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.55% | 78.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.517 |  | 54.254 | 39.8624 A | 3.39 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3236 | 2024/12/28 10:06:32 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.58% | 78.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.543 |  | 54.251 | 39.9190 A | 3.39 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3237 | 2024/12/28 10:06:34 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.60% | 78.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.563 |  | 54.247 | 39.9095 A | 3.39 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.377; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3238 | 2024/12/28 10:06:37 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.62% | 78.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.583 |  | 54.248 | 39.8680 A | 3.39 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3239 | 2024/12/28 10:06:39 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.65% | 78.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.62 |  | 54.266 | 39.9056 A | 3.391 | 3.4 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.38; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3240 | 2024/12/28 10:06:41 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.67% | 78.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.64 |  | 54.271 | 39.9403 A | 3.391 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3241 | 2024/12/28 10:06:43 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.69% | 78.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.657 |  | 54.273 | 39.9123 A | 3.392 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3242 | 2024/12/28 10:06:45 |  | 充电 | 0分钟 | 32分钟 | 0 | 78.71% | 78.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.683 |  | 54.275 | 39.8871 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.383; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3243 | 2024/12/28 10:06:47 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.73% | 78.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.703 |  | 54.268 | 39.9268 A | 3.391 | 3.401 | 3.381 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3244 | 2024/12/28 10:06:49 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.75% | 78.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.723 |  | 54.258 | 39.9487 A | 3.391 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3245 | 2024/12/28 10:06:51 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.77% | 78.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.747 |  | 54.277 | 39.9263 A | 3.392 | 3.399 | 3.375 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.375; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3246 | 2024/12/28 10:06:53 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.80% | 78.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.767 |  | 54.27 | 39.9296 A | 3.391 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.38; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3247 | 2024/12/28 10:06:55 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.82% | 78.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.79 |  | 54.248 | 39.9397 A | 3.39 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3248 | 2024/12/28 10:06:57 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.84% | 78.842 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.81 |  | 54.261 | 39.9464 A | 3.391 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3249 | 2024/12/28 10:06:59 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.87% | 78.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.837 |  | 54.247 | 39.9537 A | 3.39 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3250 | 2024/12/28 10:07:01 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.89% | 78.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.857 |  | 54.256 | 39.9470 A | 3.391 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3251 | 2024/12/28 10:07:03 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.91% | 78.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.877 |  | 54.277 | 39.9476 A | 3.392 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3252 | 2024/12/28 10:07:05 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.93% | 78.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.9 |  | 54.265 | 39.9229 A | 3.391 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3253 | 2024/12/28 10:07:07 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.95% | 78.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.92 |  | 54.25 | 39.9420 A | 3.39 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3254 | 2024/12/28 10:07:09 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 78.97% | 78.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.947 |  | 54.269 | 39.9319 A | 3.391 | 3.401 | 3.381 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 30 | 25
3255 | 2024/12/28 10:07:11 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.00% | 78.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.967 |  | 54.25 | 39.9251 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 24; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3256 | 2024/12/28 10:07:13 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.02% | 79.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 71.987 |  | 54.247 | 39.9179 A | 3.39 | 3.404 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.377; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3257 | 2024/12/28 10:07:15 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.04% | 79.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.013 |  | 54.277 | 39.9285 A | 3.392 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3258 | 2024/12/28 10:07:17 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.06% | 79.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.037 |  | 54.263 | 39.9168 A | 3.391 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3259 | 2024/12/28 10:07:19 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.08% | 79.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.057 |  | 54.28 | 39.9184 A | 3.392 | 3.399 | 3.376 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3260 | 2024/12/28 10:07:21 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.11% | 79.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.077 |  | 54.269 | 39.9302 A | 3.391 | 3.401 | 3.381 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3261 | 2024/12/28 10:07:23 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.13% | 79.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.103 |  | 54.251 | 39.9324 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3262 | 2024/12/28 10:07:25 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.15% | 79.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.123 |  | 54.26 | 39.9369 A | 3.391 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3263 | 2024/12/28 10:07:27 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.18% | 79.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.143 |  | 54.279 | 39.9375 A | 3.392 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3264 | 2024/12/28 10:07:29 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.20% | 79.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.17 |  | 54.254 | 39.9369 A | 3.39 | 3.403 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3265 | 2024/12/28 10:07:31 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.22% | 79.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.19 |  | 54.278 | 39.9397 A | 3.392 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3266 | 2024/12/28 10:07:33 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.24% | 79.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.213 |  | 54.266 | 39.9302 A | 3.391 | 3.4 | 3.379 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3267 | 2024/12/28 10:07:35 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.26% | 79.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.233 |  | 54.249 | 39.9464 A | 3.39 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3268 | 2024/12/28 10:07:37 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.28% | 79.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.253 |  | 54.273 | 39.9431 A | 3.392 | 3.401 | 3.381 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3269 | 2024/12/28 10:07:39 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.31% | 79.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.28 |  | 54.25 | 39.9408 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.378; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3270 | 2024/12/28 10:07:41 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.33% | 79.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.3 |  | 54.264 | 39.9498 A | 3.391 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3271 | 2024/12/28 10:07:43 |  | 充电 | 0分钟 | 31分钟 | 0 | 79.35% | 79.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.323 |  | 54.281 | 39.9391 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3272 | 2024/12/28 10:07:45 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.38% | 79.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.343 |  | 54.265 | 39.9526 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3273 | 2024/12/28 10:07:47 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.40% | 79.399 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.367 |  | 54.283 | 39.9246 A | 3.392 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3274 | 2024/12/28 10:07:49 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.42% | 79.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.387 |  | 54.27 | 39.9347 A | 3.391 | 3.4 | 3.38 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3275 | 2024/12/28 10:07:51 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.44% | 79.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.407 |  | 54.252 | 39.9229 A | 3.39 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3276 | 2024/12/28 10:07:53 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.46% | 79.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.433 |  | 54.27 | 39.9470 A | 3.391 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3277 | 2024/12/28 10:07:55 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.48% | 79.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.453 |  | 54.282 | 39.9330 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3278 | 2024/12/28 10:07:57 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.51% | 79.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.477 |  | 54.259 | 39.9352 A | 3.391 | 3.404 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3279 | 2024/12/28 10:07:59 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.53% | 79.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.497 |  | 54.281 | 39.9459 A | 3.392 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3280 | 2024/12/28 10:08:01 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.55% | 79.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.517 |  | 54.273 | 39.9582 A | 3.392 | 3.401 | 3.38 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.381; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3281 | 2024/12/28 10:08:03 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.58% | 79.575 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.543 |  | 54.255 | 39.9431 A | 3.39 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3282 | 2024/12/28 10:08:05 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.60% | 79.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.563 |  | 54.274 | 39.9604 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3283 | 2024/12/28 10:08:07 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.62% | 79.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.583 |  | 54.249 | 39.9627 A | 3.39 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.379; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3284 | 2024/12/28 10:08:09 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.64% | 79.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.607 |  | 54.273 | 39.9364 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.379; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3285 | 2024/12/28 10:08:11 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.66% | 79.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.627 |  | 54.282 | 39.9487 A | 3.392 | 3.403 | 3.381 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3286 | 2024/12/28 10:08:13 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.68% | 79.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.65 |  | 54.258 | 39.9196 A | 3.391 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.378; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3287 | 2024/12/28 10:08:15 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.71% | 79.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.67 |  | 54.265 | 39.9392 A | 3.391 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3288 | 2024/12/28 10:08:17 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.73% | 79.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.697 |  | 54.26 | 39.9347 A | 3.391 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3289 | 2024/12/28 10:08:19 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.75% | 79.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.717 |  | 54.263 | 39.9515 A | 3.391 | 3.404 | 3.377 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.377; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3290 | 2024/12/28 10:08:21 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.77% | 79.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.74 |  | 54.285 | 39.9364 A | 3.392 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3291 | 2024/12/28 10:08:23 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.79% | 79.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.76 |  | 54.267 | 39.9336 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3292 | 2024/12/28 10:08:25 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.82% | 79.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.783 |  | 54.254 | 39.9336 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3293 | 2024/12/28 10:08:27 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.84% | 79.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.803 |  | 54.273 | 39.9308 A | 3.392 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3294 | 2024/12/28 10:08:29 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.86% | 79.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.823 |  | 54.255 | 39.9347 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3295 | 2024/12/28 10:08:31 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.89% | 79.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.85 |  | 54.282 | 39.914 A | 3.392 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3296 | 2024/12/28 10:08:33 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.91% | 79.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.88 |  | 54.278 | 39.9274 A | 3.392 | 3.402 | 3.381 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3297 | 2024/12/28 10:08:35 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.93% | 79.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.9 |  | 54.279 | 39.9324 A | 3.392 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.381; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3298 | 2024/12/28 10:08:37 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.95% | 79.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.923 |  | 54.281 | 39.9162 A | 3.392 | 3.403 | 3.382 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3299 | 2024/12/28 10:08:39 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.97% | 79.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.943 |  | 54.263 | 39.8927 A | 3.391 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3300 | 2024/12/28 10:08:41 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 79.99% | 80.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.97 |  | 54.263 | 39.9095 A | 3.391 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3301 | 2024/12/28 10:08:43 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 80.01% | 80.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.99 |  | 54.288 | 39.9196 A | 3.393 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3302 | 2024/12/28 10:08:45 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 80.04% | 80.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 72.997 |  | 54.26 | 39.9302 A | 3.391 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3303 | 2024/12/28 10:08:47 |  | 充电 | 0分钟 | 30分钟 | 0 | 80.06% | 80.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.027 |  | 54.284 | 39.9302 A | 3.392 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3304 | 2024/12/28 10:08:49 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.08% | 80.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.043 |  | 54.275 | 39.9324 A | 3.392 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3305 | 2024/12/28 10:08:51 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.11% | 80.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.07 |  | 54.259 | 39.9330 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3306 | 2024/12/28 10:08:53 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.13% | 80.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.09 |  | 54.284 | 39.9324 A | 3.392 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3307 | 2024/12/28 10:08:55 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.15% | 80.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.11 |  | 54.255 | 39.9308 A | 3.39 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.378; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3308 | 2024/12/28 10:08:57 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.17% | 80.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.137 |  | 54.281 | 39.9212 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.382; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3309 | 2024/12/28 10:08:59 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.19% | 80.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.153 |  | 54.284 | 39.9235 A | 3.392 | 3.403 | 3.381 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.381; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3310 | 2024/12/28 10:09:01 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.21% | 80.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.187 |  | 54.262 | 39.9201 A | 3.391 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3311 | 2024/12/28 10:09:03 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.24% | 80.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.213 |  | 54.266 | 39.9128 A | 3.391 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3312 | 2024/12/28 10:09:05 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.26% | 80.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.233 |  | 54.265 | 39.914 A | 3.391 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.378; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3313 | 2024/12/28 10:09:07 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.28% | 80.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.253 |  | 54.265 | 39.9117 A | 3.391 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.381; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3314 | 2024/12/28 10:09:09 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.31% | 80.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.277 |  | 54.288 | 39.8994 A | 3.393 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3315 | 2024/12/28 10:09:11 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.33% | 80.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.3 |  | 54.278 | 39.9056 A | 3.392 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3316 | 2024/12/28 10:09:13 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.35% | 80.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.32 |  | 54.29 | 39.9089 A | 3.393 | 3.4 | 3.376 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3317 | 2024/12/28 10:09:15 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.37% | 80.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.34 |  | 54.281 | 39.9240 A | 3.392 | 3.401 | 3.381 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3318 | 2024/12/28 10:09:17 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.39% | 80.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.363 |  | 54.261 | 39.9156 A | 3.391 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3319 | 2024/12/28 10:09:19 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.41% | 80.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.383 |  | 54.277 | 39.9168 A | 3.392 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3320 | 2024/12/28 10:09:21 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.44% | 80.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.41 |  | 54.264 | 39.9145 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3321 | 2024/12/28 10:09:23 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.46% | 80.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.43 |  | 54.276 | 39.9179 A | 3.392 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3322 | 2024/12/28 10:09:25 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.48% | 80.482 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.45 |  | 54.291 | 39.9403 A | 3.393 | 3.403 | 3.382 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3323 | 2024/12/28 10:09:27 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.51% | 80.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.477 |  | 54.271 | 39.9296 A | 3.391 | 3.401 | 3.379 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3324 | 2024/12/28 10:09:29 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.53% | 80.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.493 |  | 54.291 | 39.9201 A | 3.393 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.38; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3325 | 2024/12/28 10:09:31 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.55% | 80.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.52 |  | 54.277 | 39.9190 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3326 | 2024/12/28 10:09:33 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.57% | 80.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.54 |  | 54.264 | 39.9229 A | 3.391 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3327 | 2024/12/28 10:09:35 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.59% | 80.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.56 |  | 54.289 | 39.9268 A | 3.393 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3328 | 2024/12/28 10:09:37 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.61% | 80.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.587 |  | 54.284 | 39.9296 A | 3.392 | 3.402 | 3.382 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3329 | 2024/12/28 10:09:39 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.64% | 80.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.603 |  | 54.293 | 39.9285 A | 3.393 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3330 | 2024/12/28 10:09:41 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.66% | 80.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.63 |  | 54.283 | 39.9145 A | 3.392 | 3.402 | 3.382 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3331 | 2024/12/28 10:09:43 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.68% | 80.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.65 |  | 54.267 | 39.9252 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3332 | 2024/12/28 10:09:45 |  | 充电 | 0分钟 | 29分钟 | 0 | 80.71% | 80.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.67 |  | 54.277 | 39.9207 A | 3.392 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3333 | 2024/12/28 10:09:47 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.73% | 80.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.697 |  | 54.293 | 39.914 A | 3.393 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3334 | 2024/12/28 10:09:49 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.75% | 80.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.717 |  | 54.269 | 39.9364 A | 3.391 | 3.404 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3335 | 2024/12/28 10:09:51 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.77% | 80.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.74 |  | 54.291 | 39.9263 A | 3.393 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3336 | 2024/12/28 10:09:53 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.79% | 80.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.76 |  | 54.28 | 39.9308 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.379; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3337 | 2024/12/28 10:09:55 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.81% | 80.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.783 |  | 54.264 | 39.9240 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3338 | 2024/12/28 10:09:57 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.84% | 80.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.803 |  | 54.287 | 39.9100 A | 3.392 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3339 | 2024/12/28 10:09:59 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.86% | 80.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.823 |  | 54.265 | 39.9274 A | 3.391 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3340 | 2024/12/28 10:10:01 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.88% | 80.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.85 |  | 54.28 | 39.914 A | 3.392 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3341 | 2024/12/28 10:10:03 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.90% | 80.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.867 |  | 54.295 | 39.9173 A | 3.393 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.384; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3342 | 2024/12/28 10:10:05 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.92% | 80.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.893 |  | 54.273 | 39.9112 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3343 | 2024/12/28 10:10:07 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.95% | 80.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.913 |  | 54.27 | 39.9319 A | 3.391 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3344 | 2024/12/28 10:10:09 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.97% | 80.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.937 |  | 54.274 | 39.9414 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3345 | 2024/12/28 10:10:11 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 80.99% | 80.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.957 |  | 54.268 | 39.9274 A | 3.391 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3346 | 2024/12/28 10:10:13 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.02% | 81.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 73.98 |  | 54.296 | 39.9380 A | 3.393 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3347 | 2024/12/28 10:10:15 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.04% | 81.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74 |  | 54.286 | 39.9324 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.382; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3348 | 2024/12/28 10:10:17 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.06% | 81.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.027 |  | 54.298 | 39.9330 A | 3.393 | 3.401 | 3.376 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.376; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3349 | 2024/12/28 10:10:19 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.08% | 81.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.047 |  | 54.29 | 39.9391 A | 3.393 | 3.402 | 3.382 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3350 | 2024/12/28 10:10:21 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.10% | 81.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.067 |  | 54.268 | 39.9235 A | 3.391 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3351 | 2024/12/28 10:10:23 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.12% | 81.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.093 |  | 54.282 | 39.9173 A | 3.392 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3352 | 2024/12/28 10:10:25 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.15% | 81.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.113 |  | 54.299 | 39.914 A | 3.393 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.381; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3353 | 2024/12/28 10:10:27 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.17% | 81.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.133 |  | 54.276 | 39.9179 A | 3.392 | 3.405 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3354 | 2024/12/28 10:10:29 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.19% | 81.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.157 |  | 54.299 | 39.9252 A | 3.393 | 3.402 | 3.377 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3355 | 2024/12/28 10:10:31 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.21% | 81.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.177 |  | 54.287 | 39.9218 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3356 | 2024/12/28 10:10:33 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.24% | 81.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.197 |  | 54.267 | 39.9302 A | 3.391 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3357 | 2024/12/28 10:10:35 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.26% | 81.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.223 |  | 54.287 | 39.9369 A | 3.392 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3358 | 2024/12/28 10:10:37 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.28% | 81.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.243 |  | 54.271 | 39.9268 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.379; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.38; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3359 | 2024/12/28 10:10:39 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.30% | 81.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.263 |  | 54.281 | 39.9173 A | 3.392 | 3.405 | 3.378 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.378; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3360 | 2024/12/28 10:10:41 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.32% | 81.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.29 |  | 54.289 | 39.9168 A | 3.393 | 3.402 | 3.381 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3361 | 2024/12/28 10:10:43 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.34% | 81.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.307 |  | 54.281 | 39.9128 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3362 | 2024/12/28 10:10:45 |  | 充电 | 0分钟 | 28分钟 | 0 | 81.37% | 81.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.333 |  | 54.271 | 39.9240 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.38; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3363 | 2024/12/28 10:10:47 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.39% | 81.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.353 |  | 54.286 | 39.9313 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3364 | 2024/12/28 10:10:49 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.41% | 81.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.373 |  | 54.268 | 39.9235 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3365 | 2024/12/28 10:10:51 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.44% | 81.432 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.4 |  | 54.296 | 39.9313 A | 3.393 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3366 | 2024/12/28 10:10:53 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.46% | 81.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.417 |  | 54.298 | 39.9397 A | 3.393 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3367 | 2024/12/28 10:10:55 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.48% | 81.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.453 |  | 54.275 | 39.9235 A | 3.392 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3368 | 2024/12/28 10:10:57 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.50% | 81.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.473 |  | 54.301 | 39.9089 A | 3.393 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3369 | 2024/12/28 10:10:59 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.52% | 81.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.493 |  | 54.279 | 39.8876 A | 3.392 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3370 | 2024/12/28 10:11:01 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.54% | 81.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.517 |  | 54.274 | 39.8994 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3371 | 2024/12/28 10:11:03 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.57% | 81.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.537 |  | 54.302 | 39.8972 A | 3.393 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3372 | 2024/12/28 10:11:05 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.59% | 81.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.563 |  | 54.271 | 39.9095 A | 3.391 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3373 | 2024/12/28 10:11:07 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.61% | 81.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.58 |  | 54.295 | 39.9145 A | 3.393 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3374 | 2024/12/28 10:11:09 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.63% | 81.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.607 |  | 54.301 | 39.9089 A | 3.393 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3375 | 2024/12/28 10:11:12 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.66% | 81.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.627 |  | 54.277 | 39.8949 A | 3.392 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3376 | 2024/12/28 10:11:14 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.68% | 81.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.647 |  | 54.277 | 39.9039 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3377 | 2024/12/28 10:11:16 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.70% | 81.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.673 |  | 54.283 | 39.9084 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.38; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3378 | 2024/12/28 10:11:18 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.72% | 81.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.69 |  | 54.272 | 39.9235 A | 3.392 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3379 | 2024/12/28 10:11:20 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.74% | 81.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.717 |  | 54.293 | 39.9061 A | 3.393 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.38; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3380 | 2024/12/28 10:11:22 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.77% | 81.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.733 |  | 54.301 | 39.9022 A | 3.393 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.385; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3381 | 2024/12/28 10:11:24 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.79% | 81.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.76 |  | 54.288 | 39.8882 A | 3.393 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3382 | 2024/12/28 10:11:26 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.81% | 81.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.78 |  | 54.305 | 39.9128 A | 3.394 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3383 | 2024/12/28 10:11:28 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.83% | 81.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.8 |  | 54.283 | 39.9067 A | 3.392 | 3.402 | 3.38 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3384 | 2024/12/28 10:11:30 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.85% | 81.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.823 |  | 54.274 | 39.9005 A | 3.392 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.379; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3385 | 2024/12/28 10:11:32 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.88% | 81.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.843 |  | 54.301 | 39.8910 A | 3.393 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3386 | 2024/12/28 10:11:34 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.90% | 81.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.87 |  | 54.275 | 39.914 A | 3.392 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3387 | 2024/12/28 10:11:36 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.92% | 81.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.89 |  | 54.294 | 39.9112 A | 3.393 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3388 | 2024/12/28 10:11:38 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.95% | 81.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.91 |  | 54.304 | 39.9111 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3389 | 2024/12/28 10:11:40 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.97% | 81.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.937 |  | 54.282 | 39.9128 A | 3.392 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3390 | 2024/12/28 10:11:42 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 81.99% | 81.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.953 |  | 54.302 | 39.8871 A | 3.393 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3391 | 2024/12/28 10:11:44 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 82.01% | 82.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 74.98 |  | 54.285 | 39.8988 A | 3.392 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 87; 温度2(℃): 87; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3392 | 2024/12/28 10:11:46 |  | 充电 | 0分钟 | 27分钟 | 0 | 82.03% | 82.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.003 |  | 54.28 | 39.9028 A | 3.392 | 3.405 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3393 | 2024/12/28 10:11:48 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.05% | 82.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.023 |  | 54.309 | 39.9011 A | 3.394 | 3.401 | 3.377 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.377; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3394 | 2024/12/28 10:11:50 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.08% | 82.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.047 |  | 54.275 | 39.8809 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3395 | 2024/12/28 10:11:52 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.10% | 82.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.067 |  | 54.305 | 39.8809 A | 3.394 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3396 | 2024/12/28 10:11:54 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.12% | 82.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.09 |  | 54.301 | 39.8848 A | 3.393 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.382; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3397 | 2024/12/28 10:11:56 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.15% | 82.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.11 |  | 54.282 | 39.8848 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3398 | 2024/12/28 10:11:58 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.17% | 82.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.13 |  | 54.284 | 39.8804 A | 3.392 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.382; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3399 | 2024/12/28 10:12:00 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.19% | 82.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.153 |  | 54.282 | 39.8669 A | 3.392 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.379; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3400 | 2024/12/28 10:12:02 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.21% | 82.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.173 |  | 54.278 | 39.8949 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.381; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3401 | 2024/12/28 10:12:04 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.23% | 82.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.2 |  | 54.302 | 39.8977 A | 3.393 | 3.402 | 3.379 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3402 | 2024/12/28 10:12:06 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.25% | 82.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.217 |  | 54.305 | 39.8966 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3403 | 2024/12/28 10:12:08 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.27% | 82.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.243 |  | 54.284 | 39.9039 A | 3.392 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3404 | 2024/12/28 10:12:10 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.30% | 82.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.263 |  | 54.309 | 39.8927 A | 3.394 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3405 | 2024/12/28 10:12:12 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.32% | 82.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.283 |  | 54.293 | 39.9106 A | 3.393 | 3.403 | 3.381 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3406 | 2024/12/28 10:12:14 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.34% | 82.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.31 |  | 54.279 | 39.9072 A | 3.392 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3407 | 2024/12/28 10:12:16 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.37% | 82.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.33 |  | 54.3 | 39.8977 A | 3.393 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.381; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.383; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3408 | 2024/12/28 10:12:18 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.39% | 82.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.35 |  | 54.281 | 39.8781 A | 3.392 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3409 | 2024/12/28 10:12:20 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.41% | 82.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.377 |  | 54.293 | 39.9011 A | 3.393 | 3.405 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3410 | 2024/12/28 10:12:22 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.43% | 82.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.393 |  | 54.31 | 39.8848 A | 3.394 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3411 | 2024/12/28 10:12:24 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.45% | 82.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.42 |  | 54.3 | 39.886 A | 3.393 | 3.403 | 3.381 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3412 | 2024/12/28 10:12:26 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.47% | 82.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.44 |  | 54.308 | 39.8899 A | 3.394 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3413 | 2024/12/28 10:12:28 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.50% | 82.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.46 |  | 54.306 | 39.914 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3414 | 2024/12/28 10:12:30 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.52% | 82.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.487 |  | 54.286 | 39.9100 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3415 | 2024/12/28 10:12:32 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.54% | 82.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.507 |  | 54.302 | 39.8669 A | 3.393 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3416 | 2024/12/28 10:12:34 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.57% | 82.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.53 |  | 54.309 | 39.8832 A | 3.394 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3417 | 2024/12/28 10:12:36 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.59% | 82.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.55 |  | 54.283 | 39.8792 A | 3.392 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.381; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3418 | 2024/12/28 10:12:38 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.61% | 82.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.57 |  | 54.298 | 39.8938 A | 3.393 | 3.405 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3419 | 2024/12/28 10:12:40 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.63% | 82.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.597 |  | 54.312 | 39.8820 A | 3.394 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3420 | 2024/12/28 10:12:42 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.65% | 82.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.617 |  | 54.299 | 39.8932 A | 3.393 | 3.403 | 3.381 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.383; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3421 | 2024/12/28 10:12:44 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.67% | 82.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.647 |  | 54.31 | 39.8843 A | 3.394 | 3.403 | 3.378 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3422 | 2024/12/28 10:12:46 |  | 充电 | 0分钟 | 26分钟 | 0 | 82.70% | 82.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.673 |  | 54.311 | 39.8865 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3423 | 2024/12/28 10:12:48 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.72% | 82.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.69 |  | 54.291 | 39.9084 A | 3.393 | 3.403 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3424 | 2024/12/28 10:12:50 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.74% | 82.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.717 |  | 54.282 | 39.8871 A | 3.392 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3425 | 2024/12/28 10:12:52 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.77% | 82.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.737 |  | 54.307 | 39.8944 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3426 | 2024/12/28 10:12:54 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.79% | 82.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.757 |  | 54.286 | 39.9084 A | 3.392 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.38; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3427 | 2024/12/28 10:12:56 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.81% | 82.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.78 |  | 54.289 | 39.8831 A | 3.393 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3428 | 2024/12/28 10:12:58 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.83% | 82.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.8 |  | 54.312 | 39.8972 A | 3.394 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3429 | 2024/12/28 10:13:00 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.85% | 82.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.827 |  | 54.312 | 39.8692 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.386; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3430 | 2024/12/28 10:13:02 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.87% | 82.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.847 |  | 54.289 | 39.8636 A | 3.393 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3431 | 2024/12/28 10:13:04 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.90% | 82.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.867 |  | 54.315 | 39.8815 A | 3.394 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3432 | 2024/12/28 10:13:06 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.92% | 82.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.893 |  | 54.308 | 39.8798 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3433 | 2024/12/28 10:13:08 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.94% | 82.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.91 |  | 54.293 | 39.8921 A | 3.393 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3434 | 2024/12/28 10:13:10 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.96% | 82.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.93 |  | 54.283 | 39.9005 A | 3.392 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.38; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3435 | 2024/12/28 10:13:12 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 82.99% | 82.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.957 |  | 54.308 | 39.9078 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3436 | 2024/12/28 10:13:14 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.01% | 83.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 75.977 |  | 54.29 | 39.9128 A | 3.393 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3437 | 2024/12/28 10:13:16 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.03% | 83.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.003 |  | 54.291 | 39.9095 A | 3.393 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.383; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3438 | 2024/12/28 10:13:18 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.05% | 83.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.023 |  | 54.318 | 39.9039 A | 3.394 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3439 | 2024/12/28 10:13:20 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.07% | 83.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.043 |  | 54.315 | 39.8949 A | 3.394 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3440 | 2024/12/28 10:13:22 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.09% | 83.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.067 |  | 54.297 | 39.8731 A | 3.393 | 3.406 | 3.379 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.379; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3441 | 2024/12/28 10:13:24 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.12% | 83.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.087 |  | 54.316 | 39.8932 A | 3.394 | 3.402 | 3.378 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.378; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3442 | 2024/12/28 10:13:26 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.14% | 83.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.11 |  | 54.315 | 39.8899 A | 3.394 | 3.405 | 3.383 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3443 | 2024/12/28 10:13:28 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.16% | 83.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.13 |  | 54.299 | 39.9044 A | 3.393 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3444 | 2024/12/28 10:13:30 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.19% | 83.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.157 |  | 54.312 | 39.9274 A | 3.394 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3445 | 2024/12/28 10:13:32 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.21% | 83.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.173 |  | 54.317 | 39.8983 A | 3.394 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.382; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3446 | 2024/12/28 10:13:34 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.23% | 83.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.2 |  | 54.312 | 39.8831 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3447 | 2024/12/28 10:13:36 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.25% | 83.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.217 |  | 54.305 | 39.8748 A | 3.394 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3448 | 2024/12/28 10:13:38 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.27% | 83.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.243 |  | 54.294 | 39.8658 A | 3.393 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3449 | 2024/12/28 10:13:40 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.29% | 83.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.263 |  | 54.311 | 39.8988 A | 3.394 | 3.405 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3450 | 2024/12/28 10:13:42 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.32% | 83.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.283 |  | 54.316 | 39.8742 A | 3.394 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3451 | 2024/12/28 10:13:44 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.34% | 83.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.307 |  | 54.317 | 39.8837 A | 3.394 | 3.403 | 3.379 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3452 | 2024/12/28 10:13:46 |  | 充电 | 0分钟 | 25分钟 | 0 | 83.36% | 83.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.327 |  | 54.315 | 39.8417 A | 3.394 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.384; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3453 | 2024/12/28 10:13:48 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.39% | 83.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.35 |  | 54.311 | 39.8910 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3454 | 2024/12/28 10:13:50 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.40% | 83.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.37 |  | 54.317 | 39.8843 A | 3.394 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3455 | 2024/12/28 10:13:52 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.43% | 83.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.397 |  | 54.318 | 39.8512 A | 3.394 | 3.405 | 3.383 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3456 | 2024/12/28 10:13:54 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.45% | 83.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.417 |  | 54.321 | 39.8994 A | 3.395 | 3.405 | 3.383 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3457 | 2024/12/28 10:13:56 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.47% | 83.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.437 |  | 54.32 | 39.8636 A | 3.395 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3458 | 2024/12/28 10:13:58 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.50% | 83.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.46 |  | 54.296 | 39.8837 A | 3.393 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3459 | 2024/12/28 10:14:00 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.52% | 83.512 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.48 |  | 54.295 | 39.9089 A | 3.393 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3460 | 2024/12/28 10:14:02 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.54% | 83.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.503 |  | 54.294 | 39.8619 A | 3.393 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3461 | 2024/12/28 10:14:04 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.56% | 83.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.523 |  | 54.295 | 39.8210 A | 3.393 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3462 | 2024/12/28 10:14:06 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.58% | 83.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.55 |  | 54.295 | 39.8893 A | 3.393 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3463 | 2024/12/28 10:14:08 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.60% | 83.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.57 |  | 54.308 | 39.8647 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3464 | 2024/12/28 10:14:10 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.63% | 83.622 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.59 |  | 54.307 | 39.8249 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3465 | 2024/12/28 10:14:12 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.65% | 83.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.613 |  | 54.306 | 39.8988 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3466 | 2024/12/28 10:14:14 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.67% | 83.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.633 |  | 54.312 | 39.8809 A | 3.394 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.382; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3467 | 2024/12/28 10:14:16 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.70% | 83.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.67 |  | 54.316 | 39.8468 A | 3.394 | 3.404 | 3.384 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3468 | 2024/12/28 10:14:18 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.72% | 83.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.69 |  | 54.313 | 39.8820 A | 3.394 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3469 | 2024/12/28 10:14:20 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.74% | 83.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.71 |  | 54.307 | 39.9240 A | 3.394 | 3.404 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.381; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
3470 | 2024/12/28 10:14:22 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.76% | 83.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.73 |  | 54.303 | 39.8820 A | 3.393 | 3.405 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3471 | 2024/12/28 10:14:24 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.78% | 83.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.753 |  | 54.324 | 39.8557 A | 3.395 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3472 | 2024/12/28 10:14:26 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.81% | 83.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.773 |  | 54.326 | 39.8686 A | 3.395 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3473 | 2024/12/28 10:14:28 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.83% | 83.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.8 |  | 54.32 | 39.8932 A | 3.395 | 3.405 | 3.383 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.383; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3474 | 2024/12/28 10:14:30 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.85% | 83.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.82 |  | 54.301 | 39.9184 A | 3.393 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3475 | 2024/12/28 10:14:32 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.87% | 83.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.84 |  | 54.323 | 39.8983 A | 3.395 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3476 | 2024/12/28 10:14:34 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.89% | 83.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.867 |  | 54.325 | 39.8988 A | 3.395 | 3.405 | 3.385 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3477 | 2024/12/28 10:14:36 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.91% | 83.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.883 |  | 54.309 | 39.9033 A | 3.394 | 3.407 | 3.38 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3478 | 2024/12/28 10:14:38 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.94% | 83.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.91 |  | 54.324 | 39.9005 A | 3.395 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3479 | 2024/12/28 10:14:40 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.96% | 83.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.93 |  | 54.315 | 39.9095 A | 3.394 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.384; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3480 | 2024/12/28 10:14:42 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 83.98% | 83.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.95 |  | 54.298 | 39.8960 A | 3.393 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3481 | 2024/12/28 10:14:44 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 84.01% | 84.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.977 |  | 54.311 | 39.886 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3482 | 2024/12/28 10:14:47 |  | 充电 | 0分钟 | 24分钟 | 0 | 84.03% | 84.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 76.997 |  | 54.32 | 39.8843 A | 3.395 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3483 | 2024/12/28 10:14:49 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.05% | 84.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.023 |  | 54.299 | 39.8832 A | 3.393 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3484 | 2024/12/28 10:14:51 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.07% | 84.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.043 |  | 54.325 | 39.8949 A | 3.395 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3485 | 2024/12/28 10:14:53 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.09% | 84.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.067 |  | 54.326 | 39.8916 A | 3.395 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3486 | 2024/12/28 10:14:55 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.11% | 84.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.087 |  | 54.309 | 39.8927 A | 3.394 | 3.406 | 3.38 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3487 | 2024/12/28 10:14:57 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.14% | 84.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.107 |  | 54.329 | 39.8893 A | 3.395 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.383; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3488 | 2024/12/28 10:14:59 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.16% | 84.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.13 |  | 54.32 | 39.8882 A | 3.395 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3489 | 2024/12/28 10:15:01 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.18% | 84.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.15 |  | 54.298 | 39.8664 A | 3.393 | 3.407 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.381; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3490 | 2024/12/28 10:15:03 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.21% | 84.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.177 |  | 54.329 | 39.8748 A | 3.395 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3491 | 2024/12/28 10:15:05 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.23% | 84.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.193 |  | 54.317 | 39.8664 A | 3.394 | 3.404 | 3.382 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3492 | 2024/12/28 10:15:09 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.27% | 84.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.24 |  | 54.305 | 39.8658 A | 3.394 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3493 | 2024/12/28 10:15:11 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.29% | 84.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.263 |  | 54.324 | 39.8669 A | 3.395 | 3.404 | 3.384 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3494 | 2024/12/28 10:15:13 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.31% | 84.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.283 |  | 54.308 | 39.8613 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3495 | 2024/12/28 10:15:15 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.34% | 84.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.307 |  | 54.301 | 39.8882 A | 3.393 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3496 | 2024/12/28 10:15:17 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.36% | 84.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.327 |  | 54.311 | 39.8568 A | 3.394 | 3.407 | 3.38 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
3497 | 2024/12/28 10:15:19 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.38% | 84.379 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.347 |  | 54.326 | 39.8770 A | 3.395 | 3.405 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3498 | 2024/12/28 10:15:21 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.40% | 84.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.373 |  | 54.307 | 39.8367 A | 3.394 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.38; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3499 | 2024/12/28 10:15:23 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.42% | 84.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.393 |  | 54.303 | 39.8244 A | 3.393 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3500 | 2024/12/28 10:15:25 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.44% | 84.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.413 |  | 54.306 | 39.8563 A | 3.394 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3501 | 2024/12/28 10:15:27 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.47% | 84.469 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.437 |  | 54.317 | 39.8921 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3502 | 2024/12/28 10:15:29 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.49% | 84.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.457 |  | 54.329 | 39.8691 A | 3.395 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3503 | 2024/12/28 10:15:31 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.51% | 84.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.477 |  | 54.307 | 39.8697 A | 3.394 | 3.407 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3504 | 2024/12/28 10:15:33 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.54% | 84.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.503 |  | 54.305 | 39.8462 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3505 | 2024/12/28 10:15:35 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.56% | 84.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.523 |  | 54.309 | 39.8216 A | 3.394 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3506 | 2024/12/28 10:15:37 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.58% | 84.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.547 |  | 54.32 | 39.8664 A | 3.395 | 3.407 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3507 | 2024/12/28 10:15:39 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.60% | 84.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.567 |  | 54.32 | 39.8776 A | 3.395 | 3.405 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3508 | 2024/12/28 10:15:41 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.62% | 84.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.587 |  | 54.308 | 39.8294 A | 3.394 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3509 | 2024/12/28 10:15:43 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.64% | 84.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.613 |  | 54.306 | 39.8378 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3510 | 2024/12/28 10:15:45 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.67% | 84.665 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.633 |  | 54.307 | 39.8272 A | 3.394 | 3.408 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.381; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3511 | 2024/12/28 10:15:47 |  | 充电 | 0分钟 | 23分钟 | 0 | 84.69% | 84.685 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.653 |  | 54.306 | 39.8753 A | 3.394 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.382; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3512 | 2024/12/28 10:15:49 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.71% | 84.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.677 |  | 54.333 | 39.8557 A | 3.395 | 3.406 | 3.384 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.387; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3513 | 2024/12/28 10:15:51 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.74% | 84.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.697 |  | 54.331 | 39.8624 A | 3.395 | 3.406 | 3.384 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3514 | 2024/12/28 10:15:53 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.76% | 84.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.723 |  | 54.328 | 39.7997 A | 3.395 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3515 | 2024/12/28 10:15:55 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.78% | 84.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.743 |  | 54.326 | 39.8708 A | 3.395 | 3.404 | 3.383 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3516 | 2024/12/28 10:15:57 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.80% | 84.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.763 |  | 54.321 | 39.8652 A | 3.395 | 3.405 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3517 | 2024/12/28 10:15:59 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.82% | 84.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.79 |  | 54.317 | 39.8445 A | 3.394 | 3.407 | 3.38 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.38; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3518 | 2024/12/28 10:16:01 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.84% | 84.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.807 |  | 54.324 | 39.7958 A | 3.395 | 3.406 | 3.383 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3519 | 2024/12/28 10:16:03 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.87% | 84.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.833 |  | 54.334 | 39.8636 A | 3.395 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3520 | 2024/12/28 10:16:05 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.89% | 84.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.853 |  | 54.335 | 39.8468 A | 3.395 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3521 | 2024/12/28 10:16:07 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.91% | 84.905 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.873 |  | 54.336 | 39.8563 A | 3.396 | 3.406 | 3.385 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3522 | 2024/12/28 10:16:09 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.94% | 84.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.91 |  | 54.311 | 39.8400 A | 3.394 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.383; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3523 | 2024/12/28 10:16:11 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.96% | 84.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.927 |  | 54.327 | 39.8412 A | 3.395 | 3.406 | 3.383 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.383; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.385; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3524 | 2024/12/28 10:16:13 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 84.98% | 84.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.953 |  | 54.338 | 39.8490 A | 3.396 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3525 | 2024/12/28 10:16:15 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.00% | 85.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.973 |  | 54.324 | 39.8596 A | 3.395 | 3.405 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.385; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.382; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3526 | 2024/12/28 10:16:17 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.02% | 85.025 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 77.993 |  | 54.307 | 39.8848 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.383; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.382; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3527 | 2024/12/28 10:16:19 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.04% | 85.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.007 |  | 54.332 | 39.8815 A | 3.395 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3528 | 2024/12/28 10:16:21 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.06% | 85.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.027 |  | 54.311 | 39.8736 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3529 | 2024/12/28 10:16:23 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.09% | 85.085 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.053 |  | 54.318 | 39.8703 A | 3.394 | 3.408 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3530 | 2024/12/28 10:16:25 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.11% | 85.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.07 |  | 54.339 | 39.8731 A | 3.396 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3531 | 2024/12/28 10:16:27 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.13% | 85.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.097 |  | 54.311 | 39.8602 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3532 | 2024/12/28 10:16:29 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.16% | 85.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.127 |  | 54.333 | 39.8641 A | 3.395 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.386; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3533 | 2024/12/28 10:16:31 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.18% | 85.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.147 |  | 54.339 | 39.872 A | 3.396 | 3.406 | 3.385 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3534 | 2024/12/28 10:16:33 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.20% | 85.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.173 |  | 54.319 | 39.8748 A | 3.394 | 3.405 | 3.381 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.381; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3535 | 2024/12/28 10:16:35 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.22% | 85.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.19 |  | 54.341 | 39.8591 A | 3.396 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3536 | 2024/12/28 10:16:37 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.24% | 85.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.217 |  | 54.317 | 39.858 A | 3.394 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3537 | 2024/12/28 10:16:39 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.27% | 85.269 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.237 |  | 54.315 | 39.8546 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3538 | 2024/12/28 10:16:41 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.29% | 85.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.26 |  | 54.318 | 39.8551 A | 3.394 | 3.408 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.384; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3539 | 2024/12/28 10:16:43 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.31% | 85.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.28 |  | 54.341 | 39.8585 A | 3.396 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3540 | 2024/12/28 10:16:45 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.33% | 85.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.3 |  | 54.316 | 39.8725 A | 3.394 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3541 | 2024/12/28 10:16:47 |  | 充电 | 0分钟 | 22分钟 | 0 | 85.36% | 85.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.327 |  | 54.323 | 39.8697 A | 3.395 | 3.407 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3542 | 2024/12/28 10:16:49 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.38% | 85.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.343 |  | 54.343 | 39.9016 A | 3.396 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3543 | 2024/12/28 10:16:51 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.40% | 85.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.37 |  | 54.334 | 39.8781 A | 3.395 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3544 | 2024/12/28 10:16:53 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.42% | 85.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.39 |  | 54.338 | 39.8804 A | 3.396 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3545 | 2024/12/28 10:16:55 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.44% | 85.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.413 |  | 54.342 | 39.8809 A | 3.396 | 3.406 | 3.385 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.388; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3546 | 2024/12/28 10:16:57 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.46% | 85.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.433 |  | 54.326 | 39.8624 A | 3.395 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3547 | 2024/12/28 10:16:59 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.49% | 85.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.453 |  | 54.31 | 39.8809 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3548 | 2024/12/28 10:17:01 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.51% | 85.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.477 |  | 54.336 | 39.8574 A | 3.396 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3549 | 2024/12/28 10:17:03 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.53% | 85.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.497 |  | 54.316 | 39.8686 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3550 | 2024/12/28 10:17:05 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.55% | 85.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.52 |  | 54.325 | 39.8843 A | 3.395 | 3.408 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3551 | 2024/12/28 10:17:07 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.58% | 85.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.54 |  | 54.346 | 39.8787 A | 3.396 | 3.404 | 3.379 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.379; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3552 | 2024/12/28 10:17:09 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.60% | 85.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.567 |  | 54.342 | 39.8753 A | 3.396 | 3.406 | 3.384 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3553 | 2024/12/28 10:17:11 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.62% | 85.619 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.587 |  | 54.327 | 39.8843 A | 3.395 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3554 | 2024/12/28 10:17:13 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.64% | 85.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.607 |  | 54.348 | 39.8921 A | 3.396 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3555 | 2024/12/28 10:17:15 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.67% | 85.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.63 |  | 54.34 | 39.8944 A | 3.396 | 3.406 | 3.385 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3556 | 2024/12/28 10:17:17 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.69% | 85.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.65 |  | 54.319 | 39.9067 A | 3.394 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3557 | 2024/12/28 10:17:19 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.71% | 85.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.673 |  | 54.349 | 39.8972 A | 3.396 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3558 | 2024/12/28 10:17:21 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.73% | 85.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.693 |  | 54.339 | 39.8742 A | 3.396 | 3.405 | 3.384 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3559 | 2024/12/28 10:17:23 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.75% | 85.752 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.72 |  | 54.317 | 39.8787 A | 3.394 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.382; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3560 | 2024/12/28 10:17:25 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.77% | 85.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.737 |  | 54.324 | 39.8787 A | 3.395 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3561 | 2024/12/28 10:17:27 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.79% | 85.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.757 |  | 54.347 | 39.8792 A | 3.396 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3562 | 2024/12/28 10:17:29 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.82% | 85.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.793 |  | 54.322 | 39.8697 A | 3.395 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3563 | 2024/12/28 10:17:31 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.84% | 85.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.813 |  | 54.329 | 39.8686 A | 3.395 | 3.408 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.381; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3564 | 2024/12/28 10:17:33 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.86% | 85.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.833 |  | 54.351 | 39.8669 A | 3.396 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3565 | 2024/12/28 10:17:35 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.89% | 85.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.86 |  | 54.339 | 39.8759 A | 3.396 | 3.406 | 3.384 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.386; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3566 | 2024/12/28 10:17:37 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.91% | 85.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.877 |  | 54.319 | 39.8686 A | 3.394 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3567 | 2024/12/28 10:17:39 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.93% | 85.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.903 |  | 54.335 | 39.8927 A | 3.395 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3568 | 2024/12/28 10:17:41 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.95% | 85.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.923 |  | 54.326 | 39.8876 A | 3.395 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3569 | 2024/12/28 10:17:43 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.97% | 85.975 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.943 |  | 54.326 | 39.8703 A | 3.395 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3570 | 2024/12/28 10:17:45 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 85.99% | 86.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.97 |  | 54.352 | 39.8798 A | 3.397 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3571 | 2024/12/28 10:17:47 |  | 充电 | 0分钟 | 21分钟 | 0 | 86.02% | 86.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 78.99 |  | 54.346 | 39.8865 A | 3.396 | 3.406 | 3.384 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.384; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3572 | 2024/12/28 10:17:49 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.04% | 86.045 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.013 |  | 54.35 | 39.8910 A | 3.396 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3573 | 2024/12/28 10:17:51 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.06% | 86.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.023 |  | 54.353 | 39.9005 A | 3.397 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.384; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3574 | 2024/12/28 10:17:53 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.09% | 86.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.05 |  | 54.338 | 39.8764 A | 3.396 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3575 | 2024/12/28 10:17:55 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.11% | 86.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.067 |  | 54.325 | 39.8921 A | 3.395 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.383; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3576 | 2024/12/28 10:17:57 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.13% | 86.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.1 |  | 54.339 | 39.8748 A | 3.396 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3577 | 2024/12/28 10:17:59 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.15% | 86.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.113 |  | 54.354 | 39.8714 A | 3.397 | 3.406 | 3.382 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3578 | 2024/12/28 10:18:01 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.17% | 86.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.143 |  | 54.327 | 39.8731 A | 3.395 | 3.408 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3579 | 2024/12/28 10:18:03 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.20% | 86.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.17 |  | 54.354 | 39.8776 A | 3.397 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.388; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3580 | 2024/12/28 10:18:05 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.22% | 86.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.187 |  | 54.348 | 39.8708 A | 3.396 | 3.407 | 3.385 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3581 | 2024/12/28 10:18:07 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.24% | 86.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.213 |  | 54.326 | 39.8809 A | 3.395 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3582 | 2024/12/28 10:18:09 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.26% | 86.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.233 |  | 54.331 | 39.8776 A | 3.395 | 3.409 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3583 | 2024/12/28 10:18:11 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.28% | 86.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.253 |  | 54.334 | 39.8843 A | 3.395 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.382; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3584 | 2024/12/28 10:18:13 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.30% | 86.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.28 |  | 54.325 | 39.8686 A | 3.395 | 3.409 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.382; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3585 | 2024/12/28 10:18:15 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.33% | 86.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.297 |  | 54.348 | 39.8770 A | 3.396 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.384; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.387; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3586 | 2024/12/28 10:18:17 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.35% | 86.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.323 |  | 54.356 | 39.8955 A | 3.397 | 3.407 | 3.386 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.389; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3587 | 2024/12/28 10:18:19 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.37% | 86.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.343 |  | 54.336 | 39.8938 A | 3.396 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3588 | 2024/12/28 10:18:21 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.40% | 86.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.363 |  | 54.357 | 39.8697 A | 3.397 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3589 | 2024/12/28 10:18:23 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.42% | 86.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.39 |  | 54.345 | 39.8596 A | 3.396 | 3.407 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3590 | 2024/12/28 10:18:25 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.44% | 86.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.407 |  | 54.33 | 39.8619 A | 3.395 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3591 | 2024/12/28 10:18:27 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.46% | 86.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.433 |  | 54.341 | 39.872 A | 3.396 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3592 | 2024/12/28 10:18:29 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.48% | 86.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.453 |  | 54.331 | 39.8736 A | 3.395 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3593 | 2024/12/28 10:18:31 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.50% | 86.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.473 |  | 54.334 | 39.8574 A | 3.395 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.385; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3594 | 2024/12/28 10:18:33 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.52% | 86.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.493 |  | 54.358 | 39.8585 A | 3.397 | 3.404 | 3.38 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3595 | 2024/12/28 10:18:35 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.55% | 86.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.52 |  | 54.35 | 39.8714 A | 3.396 | 3.406 | 3.385 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3596 | 2024/12/28 10:18:37 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.57% | 86.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.537 |  | 54.331 | 39.8753 A | 3.395 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3597 | 2024/12/28 10:18:39 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.59% | 86.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.563 |  | 54.357 | 39.8619 A | 3.397 | 3.407 | 3.386 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3598 | 2024/12/28 10:18:41 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.62% | 86.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.583 |  | 54.336 | 39.8608 A | 3.396 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3599 | 2024/12/28 10:18:43 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.64% | 86.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.603 |  | 54.333 | 39.8647 A | 3.395 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3600 | 2024/12/28 10:18:45 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.66% | 86.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.63 |  | 54.36 | 39.8512 A | 3.397 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3601 | 2024/12/28 10:18:47 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.68% | 86.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.65 |  | 54.358 | 39.8596 A | 3.397 | 3.407 | 3.385 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3602 | 2024/12/28 10:18:49 |  | 充电 | 0分钟 | 20分钟 | 0 | 86.70% | 86.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.673 |  | 54.344 | 39.8596 A | 3.396 | 3.408 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3603 | 2024/12/28 10:18:51 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.72% | 86.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.693 |  | 54.363 | 39.8596 A | 3.397 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3604 | 2024/12/28 10:18:53 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.75% | 86.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.713 |  | 54.346 | 39.8552 A | 3.396 | 3.407 | 3.383 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.383; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3605 | 2024/12/28 10:18:55 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.77% | 86.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.74 |  | 54.33 | 39.8664 A | 3.395 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3606 | 2024/12/28 10:18:57 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.79% | 86.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.76 |  | 54.354 | 39.8826 A | 3.397 | 3.406 | 3.385 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.385; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3607 | 2024/12/28 10:18:59 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.82% | 86.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.78 |  | 54.332 | 39.8652 A | 3.395 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3608 | 2024/12/28 10:19:01 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.84% | 86.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.803 |  | 54.342 | 39.8742 A | 3.396 | 3.409 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3609 | 2024/12/28 10:19:03 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.86% | 86.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.823 |  | 54.362 | 39.8686 A | 3.397 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3610 | 2024/12/28 10:19:06 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.88% | 86.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.85 |  | 54.351 | 39.8720 A | 3.396 | 3.408 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3611 | 2024/12/28 10:19:08 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.90% | 86.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.867 |  | 54.364 | 39.8524 A | 3.397 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3612 | 2024/12/28 10:19:10 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.93% | 86.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.893 |  | 54.358 | 39.8574 A | 3.397 | 3.406 | 3.386 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3613 | 2024/12/28 10:19:12 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.95% | 86.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.913 |  | 54.336 | 39.8535 A | 3.396 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3614 | 2024/12/28 10:19:14 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.97% | 86.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.937 |  | 54.347 | 39.858 A | 3.396 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3615 | 2024/12/28 10:19:16 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 86.99% | 86.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.957 |  | 54.362 | 39.8496 A | 3.397 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.385; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3616 | 2024/12/28 10:19:18 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.01% | 87.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 79.98 |  | 54.34 | 39.8126 A | 3.396 | 3.409 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3617 | 2024/12/28 10:19:20 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.03% | 87.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.003 |  | 54.364 | 39.8428 A | 3.397 | 3.405 | 3.38 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.38; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3618 | 2024/12/28 10:19:22 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.06% | 87.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.027 |  | 54.355 | 39.8406 A | 3.397 | 3.407 | 3.385 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3619 | 2024/12/28 10:19:24 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.08% | 87.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.047 |  | 54.335 | 39.8535 A | 3.395 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3620 | 2024/12/28 10:19:26 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.10% | 87.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.07 |  | 54.353 | 39.8540 A | 3.397 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3621 | 2024/12/28 10:19:28 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.12% | 87.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.09 |  | 54.339 | 39.8641 A | 3.396 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.385; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3622 | 2024/12/28 10:19:30 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.15% | 87.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.11 |  | 54.347 | 39.8568 A | 3.396 | 3.409 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3623 | 2024/12/28 10:19:32 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.17% | 87.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.13 |  | 54.367 | 39.8540 A | 3.397 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3624 | 2024/12/28 10:19:34 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.19% | 87.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.153 |  | 54.354 | 39.8361 A | 3.397 | 3.407 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3625 | 2024/12/28 10:19:36 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.21% | 87.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.173 |  | 54.335 | 39.8512 A | 3.395 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3626 | 2024/12/28 10:19:38 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.23% | 87.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.2 |  | 54.351 | 39.8378 A | 3.396 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3627 | 2024/12/28 10:19:40 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.25% | 87.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.217 |  | 54.34 | 39.8512 A | 3.396 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.383; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3628 | 2024/12/28 10:19:42 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.28% | 87.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.243 |  | 54.344 | 39.8524 A | 3.396 | 3.409 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3629 | 2024/12/28 10:19:44 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.30% | 87.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.263 |  | 54.37 | 39.8473 A | 3.398 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3630 | 2024/12/28 10:19:46 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.32% | 87.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.283 |  | 54.358 | 39.8406 A | 3.397 | 3.407 | 3.385 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3631 | 2024/12/28 10:19:48 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.34% | 87.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.31 |  | 54.339 | 39.8529 A | 3.396 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3632 | 2024/12/28 10:19:50 |  | 充电 | 0分钟 | 19分钟 | 0 | 87.36% | 87.362 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.33 |  | 54.359 | 39.8686 A | 3.397 | 3.408 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3633 | 2024/12/28 10:19:52 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.39% | 87.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.353 |  | 54.345 | 39.8574 A | 3.396 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3634 | 2024/12/28 10:19:54 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.41% | 87.405 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.373 |  | 54.348 | 39.8473 A | 3.396 | 3.41 | 3.382 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.386; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.382; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3635 | 2024/12/28 10:19:56 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.43% | 87.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.393 |  | 54.372 | 39.8423 A | 3.398 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3636 | 2024/12/28 10:19:58 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.46% | 87.452 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.42 |  | 54.356 | 39.8378 A | 3.397 | 3.408 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.388; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3637 | 2024/12/28 10:20:00 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.48% | 87.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.44 |  | 54.372 | 39.8350 A | 3.398 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3638 | 2024/12/28 10:20:02 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.50% | 87.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.47 |  | 54.36 | 39.8384 A | 3.397 | 3.408 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.387; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3639 | 2024/12/28 10:20:04 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.52% | 87.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.497 |  | 54.344 | 39.8400 A | 3.396 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.384; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3640 | 2024/12/28 10:20:06 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.54% | 87.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.513 |  | 54.358 | 39.8395 A | 3.397 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3641 | 2024/12/28 10:20:08 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.56% | 87.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.54 |  | 54.373 | 39.8406 A | 3.398 | 3.408 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.39; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3642 | 2024/12/28 10:20:10 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.59% | 87.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.56 |  | 54.352 | 39.8305 A | 3.397 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3643 | 2024/12/28 10:20:12 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.61% | 87.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.58 |  | 54.375 | 39.8333 A | 3.398 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.386; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3644 | 2024/12/28 10:20:14 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.63% | 87.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.603 |  | 54.358 | 39.8445 A | 3.397 | 3.408 | 3.384 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.384; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3645 | 2024/12/28 10:20:16 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.66% | 87.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.623 |  | 54.344 | 39.8529 A | 3.396 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3646 | 2024/12/28 10:20:18 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.68% | 87.682 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.65 |  | 54.37 | 39.8529 A | 3.398 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3647 | 2024/12/28 10:20:20 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.70% | 87.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.67 |  | 54.345 | 39.8473 A | 3.396 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3648 | 2024/12/28 10:20:22 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.72% | 87.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.687 |  | 54.367 | 39.8551 A | 3.397 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3649 | 2024/12/28 10:20:24 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.74% | 87.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.713 |  | 54.37 | 39.8428 A | 3.398 | 3.408 | 3.386 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3650 | 2024/12/28 10:20:26 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.76% | 87.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.73 |  | 54.348 | 39.844 A | 3.396 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.384; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3651 | 2024/12/28 10:20:28 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.78% | 87.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.757 |  | 54.354 | 39.8557 A | 3.397 | 3.41 | 3.383 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.383; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3652 | 2024/12/28 10:20:30 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.81% | 87.809 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.777 |  | 54.351 | 39.8395 A | 3.396 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3653 | 2024/12/28 10:20:32 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.83% | 87.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.8 |  | 54.349 | 39.8524 A | 3.396 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3654 | 2024/12/28 10:20:34 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.85% | 87.852 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.82 |  | 54.375 | 39.8378 A | 3.398 | 3.406 | 3.381 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3655 | 2024/12/28 10:20:36 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.88% | 87.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.84 |  | 54.369 | 39.8328 A | 3.398 | 3.408 | 3.386 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3656 | 2024/12/28 10:20:38 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.90% | 87.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.863 |  | 54.37 | 39.8255 A | 3.398 | 3.409 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.389; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3657 | 2024/12/28 10:20:40 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.92% | 87.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.883 |  | 54.378 | 39.8400 A | 3.398 | 3.408 | 3.388 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3658 | 2024/12/28 10:20:42 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.94% | 87.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.91 |  | 54.357 | 39.8266 A | 3.397 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.383; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3659 | 2024/12/28 10:20:44 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.96% | 87.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.93 |  | 54.35 | 39.8473 A | 3.396 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3660 | 2024/12/28 10:20:46 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 87.98% | 87.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.95 |  | 54.377 | 39.8468 A | 3.398 | 3.407 | 3.382 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3661 | 2024/12/28 10:20:48 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 88.01% | 88.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.977 |  | 54.352 | 39.8283 A | 3.397 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3662 | 2024/12/28 10:20:50 |  | 充电 | 0分钟 | 18分钟 | 0 | 88.03% | 88.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 80.997 |  | 54.371 | 39.8865 A | 3.398 | 3.409 | 3.386 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3663 | 2024/12/28 10:20:52 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.05% | 88.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.023 |  | 54.378 | 39.8608 A | 3.398 | 3.408 | 3.387 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3664 | 2024/12/28 10:20:54 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.07% | 88.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.04 |  | 54.359 | 39.8417 A | 3.397 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3665 | 2024/12/28 10:20:56 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.09% | 88.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.067 |  | 54.35 | 39.8507 A | 3.396 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3666 | 2024/12/28 10:20:58 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.12% | 88.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.087 |  | 54.367 | 39.8412 A | 3.397 | 3.409 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3667 | 2024/12/28 10:21:00 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.14% | 88.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.11 |  | 54.351 | 39.8490 A | 3.396 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3668 | 2024/12/28 10:21:02 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.16% | 88.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.13 |  | 54.377 | 39.8630 A | 3.398 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3669 | 2024/12/28 10:21:04 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.19% | 88.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.153 |  | 54.378 | 39.8344 A | 3.398 | 3.408 | 3.386 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.386; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3670 | 2024/12/28 10:21:06 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.21% | 88.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.173 |  | 54.371 | 39.8546 A | 3.398 | 3.409 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.385; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3671 | 2024/12/28 10:21:08 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.23% | 88.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.193 |  | 54.382 | 39.8524 A | 3.398 | 3.409 | 3.388 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.391; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3672 | 2024/12/28 10:21:10 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.25% | 88.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.22 |  | 54.36 | 39.8529 A | 3.397 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3673 | 2024/12/28 10:21:12 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.27% | 88.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.24 |  | 54.355 | 39.8557 A | 3.397 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3674 | 2024/12/28 10:21:14 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.29% | 88.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.26 |  | 54.381 | 39.8501 A | 3.398 | 3.407 | 3.381 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.381; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3675 | 2024/12/28 10:21:16 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.31% | 88.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.283 |  | 54.354 | 39.8608 A | 3.397 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3676 | 2024/12/28 10:21:18 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.34% | 88.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.303 |  | 54.377 | 39.8585 A | 3.398 | 3.409 | 3.386 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3677 | 2024/12/28 10:21:20 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.36% | 88.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.323 |  | 54.383 | 39.858 A | 3.398 | 3.409 | 3.388 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3678 | 2024/12/28 10:21:22 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.38% | 88.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.35 |  | 54.363 | 39.8468 A | 3.397 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3679 | 2024/12/28 10:21:24 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.41% | 88.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.37 |  | 54.359 | 39.8328 A | 3.397 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.387; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3680 | 2024/12/28 10:21:26 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.43% | 88.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.39 |  | 54.367 | 39.8305 A | 3.397 | 3.409 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.385; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3681 | 2024/12/28 10:21:28 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.45% | 88.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.413 |  | 54.356 | 39.8400 A | 3.397 | 3.412 | 3.384 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3682 | 2024/12/28 10:21:30 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.47% | 88.465 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.433 |  | 54.382 | 39.8658 A | 3.398 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3683 | 2024/12/28 10:21:32 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.49% | 88.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.457 |  | 54.386 | 39.8490 A | 3.399 | 3.409 | 3.388 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3684 | 2024/12/28 10:21:34 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.51% | 88.509 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.477 |  | 54.362 | 39.8473 A | 3.397 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3685 | 2024/12/28 10:21:36 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.54% | 88.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.503 |  | 54.388 | 39.8468 A | 3.399 | 3.409 | 3.386 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3686 | 2024/12/28 10:21:38 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.56% | 88.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.52 |  | 54.371 | 39.8540 A | 3.398 | 3.409 | 3.385 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3687 | 2024/12/28 10:21:40 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.58% | 88.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.553 |  | 54.356 | 39.8462 A | 3.397 | 3.412 | 3.384 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.384; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3688 | 2024/12/28 10:21:42 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.61% | 88.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.58 |  | 54.379 | 39.8277 A | 3.398 | 3.409 | 3.386 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.39; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3689 | 2024/12/28 10:21:44 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.63% | 88.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.597 |  | 54.386 | 39.8171 A | 3.399 | 3.409 | 3.388 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3690 | 2024/12/28 10:21:46 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.65% | 88.655 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.623 |  | 54.37 | 39.8283 A | 3.398 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3691 | 2024/12/28 10:21:48 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.67% | 88.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.643 |  | 54.39 | 39.8109 A | 3.399 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3692 | 2024/12/28 10:21:50 |  | 充电 | 0分钟 | 17分钟 | 0 | 88.69% | 88.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.663 |  | 54.38 | 39.8176 A | 3.398 | 3.409 | 3.386 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.389; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3693 | 2024/12/28 10:21:52 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.72% | 88.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.687 |  | 54.361 | 39.8294 A | 3.397 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3694 | 2024/12/28 10:21:54 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.74% | 88.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.707 |  | 54.372 | 39.8389 A | 3.398 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3695 | 2024/12/28 10:21:56 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.76% | 88.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.733 |  | 54.366 | 39.8395 A | 3.397 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3696 | 2024/12/28 10:21:58 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.78% | 88.785 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.753 |  | 54.365 | 39.8473 A | 3.397 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3697 | 2024/12/28 10:22:00 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.80% | 88.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.773 |  | 54.392 | 39.8316 A | 3.399 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3698 | 2024/12/28 10:22:02 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.82% | 88.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.797 |  | 54.386 | 39.8260 A | 3.399 | 3.408 | 3.387 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3699 | 2024/12/28 10:22:04 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.84% | 88.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.817 |  | 54.365 | 39.8372 A | 3.397 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3700 | 2024/12/28 10:22:06 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.87% | 88.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.837 |  | 54.392 | 39.8361 A | 3.399 | 3.409 | 3.389 | 19mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3701 | 2024/12/28 10:22:08 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.89% | 88.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.863 |  | 54.371 | 39.8400 A | 3.398 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3702 | 2024/12/28 10:22:10 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.91% | 88.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.883 |  | 54.365 | 39.8440 A | 3.397 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3703 | 2024/12/28 10:22:12 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.94% | 88.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.903 |  | 54.393 | 39.8473 A | 3.399 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3704 | 2024/12/28 10:22:14 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.96% | 88.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.93 |  | 54.365 | 39.8423 A | 3.397 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.385; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3705 | 2024/12/28 10:22:16 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 88.98% | 88.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.947 |  | 54.383 | 39.8350 A | 3.398 | 3.41 | 3.386 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.386; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3706 | 2024/12/28 10:22:18 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.00% | 89.005 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.973 |  | 54.394 | 39.8411 A | 3.399 | 3.41 | 3.388 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3707 | 2024/12/28 10:22:20 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.03% | 89.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 81.99 |  | 54.376 | 39.8120 A | 3.398 | 3.411 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.384; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3708 | 2024/12/28 10:22:22 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.05% | 89.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.02 |  | 54.396 | 39.8204 A | 3.399 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3709 | 2024/12/28 10:22:24 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.07% | 89.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.04 |  | 54.367 | 39.8378 A | 3.397 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3710 | 2024/12/28 10:22:26 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.09% | 89.095 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.063 |  | 54.393 | 39.8356 A | 3.399 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.391; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3711 | 2024/12/28 10:22:28 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.11% | 89.115 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.083 |  | 54.393 | 39.8154 A | 3.399 | 3.409 | 3.388 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3712 | 2024/12/28 10:22:30 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.13% | 89.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.107 |  | 54.372 | 39.8260 A | 3.398 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.384; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3713 | 2024/12/28 10:22:32 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.16% | 89.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.127 |  | 54.398 | 39.8271 A | 3.399 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3714 | 2024/12/28 10:22:34 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.18% | 89.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.147 |  | 54.385 | 39.8473 A | 3.399 | 3.41 | 3.386 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3715 | 2024/12/28 10:22:36 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.20% | 89.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.173 |  | 54.371 | 39.8277 A | 3.398 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.386; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3716 | 2024/12/28 10:22:38 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.23% | 89.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.19 |  | 54.386 | 39.8322 A | 3.399 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3717 | 2024/12/28 10:22:40 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.25% | 89.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.217 |  | 54.399 | 39.844 A | 3.399 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3718 | 2024/12/28 10:22:42 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.27% | 89.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.233 |  | 54.371 | 39.8361 A | 3.398 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3719 | 2024/12/28 10:22:44 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.29% | 89.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.26 |  | 54.401 | 39.8339 A | 3.4 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3720 | 2024/12/28 10:22:46 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.31% | 89.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.28 |  | 54.394 | 39.8322 A | 3.399 | 3.409 | 3.388 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3721 | 2024/12/28 10:22:48 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.33% | 89.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.3 |  | 54.375 | 39.8372 A | 3.398 | 3.413 | 3.385 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3722 | 2024/12/28 10:22:50 |  | 充电 | 0分钟 | 16分钟 | 0 | 89.36% | 89.355 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.323 |  | 54.397 | 39.8473 A | 3.399 | 3.41 | 3.388 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3723 | 2024/12/28 10:22:52 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.38% | 89.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.343 |  | 54.378 | 39.8384 A | 3.398 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3724 | 2024/12/28 10:22:54 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.40% | 89.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.363 |  | 54.374 | 39.8361 A | 3.398 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.388; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3725 | 2024/12/28 10:22:56 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.42% | 89.422 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.39 |  | 54.401 | 39.8143 A | 3.4 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3726 | 2024/12/28 10:22:58 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.45% | 89.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.41 |  | 54.399 | 39.8277 A | 3.399 | 3.41 | 3.387 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.387; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3727 | 2024/12/28 10:23:00 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.47% | 89.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.43 |  | 54.388 | 39.8372 A | 3.399 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.387; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3728 | 2024/12/28 10:23:02 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.49% | 89.489 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.457 |  | 54.404 | 39.8115 A | 3.4 | 3.41 | 3.386 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.392; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3729 | 2024/12/28 10:23:04 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.51% | 89.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.473 |  | 54.387 | 39.8244 A | 3.399 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3730 | 2024/12/28 10:23:06 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.53% | 89.532 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.5 |  | 54.372 | 39.8216 A | 3.398 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3731 | 2024/12/28 10:23:08 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.55% | 89.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.52 |  | 54.395 | 39.8210 A | 3.399 | 3.41 | 3.388 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3732 | 2024/12/28 10:23:10 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.58% | 89.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.54 |  | 54.375 | 39.8204 A | 3.398 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3733 | 2024/12/28 10:23:12 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.60% | 89.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.563 |  | 54.389 | 39.8165 A | 3.399 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3734 | 2024/12/28 10:23:14 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.62% | 89.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.583 |  | 54.403 | 39.8204 A | 3.4 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.387; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3735 | 2024/12/28 10:23:17 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.65% | 89.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.607 |  | 54.39 | 39.8305 A | 3.399 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.386; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3736 | 2024/12/28 10:23:19 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.67% | 89.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.64 |  | 54.405 | 39.8277 A | 3.4 | 3.408 | 3.382 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.382; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3737 | 2024/12/28 10:23:21 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.69% | 89.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.66 |  | 54.395 | 39.8305 A | 3.399 | 3.41 | 3.388 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3738 | 2024/12/28 10:23:23 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.71% | 89.719 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.687 |  | 54.376 | 39.8299 A | 3.398 | 3.413 | 3.385 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.385; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3739 | 2024/12/28 10:23:25 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.73% | 89.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.707 |  | 54.387 | 39.8271 A | 3.399 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.389; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3740 | 2024/12/28 10:23:27 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.75% | 89.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.73 |  | 54.404 | 39.8428 A | 3.4 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3741 | 2024/12/28 10:23:29 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.78% | 89.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.75 |  | 54.378 | 39.8395 A | 3.398 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3742 | 2024/12/28 10:23:31 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.80% | 89.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.77 |  | 54.4 | 39.8238 A | 3.4 | 3.41 | 3.386 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3743 | 2024/12/28 10:23:33 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.82% | 89.829 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.797 |  | 54.409 | 39.8244 A | 3.4 | 3.41 | 3.388 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3744 | 2024/12/28 10:23:35 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.85% | 89.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.817 |  | 54.396 | 39.8104 A | 3.399 | 3.411 | 3.387 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3745 | 2024/12/28 10:23:37 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.87% | 89.872 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.84 |  | 54.407 | 39.8120 A | 3.4 | 3.409 | 3.383 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3746 | 2024/12/28 10:23:39 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.89% | 89.892 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.86 |  | 54.408 | 39.8165 A | 3.4 | 3.411 | 3.39 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.393; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3747 | 2024/12/28 10:23:41 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.91% | 89.912 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.88 |  | 54.393 | 39.7924 A | 3.399 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3748 | 2024/12/28 10:23:43 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.93% | 89.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.9 |  | 54.381 | 39.8154 A | 3.398 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3749 | 2024/12/28 10:23:45 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.95% | 89.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.927 |  | 54.394 | 39.8109 A | 3.399 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3750 | 2024/12/28 10:23:47 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 89.97% | 89.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.947 |  | 54.393 | 39.8120 A | 3.399 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3751 | 2024/12/28 10:23:49 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 90.00% | 90.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.97 |  | 54.381 | 39.8266 A | 3.398 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3752 | 2024/12/28 10:23:51 |  | 充电 | 0分钟 | 15分钟 | 0 | 90.02% | 90.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 82.99 |  | 54.391 | 39.8294 A | 3.399 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3753 | 2024/12/28 10:23:53 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.04% | 90.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.017 |  | 54.411 | 39.8311 A | 3.4 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3754 | 2024/12/28 10:23:55 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.06% | 90.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.037 |  | 54.382 | 39.8350 A | 3.398 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3755 | 2024/12/28 10:23:57 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.08% | 90.089 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.057 |  | 54.4 | 39.8271 A | 3.4 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3756 | 2024/12/28 10:23:59 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.11% | 90.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.08 |  | 54.415 | 39.7941 A | 3.4 | 3.408 | 3.383 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.383; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3757 | 2024/12/28 10:24:01 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.13% | 90.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.1 |  | 54.408 | 39.8014 A | 3.4 | 3.41 | 3.388 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.388; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3758 | 2024/12/28 10:24:03 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.15% | 90.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.127 |  | 54.4 | 39.8244 A | 3.4 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3759 | 2024/12/28 10:24:05 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.17% | 90.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.143 |  | 54.414 | 39.8221 A | 3.4 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3760 | 2024/12/28 10:24:07 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.20% | 90.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.17 |  | 54.402 | 39.8143 A | 3.4 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.39; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3761 | 2024/12/28 10:24:09 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.22% | 90.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.19 |  | 54.388 | 39.8294 A | 3.399 | 3.414 | 3.386 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.386; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3762 | 2024/12/28 10:24:11 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.24% | 90.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.213 |  | 54.415 | 39.8109 A | 3.4 | 3.411 | 3.389 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3763 | 2024/12/28 10:24:13 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.26% | 90.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.233 |  | 54.393 | 39.8283 A | 3.399 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.385; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.387; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3764 | 2024/12/28 10:24:15 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.29% | 90.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.253 |  | 54.387 | 39.8171 A | 3.399 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3765 | 2024/12/28 10:24:17 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.31% | 90.312 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.28 |  | 54.412 | 39.8204 A | 3.4 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.392; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3766 | 2024/12/28 10:24:19 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.33% | 90.332 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.3 |  | 54.416 | 39.8232 A | 3.401 | 3.411 | 3.39 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3767 | 2024/12/28 10:24:21 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.35% | 90.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.32 |  | 54.401 | 39.8193 A | 3.4 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3768 | 2024/12/28 10:24:23 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.37% | 90.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.343 |  | 54.418 | 39.8143 A | 3.401 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3769 | 2024/12/28 10:24:25 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.40% | 90.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.363 |  | 54.406 | 39.8137 A | 3.4 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.391; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3770 | 2024/12/28 10:24:27 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.42% | 90.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.383 |  | 54.391 | 39.7947 A | 3.399 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.387; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3771 | 2024/12/28 10:24:29 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.44% | 90.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.41 |  | 54.417 | 39.7964 A | 3.401 | 3.411 | 3.389 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3772 | 2024/12/28 10:24:31 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.46% | 90.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.43 |  | 54.395 | 39.7969 A | 3.399 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.386; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3773 | 2024/12/28 10:24:33 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.48% | 90.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.453 |  | 54.39 | 39.7919 A | 3.399 | 3.414 | 3.386 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.386; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3774 | 2024/12/28 10:24:35 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.50% | 90.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.473 |  | 54.411 | 39.8132 A | 3.4 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.388; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3775 | 2024/12/28 10:24:37 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.53% | 90.529 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.497 |  | 54.422 | 39.8131 A | 3.401 | 3.411 | 3.389 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3776 | 2024/12/28 10:24:39 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.55% | 90.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.517 |  | 54.399 | 39.8165 A | 3.399 | 3.413 | 3.385 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.385; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3777 | 2024/12/28 10:24:41 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.57% | 90.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.537 |  | 54.422 | 39.8843 A | 3.401 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3778 | 2024/12/28 10:24:43 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.60% | 90.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.563 |  | 54.41 | 39.8809 A | 3.4 | 3.413 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.387; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3779 | 2024/12/28 10:24:45 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.62% | 90.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.58 |  | 54.393 | 39.8764 A | 3.399 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3780 | 2024/12/28 10:24:47 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.64% | 90.639 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.607 |  | 54.415 | 39.8988 A | 3.4 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.393; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3781 | 2024/12/28 10:24:49 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.66% | 90.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.627 |  | 54.397 | 39.8916 A | 3.399 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3782 | 2024/12/28 10:24:51 |  | 充电 | 0分钟 | 14分钟 | 0 | 90.68% | 90.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.647 |  | 54.406 | 39.8798 A | 3.4 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
3783 | 2024/12/28 10:24:53 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.70% | 90.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.673 |  | 54.426 | 39.8759 A | 3.401 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.388; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3784 | 2024/12/28 10:24:55 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.73% | 90.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.693 |  | 54.408 | 39.8736 A | 3.4 | 3.413 | 3.388 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3785 | 2024/12/28 10:24:57 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.75% | 90.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.713 |  | 54.398 | 39.8748 A | 3.399 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3786 | 2024/12/28 10:24:59 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.77% | 90.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.737 |  | 54.418 | 39.8697 A | 3.401 | 3.413 | 3.388 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3787 | 2024/12/28 10:25:01 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.80% | 90.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.757 |  | 54.4 | 39.8804 A | 3.4 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3788 | 2024/12/28 10:25:03 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.82% | 90.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.783 |  | 54.413 | 39.8764 A | 3.4 | 3.413 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3789 | 2024/12/28 10:25:05 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.84% | 90.835 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.803 |  | 54.428 | 39.8731 A | 3.401 | 3.412 | 3.388 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.394; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3790 | 2024/12/28 10:25:07 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.86% | 90.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.823 |  | 54.409 | 39.8619 A | 3.4 | 3.413 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3791 | 2024/12/28 10:25:09 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.88% | 90.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.847 |  | 54.431 | 39.8804 A | 3.401 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3792 | 2024/12/28 10:25:11 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.90% | 90.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.867 |  | 54.419 | 39.8843 A | 3.401 | 3.413 | 3.388 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3793 | 2024/12/28 10:25:13 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.93% | 90.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.89 |  | 54.399 | 39.8865 A | 3.399 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3794 | 2024/12/28 10:25:15 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.95% | 90.955 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.923 |  | 54.415 | 39.8837 A | 3.4 | 3.413 | 3.388 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.389; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3795 | 2024/12/28 10:25:17 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.97% | 90.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.937 |  | 54.432 | 39.8652 A | 3.402 | 3.412 | 3.388 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.395; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3796 | 2024/12/28 10:25:19 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 90.99% | 90.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.967 |  | 54.411 | 39.8669 A | 3.4 | 3.414 | 3.386 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3797 | 2024/12/28 10:25:21 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.02% | 91.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 83.987 |  | 54.434 | 39.8540 A | 3.402 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3798 | 2024/12/28 10:25:23 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.04% | 91.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.007 |  | 54.428 | 39.8596 A | 3.401 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.394; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3799 | 2024/12/28 10:25:25 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.06% | 91.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.02 |  | 54.43 | 39.8910 A | 3.401 | 3.409 | 3.384 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3800 | 2024/12/28 10:25:27 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.08% | 91.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.047 |  | 54.422 | 39.8787 A | 3.401 | 3.412 | 3.39 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.39; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3801 | 2024/12/28 10:25:29 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.10% | 91.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.067 |  | 54.407 | 39.8820 A | 3.4 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.387; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3802 | 2024/12/28 10:25:31 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.12% | 91.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.087 |  | 54.414 | 39.8736 A | 3.4 | 3.414 | 3.386 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3803 | 2024/12/28 10:25:33 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.15% | 91.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.11 |  | 54.433 | 39.8815 A | 3.402 | 3.411 | 3.386 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.389; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3804 | 2024/12/28 10:25:35 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.17% | 91.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.143 |  | 54.408 | 39.8921 A | 3.4 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.39; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3805 | 2024/12/28 10:25:37 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.19% | 91.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.157 |  | 54.436 | 39.8826 A | 3.402 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3806 | 2024/12/28 10:25:39 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.21% | 91.219 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.187 |  | 54.423 | 39.8826 A | 3.401 | 3.413 | 3.388 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3807 | 2024/12/28 10:25:41 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.23% | 91.239 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.207 |  | 54.407 | 39.8596 A | 3.4 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3808 | 2024/12/28 10:25:43 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.26% | 91.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.233 |  | 54.422 | 39.8736 A | 3.401 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3809 | 2024/12/28 10:25:45 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.28% | 91.282 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.25 |  | 54.405 | 39.8658 A | 3.4 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.387; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3810 | 2024/12/28 10:25:47 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.30% | 91.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.277 |  | 54.414 | 39.8568 A | 3.4 | 3.414 | 3.386 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.386; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3811 | 2024/12/28 10:25:49 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.33% | 91.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.297 |  | 54.434 | 39.9408 A | 3.402 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3812 | 2024/12/28 10:25:51 |  | 充电 | 0分钟 | 13分钟 | 0 | 91.35% | 91.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.317 |  | 54.429 | 39.9240 A | 3.401 | 3.414 | 3.389 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.392; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.414; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3813 | 2024/12/28 10:25:53 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.37% | 91.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.343 |  | 54.412 | 39.9358 A | 3.4 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.388; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3814 | 2024/12/28 10:25:55 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.39% | 91.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.363 |  | 54.437 | 39.9397 A | 3.402 | 3.412 | 3.389 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.389; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3815 | 2024/12/28 10:25:57 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.41% | 91.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.387 |  | 54.414 | 39.9431 A | 3.4 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3816 | 2024/12/28 10:25:59 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.43% | 91.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.407 |  | 54.414 | 39.9336 A | 3.4 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3817 | 2024/12/28 10:26:01 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.46% | 91.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.427 |  | 54.436 | 39.9392 A | 3.402 | 3.41 | 3.384 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.384; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3818 | 2024/12/28 10:26:03 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.48% | 91.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.453 |  | 54.412 | 39.9285 A | 3.4 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3819 | 2024/12/28 10:26:05 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.50% | 91.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.473 |  | 54.433 | 39.9358 A | 3.402 | 3.413 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.395; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3820 | 2024/12/28 10:26:07 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.53% | 91.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.493 |  | 54.439 | 39.9330 A | 3.402 | 3.412 | 3.391 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3821 | 2024/12/28 10:26:09 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.55% | 91.549 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.517 |  | 54.413 | 39.9095 A | 3.4 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3822 | 2024/12/28 10:26:11 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.57% | 91.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.537 |  | 54.414 | 39.9352 A | 3.4 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.388; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3823 | 2024/12/28 10:26:13 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.59% | 91.595 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.563 |  | 54.43 | 39.9240 A | 3.401 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.388; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3824 | 2024/12/28 10:26:15 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.61% | 91.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.583 |  | 54.414 | 39.9453 A | 3.4 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3825 | 2024/12/28 10:26:17 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.63% | 91.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.603 |  | 54.432 | 39.9313 A | 3.402 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3826 | 2024/12/28 10:26:19 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.66% | 91.662 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.63 |  | 54.447 | 39.9386 A | 3.402 | 3.412 | 3.388 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3827 | 2024/12/28 10:26:21 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.68% | 91.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.647 |  | 54.421 | 39.9403 A | 3.401 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3828 | 2024/12/28 10:26:23 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.70% | 91.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.673 |  | 54.445 | 39.9448 A | 3.402 | 3.41 | 3.385 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3829 | 2024/12/28 10:26:25 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.73% | 91.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.693 |  | 54.436 | 39.9464 A | 3.402 | 3.413 | 3.391 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3830 | 2024/12/28 10:26:27 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.75% | 91.745 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.713 |  | 54.419 | 39.9308 A | 3.401 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3831 | 2024/12/28 10:26:29 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.77% | 91.772 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.74 |  | 54.426 | 39.9336 A | 3.401 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.391; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3832 | 2024/12/28 10:26:31 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.79% | 91.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.757 |  | 54.424 | 39.9296 A | 3.401 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.387; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3833 | 2024/12/28 10:26:33 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.81% | 91.815 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.783 |  | 54.421 | 39.9313 A | 3.401 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3834 | 2024/12/28 10:26:35 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.83% | 91.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.8 |  | 54.446 | 39.9610 A | 3.402 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3835 | 2024/12/28 10:26:37 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.86% | 91.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.827 |  | 54.444 | 39.9201 A | 3.402 | 3.412 | 3.391 | 20mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3836 | 2024/12/28 10:26:39 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.88% | 91.879 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.847 |  | 54.428 | 39.9487 A | 3.401 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3837 | 2024/12/28 10:26:41 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.90% | 91.899 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.867 |  | 54.45 | 39.9369 A | 3.403 | 3.412 | 3.387 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 19; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3838 | 2024/12/28 10:26:43 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.93% | 91.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.893 |  | 54.436 | 39.9442 A | 3.402 | 3.415 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.393; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3839 | 2024/12/28 10:26:45 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.95% | 91.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.91 |  | 54.421 | 39.942 A | 3.401 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3840 | 2024/12/28 10:26:47 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.97% | 91.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.937 |  | 54.439 | 39.9470 A | 3.402 | 3.414 | 3.39 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.396; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3841 | 2024/12/28 10:26:49 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 91.99% | 91.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.957 |  | 54.452 | 39.9352 A | 3.403 | 3.413 | 3.39 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.396; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3842 | 2024/12/28 10:26:51 |  | 充电 | 0分钟 | 12分钟 | 0 | 92.01% | 92.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 84.977 |  | 54.434 | 39.8921 A | 3.402 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.387; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3843 | 2024/12/28 10:26:53 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.03% | 92.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.003 |  | 54.452 | 39.9588 A | 3.403 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3844 | 2024/12/28 10:26:55 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.05% | 92.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.023 |  | 54.442 | 39.9504 A | 3.402 | 3.415 | 3.39 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3845 | 2024/12/28 10:26:57 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.08% | 92.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.047 |  | 54.425 | 39.9464 A | 3.401 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3846 | 2024/12/28 10:26:59 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.10% | 92.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.067 |  | 54.443 | 39.9498 A | 3.402 | 3.414 | 3.39 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.39; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3847 | 2024/12/28 10:27:01 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.12% | 92.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.087 |  | 54.429 | 39.9526 A | 3.401 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.388; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3848 | 2024/12/28 10:27:03 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.14% | 92.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.113 |  | 54.433 | 39.9403 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3849 | 2024/12/28 10:27:05 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.16% | 92.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.133 |  | 54.453 | 39.9375 A | 3.403 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.397; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3850 | 2024/12/28 10:27:07 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.19% | 92.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.153 |  | 54.455 | 39.9358 A | 3.403 | 3.413 | 3.391 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3851 | 2024/12/28 10:27:09 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.21% | 92.212 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.18 |  | 54.437 | 39.9375 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3852 | 2024/12/28 10:27:11 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.23% | 92.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.2 |  | 54.456 | 39.9425 A | 3.403 | 3.412 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3853 | 2024/12/28 10:27:13 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.26% | 92.255 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.223 |  | 54.455 | 39.9274 A | 3.403 | 3.413 | 3.392 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3854 | 2024/12/28 10:27:15 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.28% | 92.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.243 |  | 54.441 | 39.9072 A | 3.402 | 3.416 | 3.39 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3855 | 2024/12/28 10:27:17 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.30% | 92.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.263 |  | 54.43 | 39.9145 A | 3.401 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.389; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3856 | 2024/12/28 10:27:19 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.32% | 92.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.29 |  | 54.454 | 39.9391 A | 3.403 | 3.413 | 3.391 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.398; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3857 | 2024/12/28 10:27:21 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.34% | 92.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.31 |  | 54.437 | 39.9201 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3858 | 2024/12/28 10:27:24 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.37% | 92.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.333 |  | 54.458 | 39.928 A | 3.403 | 3.413 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.39; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3859 | 2024/12/28 10:27:26 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.39% | 92.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.353 |  | 54.446 | 39.9425 A | 3.402 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.391; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.389; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3860 | 2024/12/28 10:27:28 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.41% | 92.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.377 |  | 54.462 | 39.9240 A | 3.403 | 3.411 | 3.385 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3861 | 2024/12/28 10:27:30 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.43% | 92.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.397 |  | 54.45 | 39.9375 A | 3.403 | 3.416 | 3.391 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3862 | 2024/12/28 10:27:32 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.46% | 92.459 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.427 |  | 54.433 | 39.9257 A | 3.402 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.414; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3863 | 2024/12/28 10:27:34 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.48% | 92.485 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.453 |  | 54.445 | 39.914 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3864 | 2024/12/28 10:27:36 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.50% | 92.505 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.473 |  | 54.438 | 39.9330 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3865 | 2024/12/28 10:27:38 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.52% | 92.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.493 |  | 54.437 | 39.9291 A | 3.402 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3866 | 2024/12/28 10:27:40 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.54% | 92.552 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.52 |  | 54.463 | 39.9268 A | 3.403 | 3.413 | 3.385 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.385; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3867 | 2024/12/28 10:27:42 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.57% | 92.572 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.54 |  | 54.432 | 39.9123 A | 3.402 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3868 | 2024/12/28 10:27:44 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.59% | 92.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.56 |  | 54.45 | 39.9156 A | 3.403 | 3.415 | 3.39 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 19; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3869 | 2024/12/28 10:27:46 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.61% | 92.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.583 |  | 54.465 | 39.9341 A | 3.404 | 3.414 | 3.392 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3870 | 2024/12/28 10:27:48 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.64% | 92.635 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.603 |  | 54.441 | 39.9128 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.392; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3871 | 2024/12/28 10:27:50 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.66% | 92.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.627 |  | 54.469 | 39.9095 A | 3.404 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3872 | 2024/12/28 10:27:52 |  | 充电 | 0分钟 | 11分钟 | 0 | 92.68% | 92.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.647 |  | 54.435 | 39.9095 A | 3.402 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.389; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3873 | 2024/12/28 10:27:54 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.70% | 92.705 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.673 |  | 54.456 | 39.9112 A | 3.403 | 3.415 | 3.391 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.391; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3874 | 2024/12/28 10:27:56 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.73% | 92.725 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.693 |  | 54.466 | 39.9196 A | 3.404 | 3.413 | 3.389 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.391; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.397; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
3875 | 2024/12/28 10:27:58 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.75% | 92.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.717 |  | 54.454 | 39.9268 A | 3.403 | 3.417 | 3.39 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.39; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3876 | 2024/12/28 10:28:00 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.77% | 92.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.737 |  | 54.47 | 39.9375 A | 3.404 | 3.413 | 3.386 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3877 | 2024/12/28 10:28:02 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.79% | 92.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.757 |  | 54.463 | 39.9246 A | 3.403 | 3.415 | 3.391 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3878 | 2024/12/28 10:28:04 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.81% | 92.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.78 |  | 54.444 | 39.9268 A | 3.402 | 3.416 | 3.388 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.388; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.39; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3879 | 2024/12/28 10:28:06 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.83% | 92.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.8 |  | 54.444 | 39.9224 A | 3.402 | 3.417 | 3.39 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3880 | 2024/12/28 10:28:08 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.86% | 92.859 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.827 |  | 54.46 | 39.9123 A | 3.403 | 3.417 | 3.391 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.394; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3881 | 2024/12/28 10:28:10 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.88% | 92.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.843 |  | 54.443 | 39.9190 A | 3.402 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.389; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.39; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3882 | 2024/12/28 10:28:12 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.90% | 92.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.87 |  | 54.452 | 39.9100 A | 3.403 | 3.417 | 3.388 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3883 | 2024/12/28 10:28:14 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.93% | 92.922 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.89 |  | 54.471 | 39.9319 A | 3.404 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3884 | 2024/12/28 10:28:16 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.95% | 92.942 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.91 |  | 54.468 | 39.9207 A | 3.404 | 3.415 | 3.391 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3885 | 2024/12/28 10:28:18 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.97% | 92.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.937 |  | 54.456 | 39.9044 A | 3.403 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3886 | 2024/12/28 10:28:20 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 92.99% | 92.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.957 |  | 54.473 | 39.8949 A | 3.404 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3887 | 2024/12/28 10:28:22 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.01% | 93.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 85.98 |  | 54.465 | 39.8972 A | 3.404 | 3.417 | 3.392 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.395; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3888 | 2024/12/28 10:28:24 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.03% | 93.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.003 |  | 54.45 | 39.9313 A | 3.403 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3889 | 2024/12/28 10:28:26 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.06% | 93.059 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.027 |  | 54.444 | 39.8675 A | 3.402 | 3.418 | 3.39 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3890 | 2024/12/28 10:28:28 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.08% | 93.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.047 |  | 54.469 | 39.9100 A | 3.404 | 3.416 | 3.391 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.391; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3891 | 2024/12/28 10:28:30 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.10% | 93.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.067 |  | 54.455 | 39.9078 A | 3.403 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.389; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3892 | 2024/12/28 10:28:32 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.13% | 93.125 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.093 |  | 54.448 | 39.9044 A | 3.403 | 3.419 | 3.391 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.391; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.391; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3893 | 2024/12/28 10:28:34 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.15% | 93.145 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.113 |  | 54.453 | 39.8815 A | 3.403 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.393; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3894 | 2024/12/28 10:28:36 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.17% | 93.162 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.13 |  | 54.469 | 39.8809 A | 3.404 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.398; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3895 | 2024/12/28 10:28:38 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.19% | 93.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.157 |  | 54.453 | 39.8809 A | 3.403 | 3.418 | 3.39 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.39; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3896 | 2024/12/28 10:28:40 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.21% | 93.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.173 |  | 54.45 | 39.8613 A | 3.403 | 3.419 | 3.39 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.39; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3897 | 2024/12/28 10:28:42 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.23% | 93.229 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.197 |  | 54.466 | 39.8686 A | 3.404 | 3.417 | 3.39 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3898 | 2024/12/28 10:28:44 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.26% | 93.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.217 |  | 54.482 | 39.9117 A | 3.405 | 3.412 | 3.386 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.386; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3899 | 2024/12/28 10:28:46 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.28% | 93.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.243 |  | 54.479 | 39.8977 A | 3.404 | 3.415 | 3.392 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3900 | 2024/12/28 10:28:48 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.30% | 93.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.26 |  | 54.459 | 39.8798 A | 3.403 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3901 | 2024/12/28 10:28:50 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.32% | 93.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.287 |  | 54.476 | 39.8916 A | 3.404 | 3.415 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.399; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3902 | 2024/12/28 10:28:52 |  | 充电 | 0分钟 | 10分钟 | 0 | 93.34% | 93.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.317 |  | 54.483 | 39.8714 A | 3.405 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3903 | 2024/12/28 10:28:54 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.37% | 93.369 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.337 |  | 54.476 | 39.8339 A | 3.404 | 3.415 | 3.392 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3904 | 2024/12/28 10:28:56 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.39% | 93.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.363 |  | 54.456 | 39.8507 A | 3.403 | 3.418 | 3.391 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3905 | 2024/12/28 10:28:58 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.41% | 93.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.38 |  | 54.465 | 39.9039 A | 3.404 | 3.417 | 3.388 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.388; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3906 | 2024/12/28 10:29:00 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.43% | 93.439 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.407 |  | 54.473 | 39.8804 A | 3.404 | 3.416 | 3.391 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.392; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3907 | 2024/12/28 10:29:02 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.46% | 93.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.423 |  | 54.482 | 39.8820 A | 3.405 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3908 | 2024/12/28 10:29:04 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.48% | 93.482 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.45 |  | 54.471 | 39.8120 A | 3.404 | 3.419 | 3.391 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3909 | 2024/12/28 10:29:06 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.50% | 93.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.47 |  | 54.471 | 39.872 A | 3.404 | 3.419 | 3.391 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.391; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3910 | 2024/12/28 10:29:08 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.52% | 93.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.493 |  | 54.473 | 39.8496 A | 3.404 | 3.418 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3911 | 2024/12/28 10:29:10 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.54% | 93.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.513 |  | 54.477 | 39.8081 A | 3.404 | 3.418 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3912 | 2024/12/28 10:29:12 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.56% | 93.565 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.533 |  | 54.478 | 39.8608 A | 3.404 | 3.418 | 3.393 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3913 | 2024/12/28 10:29:14 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.59% | 93.592 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.56 |  | 54.459 | 39.8507 A | 3.403 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3914 | 2024/12/28 10:29:16 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.61% | 93.612 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.58 |  | 54.458 | 39.8372 A | 3.403 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3915 | 2024/12/28 10:29:18 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.63% | 93.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.6 |  | 54.459 | 39.8630 A | 3.403 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3916 | 2024/12/28 10:29:20 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.66% | 93.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.627 |  | 54.459 | 39.8535 A | 3.403 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3917 | 2024/12/28 10:29:22 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.68% | 93.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.643 |  | 54.459 | 39.8428 A | 3.403 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.391; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3918 | 2024/12/28 10:29:24 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.70% | 93.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.67 |  | 54.489 | 39.8361 A | 3.405 | 3.413 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.393; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3919 | 2024/12/28 10:29:26 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.72% | 93.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.69 |  | 54.491 | 39.8781 A | 3.405 | 3.415 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.392; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.4; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3920 | 2024/12/28 10:29:28 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.74% | 93.742 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.71 |  | 54.49 | 39.8725 A | 3.405 | 3.415 | 3.393 | 22mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.399; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3921 | 2024/12/28 10:29:30 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.76% | 93.769 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.737 |  | 54.486 | 39.8395 A | 3.405 | 3.417 | 3.392 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3922 | 2024/12/28 10:29:32 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.79% | 93.789 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.757 |  | 54.481 | 39.8456 A | 3.405 | 3.419 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.396; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3923 | 2024/12/28 10:29:34 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.81% | 93.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.78 |  | 54.474 | 39.9095 A | 3.404 | 3.418 | 3.389 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.389; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3924 | 2024/12/28 10:29:36 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.83% | 93.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.8 |  | 54.484 | 39.8916 A | 3.405 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.393; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.4; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3925 | 2024/12/28 10:29:38 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.85% | 93.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.817 |  | 54.497 | 39.8664 A | 3.406 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3926 | 2024/12/28 10:29:40 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.88% | 93.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.843 |  | 54.489 | 39.8540 A | 3.405 | 3.417 | 3.392 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.392; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3927 | 2024/12/28 10:29:42 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.90% | 93.895 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.863 |  | 54.477 | 39.8339 A | 3.404 | 3.418 | 3.39 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3928 | 2024/12/28 10:29:44 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.92% | 93.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.887 |  | 54.491 | 39.8518 A | 3.405 | 3.414 | 3.387 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3929 | 2024/12/28 10:29:46 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.94% | 93.939 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.907 |  | 54.492 | 39.8921 A | 3.405 | 3.418 | 3.393 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3930 | 2024/12/28 10:29:48 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.96% | 93.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.93 |  | 54.471 | 39.8736 A | 3.404 | 3.419 | 3.39 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3931 | 2024/12/28 10:29:50 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 93.98% | 93.982 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.95 |  | 54.471 | 39.8831 A | 3.404 | 3.419 | 3.39 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.394; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3932 | 2024/12/28 10:29:52 |  | 充电 | 0分钟 | 9分钟 | 0 | 94.01% | 94.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.97 |  | 54.476 | 39.8759 A | 3.404 | 3.42 | 3.39 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3933 | 2024/12/28 10:29:54 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.03% | 94.029 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 86.997 |  | 54.472 | 39.8876 A | 3.404 | 3.42 | 3.392 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3934 | 2024/12/28 10:29:56 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.05% | 94.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.017 |  | 54.498 | 39.9011 A | 3.406 | 3.415 | 3.387 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3935 | 2024/12/28 10:29:58 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.08% | 94.072 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.04 |  | 54.495 | 39.8792 A | 3.405 | 3.419 | 3.393 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3936 | 2024/12/28 10:30:00 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.10% | 94.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.06 |  | 54.493 | 39.8893 A | 3.405 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3937 | 2024/12/28 10:30:02 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.12% | 94.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.087 |  | 54.5 | 39.8893 A | 3.406 | 3.416 | 3.393 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3938 | 2024/12/28 10:30:04 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.14% | 94.139 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.107 |  | 54.477 | 39.8748 A | 3.404 | 3.42 | 3.39 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.392; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3939 | 2024/12/28 10:30:06 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.16% | 94.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.127 |  | 54.474 | 39.8826 A | 3.404 | 3.419 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.395; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3940 | 2024/12/28 10:30:08 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.18% | 94.182 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.15 |  | 54.503 | 39.8955 A | 3.406 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.402; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3941 | 2024/12/28 10:30:10 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.21% | 94.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.17 |  | 54.475 | 39.8876 A | 3.404 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3942 | 2024/12/28 10:30:12 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.23% | 94.225 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.193 |  | 54.496 | 39.8680 A | 3.406 | 3.417 | 3.39 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.401; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3943 | 2024/12/28 10:30:14 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.25% | 94.245 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.213 |  | 54.503 | 39.8764 A | 3.406 | 3.416 | 3.394 | 21mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3944 | 2024/12/28 10:30:16 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.27% | 94.272 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.24 |  | 54.481 | 39.8792 A | 3.405 | 3.42 | 3.39 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.39; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3945 | 2024/12/28 10:30:18 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.29% | 94.292 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.26 |  | 54.477 | 39.8731 A | 3.404 | 3.42 | 3.392 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.414; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3946 | 2024/12/28 10:30:20 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.32% | 94.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.283 |  | 54.491 | 39.8781 A | 3.405 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.397; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.392; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3947 | 2024/12/28 10:30:23 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.34% | 94.335 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.303 |  | 54.478 | 39.8692 A | 3.404 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.392; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3948 | 2024/12/28 10:30:25 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.36% | 94.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.333 |  | 54.491 | 39.8742 A | 3.405 | 3.419 | 3.39 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3949 | 2024/12/28 10:30:27 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.39% | 94.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.36 |  | 54.51 | 39.8826 A | 3.406 | 3.415 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3950 | 2024/12/28 10:30:29 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.41% | 94.412 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.38 |  | 54.48 | 39.8910 A | 3.405 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3951 | 2024/12/28 10:30:31 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.43% | 94.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.403 |  | 54.494 | 39.8972 A | 3.405 | 3.419 | 3.391 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3952 | 2024/12/28 10:30:33 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.45% | 94.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.423 |  | 54.51 | 39.8792 A | 3.406 | 3.414 | 3.388 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.388; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.406; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3953 | 2024/12/28 10:30:35 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.47% | 94.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.443 |  | 54.508 | 39.8770 A | 3.406 | 3.418 | 3.394 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.394; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.402; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3954 | 2024/12/28 10:30:37 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.49% | 94.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.467 |  | 54.498 | 39.8680 A | 3.406 | 3.421 | 3.393 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.398; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.393; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3955 | 2024/12/28 10:30:39 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.52% | 94.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.487 |  | 54.499 | 39.8557 A | 3.406 | 3.419 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3956 | 2024/12/28 10:30:41 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.54% | 94.542 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.51 |  | 54.514 | 39.8490 A | 3.407 | 3.416 | 3.387 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.387; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.404; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3957 | 2024/12/28 10:30:43 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.56% | 94.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.53 |  | 54.514 | 39.8770 A | 3.407 | 3.416 | 3.391 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3958 | 2024/12/28 10:30:45 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.58% | 94.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.553 |  | 54.511 | 39.8848 A | 3.406 | 3.419 | 3.393 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.393; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3959 | 2024/12/28 10:30:47 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.61% | 94.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.573 |  | 54.486 | 39.8563 A | 3.405 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.392; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3960 | 2024/12/28 10:30:49 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.63% | 94.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.593 |  | 54.495 | 39.8361 A | 3.405 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3961 | 2024/12/28 10:30:51 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.65% | 94.652 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.62 |  | 54.504 | 39.8277 A | 3.406 | 3.419 | 3.393 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.394; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3962 | 2024/12/28 10:30:53 |  | 充电 | 0分钟 | 8分钟 | 0 | 94.67% | 94.672 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.64 |  | 54.514 | 39.8882 A | 3.407 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3963 | 2024/12/28 10:30:55 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.69% | 94.692 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.66 |  | 54.517 | 39.8686 A | 3.407 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.394; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3964 | 2024/12/28 10:30:57 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.71% | 94.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.683 |  | 54.514 | 39.8591 A | 3.407 | 3.417 | 3.394 | 23mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.401; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3965 | 2024/12/28 10:30:59 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.74% | 94.735 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.703 |  | 54.485 | 39.8423 A | 3.405 | 3.422 | 3.393 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3966 | 2024/12/28 10:31:01 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.76% | 94.762 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.73 |  | 54.489 | 39.8686 A | 3.405 | 3.421 | 3.393 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3967 | 2024/12/28 10:31:03 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.78% | 94.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.747 |  | 54.499 | 39.8664 A | 3.406 | 3.42 | 3.39 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.39; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3968 | 2024/12/28 10:31:05 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.81% | 94.805 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.773 |  | 54.505 | 39.8518 A | 3.406 | 3.419 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3969 | 2024/12/28 10:31:07 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.83% | 94.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.79 |  | 54.516 | 39.8451 A | 3.407 | 3.418 | 3.39 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.403; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3970 | 2024/12/28 10:31:09 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.85% | 94.849 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.817 |  | 54.501 | 39.8378 A | 3.406 | 3.423 | 3.392 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3971 | 2024/12/28 10:31:11 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.87% | 94.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.837 |  | 54.496 | 39.8557 A | 3.406 | 3.422 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3972 | 2024/12/28 10:31:13 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.89% | 94.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.857 |  | 54.492 | 39.8557 A | 3.405 | 3.423 | 3.393 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.393; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3973 | 2024/12/28 10:31:15 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.92% | 94.915 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.883 |  | 54.495 | 39.8697 A | 3.405 | 3.421 | 3.393 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3974 | 2024/12/28 10:31:17 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.94% | 94.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.903 |  | 54.506 | 39.8636 A | 3.406 | 3.42 | 3.392 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.395; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3975 | 2024/12/28 10:31:19 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.96% | 94.959 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.927 |  | 54.498 | 39.8568 A | 3.406 | 3.422 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3976 | 2024/12/28 10:31:21 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 94.98% | 94.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.947 |  | 54.5 | 39.8815 A | 3.406 | 3.422 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.393; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.396; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3977 | 2024/12/28 10:31:23 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.00% | 95.002 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.97 |  | 54.494 | 39.8972 A | 3.405 | 3.423 | 3.393 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3978 | 2024/12/28 10:31:25 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.02% | 95.022 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 87.99 |  | 54.503 | 39.8613 A | 3.406 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3979 | 2024/12/28 10:31:27 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.05% | 95.049 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.017 |  | 54.515 | 39.8417 A | 3.407 | 3.423 | 3.395 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.399; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3980 | 2024/12/28 10:31:29 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.07% | 95.069 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.037 |  | 54.504 | 39.8445 A | 3.406 | 3.423 | 3.392 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.393; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3981 | 2024/12/28 10:31:31 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.09% | 95.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.06 |  | 54.499 | 39.8899 A | 3.406 | 3.423 | 3.393 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.393; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3982 | 2024/12/28 10:31:33 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.12% | 95.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.08 |  | 54.508 | 39.8843 A | 3.406 | 3.421 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.398; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.391; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3983 | 2024/12/28 10:31:35 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.14% | 95.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.1 |  | 54.516 | 39.8608 A | 3.407 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.394; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3984 | 2024/12/28 10:31:37 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.16% | 95.159 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.127 |  | 54.503 | 39.8630 A | 3.406 | 3.423 | 3.392 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.392; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3985 | 2024/12/28 10:31:39 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.18% | 95.179 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.147 |  | 54.505 | 39.8759 A | 3.406 | 3.422 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.396; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3986 | 2024/12/28 10:31:41 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.20% | 95.199 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.167 |  | 54.526 | 39.8691 A | 3.407 | 3.419 | 3.391 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3987 | 2024/12/28 10:31:43 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.22% | 95.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.19 |  | 54.526 | 39.844 A | 3.407 | 3.423 | 3.396 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.396; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3988 | 2024/12/28 10:31:45 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.24% | 95.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.21 |  | 54.506 | 39.8417 A | 3.406 | 3.422 | 3.393 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3989 | 2024/12/28 10:31:47 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.27% | 95.262 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.23 |  | 54.532 | 39.8680 A | 3.408 | 3.418 | 3.39 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.39; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.405; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3990 | 2024/12/28 10:31:49 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.29% | 95.289 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.257 |  | 54.53 | 39.8568 A | 3.408 | 3.421 | 3.395 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3991 | 2024/12/28 10:31:53 |  | 充电 | 0分钟 | 7分钟 | 0 | 95.34% | 95.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.297 |  | 54.537 | 39.8574 A | 3.408 | 3.417 | 3.391 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3992 | 2024/12/28 10:31:55 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.36% | 95.352 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.32 |  | 54.524 | 39.8692 A | 3.407 | 3.424 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3993 | 2024/12/28 10:31:57 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.38% | 95.372 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.34 |  | 54.509 | 39.8647 A | 3.406 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.395; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3994 | 2024/12/28 10:31:59 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.40% | 95.395 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.363 |  | 54.522 | 39.8647 A | 3.407 | 3.42 | 3.393 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3995 | 2024/12/28 10:32:01 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.42% | 95.415 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.383 |  | 54.541 | 39.8518 A | 3.408 | 3.418 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.403; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3996 | 2024/12/28 10:32:03 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.45% | 95.442 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.41 |  | 54.527 | 39.8546 A | 3.407 | 3.425 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3997 | 2024/12/28 10:32:05 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.47% | 95.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.43 |  | 54.539 | 39.8535 A | 3.408 | 3.417 | 3.389 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3998 | 2024/12/28 10:32:07 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.49% | 95.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.46 |  | 54.534 | 39.8462 A | 3.408 | 3.423 | 3.395 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
3999 | 2024/12/28 10:32:09 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.51% | 95.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.487 |  | 54.514 | 39.8490 A | 3.407 | 3.424 | 3.393 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.394; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4000 | 2024/12/28 10:32:11 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.53% | 95.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.507 |  | 54.515 | 39.8322 A | 3.407 | 3.422 | 3.393 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.397; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4001 | 2024/12/28 10:32:13 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.55% | 95.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.527 |  | 54.528 | 39.8182 A | 3.408 | 3.425 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4002 | 2024/12/28 10:32:15 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.58% | 95.585 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.553 |  | 54.513 | 39.8322 A | 3.407 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.396; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4003 | 2024/12/28 10:32:17 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.60% | 95.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.57 |  | 54.525 | 39.8395 A | 3.407 | 3.422 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4004 | 2024/12/28 10:32:19 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.62% | 95.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.597 |  | 54.544 | 39.8283 A | 3.409 | 3.416 | 3.389 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.389; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4005 | 2024/12/28 10:32:21 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.65% | 95.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.617 |  | 54.536 | 39.8507 A | 3.408 | 3.424 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.395; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4006 | 2024/12/28 10:32:23 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.67% | 95.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.637 |  | 54.534 | 39.8350 A | 3.408 | 3.42 | 3.395 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.396; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.406; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4007 | 2024/12/28 10:32:25 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.69% | 95.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.663 |  | 54.545 | 39.8305 A | 3.409 | 3.418 | 3.393 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.395; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.404; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4008 | 2024/12/28 10:32:27 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.71% | 95.715 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.683 |  | 54.534 | 39.8507 A | 3.408 | 3.426 | 3.395 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.395; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.426; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4009 | 2024/12/28 10:32:29 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.73% | 95.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.707 |  | 54.52 | 39.8272 A | 3.407 | 3.425 | 3.394 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.394; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4010 | 2024/12/28 10:32:31 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.75% | 95.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.727 |  | 54.53 | 39.8199 A | 3.408 | 3.422 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.392; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4011 | 2024/12/28 10:32:33 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.77% | 95.779 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.747 |  | 54.524 | 39.8244 A | 3.407 | 3.425 | 3.392 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.392; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4012 | 2024/12/28 10:32:35 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.80% | 95.799 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.767 |  | 54.52 | 39.8344 A | 3.407 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.394; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4013 | 2024/12/28 10:32:37 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.82% | 95.825 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.793 |  | 54.546 | 39.8238 A | 3.409 | 3.42 | 3.392 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4014 | 2024/12/28 10:32:39 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.84% | 95.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.813 |  | 54.551 | 39.8260 A | 3.409 | 3.422 | 3.397 | 24mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4015 | 2024/12/28 10:32:41 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.87% | 95.869 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.837 |  | 54.531 | 39.8176 A | 3.408 | 3.426 | 3.393 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.426; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4016 | 2024/12/28 10:32:43 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.89% | 95.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.857 |  | 54.555 | 39.8249 A | 3.409 | 3.418 | 3.391 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.396; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4017 | 2024/12/28 10:32:45 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.91% | 95.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.877 |  | 54.54 | 39.8249 A | 3.408 | 3.426 | 3.396 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.4; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.426; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4018 | 2024/12/28 10:32:47 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.93% | 95.932 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.9 |  | 54.524 | 39.8266 A | 3.407 | 3.425 | 3.394 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.394; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4019 | 2024/12/28 10:32:49 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.95% | 95.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.92 |  | 54.527 | 39.8244 A | 3.407 | 3.425 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.395; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4020 | 2024/12/28 10:32:51 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 95.97% | 95.979 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.947 |  | 54.542 | 39.8322 A | 3.408 | 3.422 | 3.393 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.393; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4021 | 2024/12/28 10:32:53 |  | 充电 | 0分钟 | 6分钟 | 0 | 96.00% | 95.999 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.967 |  | 54.532 | 39.8395 A | 3.408 | 3.426 | 3.393 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.393; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.426; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.395; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4022 | 2024/12/28 10:32:55 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.02% | 96.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 88.987 |  | 54.552 | 39.8339 A | 3.409 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.397; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.407; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4023 | 2024/12/28 10:32:57 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.04% | 96.042 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.01 |  | 54.553 | 39.8311 A | 3.409 | 3.42 | 3.392 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4024 | 2024/12/28 10:32:59 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.07% | 96.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.033 |  | 54.544 | 39.8294 A | 3.409 | 3.427 | 3.395 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.396; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4025 | 2024/12/28 10:33:01 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.09% | 96.092 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.06 |  | 54.557 | 39.8227 A | 3.409 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4026 | 2024/12/28 10:33:03 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.11% | 96.112 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.08 |  | 54.56 | 39.8227 A | 3.41 | 3.42 | 3.395 | 25mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.397; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.405; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4027 | 2024/12/28 10:33:05 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.13% | 96.135 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.103 |  | 54.553 | 39.7784 A | 3.409 | 3.427 | 3.397 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.401; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4028 | 2024/12/28 10:33:07 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.15% | 96.155 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.123 |  | 54.543 | 39.8008 A | 3.408 | 3.428 | 3.394 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4029 | 2024/12/28 10:33:09 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.17% | 96.175 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.143 |  | 54.538 | 39.8266 A | 3.408 | 3.427 | 3.394 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.395; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.396; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4030 | 2024/12/28 10:33:11 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.20% | 96.202 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.17 |  | 54.557 | 39.8070 A | 3.409 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.408; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4031 | 2024/12/28 10:33:13 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.22% | 96.222 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.19 |  | 54.56 | 39.774 A | 3.41 | 3.421 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4032 | 2024/12/28 10:33:15 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.24% | 96.242 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.21 |  | 54.562 | 39.7997 A | 3.41 | 3.42 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4033 | 2024/12/28 10:33:17 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.26% | 96.265 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.233 |  | 54.562 | 39.8529 A | 3.41 | 3.421 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.409; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4034 | 2024/12/28 10:33:19 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.28% | 96.285 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.253 |  | 54.557 | 39.7980 A | 3.409 | 3.427 | 3.398 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4035 | 2024/12/28 10:33:21 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.30% | 96.309 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.277 |  | 54.559 | 39.7902 A | 3.409 | 3.427 | 3.397 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4036 | 2024/12/28 10:33:23 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.33% | 96.329 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.297 |  | 54.559 | 39.8216 A | 3.409 | 3.427 | 3.397 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4037 | 2024/12/28 10:33:25 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.35% | 96.349 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.317 |  | 54.561 | 39.7835 A | 3.41 | 3.428 | 3.398 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4038 | 2024/12/28 10:33:27 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.37% | 96.375 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.343 |  | 54.56 | 39.7499 A | 3.41 | 3.428 | 3.397 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4039 | 2024/12/28 10:33:29 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.40% | 96.392 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.36 |  | 54.541 | 39.8126 A | 3.408 | 3.425 | 3.396 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4040 | 2024/12/28 10:33:31 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.42% | 96.419 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.387 |  | 54.546 | 39.7941 A | 3.409 | 3.424 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.399; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.397; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4041 | 2024/12/28 10:33:33 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.44% | 96.435 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.403 |  | 54.549 | 39.7947 A | 3.409 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4042 | 2024/12/28 10:33:35 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.46% | 96.462 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.43 |  | 54.555 | 39.7874 A | 3.409 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4043 | 2024/12/28 10:33:37 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.48% | 96.482 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.45 |  | 54.559 | 39.8305 A | 3.409 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.412; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4044 | 2024/12/28 10:33:39 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.50% | 96.502 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.47 |  | 54.564 | 39.8238 A | 3.41 | 3.423 | 3.396 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.41; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4045 | 2024/12/28 10:33:41 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.53% | 96.525 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.493 |  | 54.567 | 39.7611 A | 3.41 | 3.429 | 3.398 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.402; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.429; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4046 | 2024/12/28 10:33:43 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.55% | 96.545 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.513 |  | 54.564 | 39.7919 A | 3.41 | 3.429 | 3.397 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.397; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.429; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4047 | 2024/12/28 10:33:45 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.57% | 96.569 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.537 |  | 54.558 | 39.8389 A | 3.409 | 3.429 | 3.394 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.394; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.429; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4048 | 2024/12/28 10:33:47 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.60% | 96.589 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.557 |  | 54.553 | 39.7913 A | 3.409 | 3.428 | 3.395 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4049 | 2024/12/28 10:33:49 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.62% | 96.615 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.583 |  | 54.578 | 39.7992 A | 3.411 | 3.421 | 3.391 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4050 | 2024/12/28 10:33:51 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.64% | 96.632 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.6 |  | 54.581 | 39.7958 A | 3.411 | 3.419 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4051 | 2024/12/28 10:33:53 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.66% | 96.659 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.627 |  | 54.582 | 39.8266 A | 3.411 | 3.424 | 3.397 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.407; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4052 | 2024/12/28 10:33:55 |  | 充电 | 0分钟 | 5分钟 | 0 | 96.68% | 96.675 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.643 |  | 54.574 | 39.8400 A | 3.41 | 3.428 | 3.397 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4053 | 2024/12/28 10:33:57 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.70% | 96.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.677 |  | 54.567 | 39.8087 A | 3.41 | 3.43 | 3.396 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.398; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4054 | 2024/12/28 10:33:59 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.72% | 96.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.697 |  | 54.572 | 39.8126 A | 3.41 | 3.423 | 3.396 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.398; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.411; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4055 | 2024/12/28 10:34:01 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.75% | 96.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.723 |  | 54.585 | 39.7857 A | 3.411 | 3.419 | 3.392 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4056 | 2024/12/28 10:34:03 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.77% | 96.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.743 |  | 54.581 | 39.8143 A | 3.411 | 3.428 | 3.397 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4057 | 2024/12/28 10:34:05 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.79% | 96.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.763 |  | 54.565 | 39.8294 A | 3.41 | 3.43 | 3.395 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4058 | 2024/12/28 10:34:07 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.82% | 96.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.787 |  | 54.559 | 39.8176 A | 3.409 | 3.427 | 3.397 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4059 | 2024/12/28 10:34:09 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.84% | 96.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.807 |  | 54.576 | 39.8344 A | 3.411 | 3.43 | 3.399 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4060 | 2024/12/28 10:34:11 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.86% | 96.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.833 |  | 54.562 | 39.8104 A | 3.41 | 3.428 | 3.397 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4061 | 2024/12/28 10:34:13 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.88% | 96.885 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.853 |  | 54.574 | 39.8171 A | 3.41 | 3.424 | 3.396 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.399; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4062 | 2024/12/28 10:34:15 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.90% | 96.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.877 |  | 54.592 | 39.83 A | 3.412 | 3.421 | 3.394 | 26mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.398; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.408; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4063 | 2024/12/28 10:34:17 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.92% | 96.929 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.897 |  | 54.569 | 39.8221 A | 3.41 | 3.426 | 3.395 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.4; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.425; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.406; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4064 | 2024/12/28 10:34:19 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.95% | 96.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.92 |  | 54.594 | 39.8137 A | 3.412 | 3.422 | 3.391 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.403; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.391; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4065 | 2024/12/28 10:34:21 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.97% | 96.972 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.94 |  | 54.589 | 39.8260 A | 3.411 | 3.429 | 3.397 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.407; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.397; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.404; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.429; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4066 | 2024/12/28 10:34:23 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 96.99% | 96.992 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.96 |  | 54.572 | 39.8126 A | 3.41 | 3.431 | 3.395 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.395; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4067 | 2024/12/28 10:34:25 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.01% | 97.019 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 89.987 |  | 54.567 | 39.7768 A | 3.41 | 3.428 | 3.397 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.425; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.397; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.398; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4068 | 2024/12/28 10:34:27 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.03% | 97.039 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.007 |  | 54.587 | 39.8176 A | 3.411 | 3.431 | 3.399 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.403; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.399; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4069 | 2024/12/28 10:34:29 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.06% | 97.065 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.033 |  | 54.568 | 39.8182 A | 3.41 | 3.43 | 3.396 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.396; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.397; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4070 | 2024/12/28 10:34:31 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.08% | 97.082 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.05 |  | 54.579 | 39.8059 A | 3.411 | 3.426 | 3.394 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.404; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.394; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4071 | 2024/12/28 10:34:33 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.10% | 97.109 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.077 |  | 54.578 | 39.8283 A | 3.411 | 3.426 | 3.395 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.395; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4072 | 2024/12/28 10:34:35 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.13% | 97.129 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.097 |  | 54.6 | 39.8154 A | 3.412 | 3.42 | 3.392 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4073 | 2024/12/28 10:34:37 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.15% | 97.152 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.12 |  | 54.592 | 39.8216 A | 3.412 | 3.431 | 3.399 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.404; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.4; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4074 | 2024/12/28 10:34:39 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.17% | 97.172 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.14 |  | 54.595 | 39.8271 A | 3.412 | 3.425 | 3.396 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.425; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.413; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4075 | 2024/12/28 10:34:41 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.19% | 97.192 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.16 |  | 54.602 | 39.8048 A | 3.412 | 3.423 | 3.396 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.399; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.409; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4076 | 2024/12/28 10:34:43 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.21% | 97.215 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.183 |  | 54.577 | 39.8014 A | 3.411 | 3.431 | 3.397 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.429; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4077 | 2024/12/28 10:34:45 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.23% | 97.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.203 |  | 54.578 | 39.8182 A | 3.411 | 3.431 | 3.397 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4078 | 2024/12/28 10:34:47 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.25% | 97.259 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.227 |  | 54.58 | 39.7846 A | 3.411 | 3.428 | 3.398 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.402; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.399; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4079 | 2024/12/28 10:34:49 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.28% | 97.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.247 |  | 54.578 | 39.7896 A | 3.411 | 3.431 | 3.397 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.397; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4080 | 2024/12/28 10:34:51 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.30% | 97.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.267 |  | 54.578 | 39.8137 A | 3.411 | 3.428 | 3.398 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.403; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.398; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.426; 电压15(V): 3.399; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4081 | 2024/12/28 10:34:53 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.32% | 97.322 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.29 |  | 54.596 | 39.8120 A | 3.412 | 3.426 | 3.398 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.4; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.414; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4082 | 2024/12/28 10:34:55 |  | 充电 | 0分钟 | 4分钟 | 0 | 97.35% | 97.342 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.31 |  | 54.609 | 39.8159 A | 3.413 | 3.421 | 3.392 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4083 | 2024/12/28 10:34:57 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.37% | 97.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.333 |  | 54.584 | 39.8210 A | 3.411 | 3.431 | 3.398 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4084 | 2024/12/28 10:34:59 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.39% | 97.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.353 |  | 54.586 | 39.8031 A | 3.411 | 3.428 | 3.396 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.401; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.396; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.4; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4085 | 2024/12/28 10:35:02 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.41% | 97.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.377 |  | 54.605 | 39.7706 A | 3.412 | 3.426 | 3.396 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.414; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4086 | 2024/12/28 10:35:04 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.43% | 97.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.397 |  | 54.614 | 39.7835 A | 3.413 | 3.421 | 3.393 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4087 | 2024/12/28 10:35:06 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.45% | 97.455 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.423 |  | 54.613 | 39.7762 A | 3.413 | 3.423 | 3.392 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.392; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4088 | 2024/12/28 10:35:08 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.48% | 97.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.443 |  | 54.588 | 39.7964 A | 3.411 | 3.432 | 3.397 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.397; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.4; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.398; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.432; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4089 | 2024/12/28 10:35:10 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.50% | 97.499 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.467 |  | 54.61 | 39.8115 A | 3.413 | 3.425 | 3.395 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.425; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.415; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4090 | 2024/12/28 10:35:12 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.52% | 97.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.487 |  | 54.605 | 39.7857 A | 3.412 | 3.426 | 3.398 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.416; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4091 | 2024/12/28 10:35:14 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.55% | 97.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.507 |  | 54.609 | 39.7952 A | 3.413 | 3.433 | 3.399 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.405; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4092 | 2024/12/28 10:35:16 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.57% | 97.562 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.53 |  | 54.604 | 39.7913 A | 3.412 | 3.427 | 3.397 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.401; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.397; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4093 | 2024/12/28 10:35:18 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.59% | 97.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.55 |  | 54.621 | 39.7728 A | 3.413 | 3.427 | 3.397 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.41; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4094 | 2024/12/28 10:35:20 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.61% | 97.605 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.573 |  | 54.614 | 39.8591 A | 3.413 | 3.433 | 3.398 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.398; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4095 | 2024/12/28 10:35:22 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.63% | 97.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.593 |  | 54.6 | 39.8748 A | 3.412 | 3.434 | 3.396 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.396; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.403; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4096 | 2024/12/28 10:35:24 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.65% | 97.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.613 |  | 54.627 | 39.8490 A | 3.414 | 3.422 | 3.394 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.4; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4097 | 2024/12/28 10:35:26 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.67% | 97.679 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.647 |  | 54.616 | 39.8619 A | 3.413 | 3.434 | 3.401 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.406; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4098 | 2024/12/28 10:35:28 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.70% | 97.702 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.67 |  | 54.599 | 39.8759 A | 3.412 | 3.433 | 3.398 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.403; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4099 | 2024/12/28 10:35:30 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.72% | 97.722 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.69 |  | 54.599 | 39.9476 A | 3.412 | 3.432 | 3.399 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.399; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.432; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4100 | 2024/12/28 10:35:32 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.74% | 97.749 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.717 |  | 54.618 | 39.9173 A | 3.413 | 3.427 | 3.398 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.398; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4101 | 2024/12/28 10:35:34 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.77% | 97.765 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.733 |  | 54.603 | 39.9313 A | 3.412 | 3.434 | 3.398 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.398; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4102 | 2024/12/28 10:35:36 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.79% | 97.792 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.76 |  | 54.627 | 39.9324 A | 3.414 | 3.424 | 3.393 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.393; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4103 | 2024/12/28 10:35:38 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.81% | 97.812 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.78 |  | 54.627 | 39.9168 A | 3.414 | 3.434 | 3.399 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.409; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.399; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4104 | 2024/12/28 10:35:40 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.83% | 97.832 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.8 |  | 54.607 | 39.9162 A | 3.412 | 3.435 | 3.398 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.4; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4105 | 2024/12/28 10:35:42 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.85% | 97.855 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.823 |  | 54.633 | 39.9212 A | 3.414 | 3.428 | 3.398 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.398; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.411; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4106 | 2024/12/28 10:35:44 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.87% | 97.875 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.843 |  | 54.621 | 39.9252 A | 3.413 | 3.436 | 3.399 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.408; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.401; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4107 | 2024/12/28 10:35:46 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.90% | 97.902 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.87 |  | 54.617 | 39.9156 A | 3.413 | 3.436 | 3.398 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.398; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.402; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4108 | 2024/12/28 10:35:48 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.92% | 97.919 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.887 |  | 54.607 | 39.8977 A | 3.412 | 3.432 | 3.4 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.402; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4109 | 2024/12/28 10:35:50 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.94% | 97.945 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.913 |  | 54.628 | 39.8938 A | 3.414 | 3.428 | 3.399 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4110 | 2024/12/28 10:35:52 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.96% | 97.962 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.93 |  | 54.612 | 39.8949 A | 3.413 | 3.431 | 3.4 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.404; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.4; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.401; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4111 | 2024/12/28 10:35:54 |  | 充电 | 0分钟 | 3分钟 | 0 | 97.98% | 97.989 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.957 |  | 54.631 | 39.9134 A | 3.414 | 3.428 | 3.399 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4112 | 2024/12/28 10:35:56 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.01% | 98.009 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 90.977 |  | 54.644 | 39.9173 A | 3.415 | 3.424 | 3.394 | 29mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.394; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4113 | 2024/12/28 10:35:58 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.03% | 98.035 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.003 |  | 54.643 | 39.8966 A | 3.415 | 3.432 | 3.401 | 30mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.432; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4114 | 2024/12/28 10:36:00 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.05% | 98.055 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.023 |  | 54.644 | 39.8966 A | 3.415 | 3.423 | 3.395 | 28mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.401; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.414; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4115 | 2024/12/28 10:36:02 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.08% | 98.075 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.043 |  | 54.62 | 39.8669 A | 3.413 | 3.436 | 3.399 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4116 | 2024/12/28 10:36:04 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.10% | 98.102 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.07 |  | 54.619 | 39.886 A | 3.413 | 3.435 | 3.399 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.399; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.4; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.433; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4117 | 2024/12/28 10:36:06 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.12% | 98.122 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.09 |  | 54.619 | 39.8876 A | 3.413 | 3.434 | 3.401 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.401; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.433; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4118 | 2024/12/28 10:36:08 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.14% | 98.142 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.11 |  | 54.638 | 39.8417 A | 3.414 | 3.428 | 3.4 | 27mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.402; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.421; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4119 | 2024/12/28 10:36:10 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.16% | 98.169 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.137 |  | 54.643 | 39.8160 A | 3.415 | 3.436 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.41; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4120 | 2024/12/28 10:36:12 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.18% | 98.189 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.157 |  | 54.649 | 39.8904 A | 3.415 | 3.435 | 3.4 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.415; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4121 | 2024/12/28 10:36:14 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.21% | 98.209 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.177 |  | 54.651 | 39.8311 A | 3.415 | 3.434 | 3.401 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4122 | 2024/12/28 10:36:16 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.23% | 98.235 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.203 |  | 54.656 | 39.8120 A | 3.416 | 3.433 | 3.401 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.413; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4123 | 2024/12/28 10:36:18 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.25% | 98.252 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.22 |  | 54.655 | 39.8983 A | 3.415 | 3.431 | 3.399 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.402; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.412; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4124 | 2024/12/28 10:36:20 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.28% | 98.279 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.247 |  | 54.631 | 39.8686 A | 3.414 | 3.438 | 3.399 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.438; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4125 | 2024/12/28 10:36:22 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.30% | 98.299 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.267 |  | 54.631 | 39.8501 A | 3.414 | 3.438 | 3.399 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.399; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.438; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4126 | 2024/12/28 10:36:24 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.32% | 98.319 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.287 |  | 54.652 | 39.8882 A | 3.415 | 3.437 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4127 | 2024/12/28 10:36:26 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.34% | 98.345 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.313 |  | 54.656 | 39.8664 A | 3.416 | 3.436 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4128 | 2024/12/28 10:36:28 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.36% | 98.365 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.333 |  | 54.658 | 39.8227 A | 3.416 | 3.436 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4129 | 2024/12/28 10:36:30 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.38% | 98.385 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.353 |  | 54.661 | 39.8748 A | 3.416 | 3.437 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.4; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4130 | 2024/12/28 10:36:32 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.41% | 98.409 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.377 |  | 54.634 | 39.8490 A | 3.414 | 3.436 | 3.401 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.412; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4131 | 2024/12/28 10:36:34 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.43% | 98.429 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.397 |  | 54.65 | 39.8344 A | 3.415 | 3.431 | 3.399 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.421; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4132 | 2024/12/28 10:36:36 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.45% | 98.449 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.417 |  | 54.638 | 39.8428 A | 3.414 | 3.434 | 3.401 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.401; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.405; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.433; 电压14(V): 3.434; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4133 | 2024/12/28 10:36:38 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.47% | 98.475 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.443 |  | 54.643 | 39.8910 A | 3.415 | 3.432 | 3.4 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.405; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.403; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4134 | 2024/12/28 10:36:40 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.50% | 98.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.46 |  | 54.662 | 39.8736 A | 3.416 | 3.438 | 3.401 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.438; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4135 | 2024/12/28 10:36:42 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.52% | 98.519 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.487 |  | 54.666 | 39.8641 A | 3.416 | 3.439 | 3.401 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.411; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4136 | 2024/12/28 10:36:44 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.54% | 98.539 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.507 |  | 54.641 | 39.8664 A | 3.415 | 3.438 | 3.4 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.4; 电压3(V): 3.425; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.401; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.438; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4137 | 2024/12/28 10:36:46 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.56% | 98.559 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.527 |  | 54.65 | 39.8574 A | 3.415 | 3.432 | 3.399 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.432; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.399; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4138 | 2024/12/28 10:36:48 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.58% | 98.582 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.55 |  | 54.676 | 39.8848 A | 3.417 | 3.427 | 3.395 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4139 | 2024/12/28 10:36:50 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.60% | 98.602 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.57 |  | 54.646 | 39.8776 A | 3.415 | 3.435 | 3.402 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.402; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4140 | 2024/12/28 10:36:52 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.63% | 98.629 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.597 |  | 54.672 | 39.8725 A | 3.417 | 3.429 | 3.397 | 31mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.429; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.405; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4141 | 2024/12/28 10:36:54 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.65% | 98.649 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.617 |  | 54.671 | 39.8831 A | 3.416 | 3.439 | 3.401 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4142 | 2024/12/28 10:36:56 |  | 充电 | 0分钟 | 2分钟 | 0 | 98.67% | 98.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.637 |  | 54.655 | 39.8854 A | 3.415 | 3.433 | 3.4 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.432; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.405; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.433; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4143 | 2024/12/28 10:36:58 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.69% | 98.695 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.663 |  | 54.682 | 39.8753 A | 3.417 | 3.428 | 3.396 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.404; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4144 | 2024/12/28 10:37:00 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.71% | 98.712 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.68 |  | 54.657 | 39.8899 A | 3.416 | 3.434 | 3.401 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.406; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.432; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.401; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4145 | 2024/12/28 10:37:02 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.74% | 98.739 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.707 |  | 54.683 | 39.8871 A | 3.417 | 3.428 | 3.395 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.395; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4146 | 2024/12/28 10:37:04 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.76% | 98.759 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.727 |  | 54.683 | 39.8826 A | 3.417 | 3.428 | 3.396 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.403; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.428; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4147 | 2024/12/28 10:37:06 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.78% | 98.782 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.75 |  | 54.686 | 39.8854 A | 3.417 | 3.428 | 3.396 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.396; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4148 | 2024/12/28 10:37:08 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.81% | 98.802 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.77 |  | 54.659 | 39.8910 A | 3.416 | 3.439 | 3.402 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.403; 电压3(V): 3.429; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.402; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4149 | 2024/12/28 10:37:10 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.83% | 98.822 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.79 |  | 54.684 | 39.8776 A | 3.417 | 3.44 | 3.401 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.401; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.426; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4150 | 2024/12/28 10:37:12 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.85% | 98.845 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.813 |  | 54.665 | 39.8636 A | 3.416 | 3.435 | 3.402 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.407; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.432; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.423; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.404; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4151 | 2024/12/28 10:37:14 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.87% | 98.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.833 |  | 54.692 | 39.8725 A | 3.418 | 3.431 | 3.397 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.407; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.423; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4152 | 2024/12/28 10:37:16 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.89% | 98.889 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.857 |  | 54.693 | 39.8591 A | 3.418 | 3.437 | 3.403 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.416; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4153 | 2024/12/28 10:37:18 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.91% | 98.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.877 |  | 54.679 | 39.8675 A | 3.417 | 3.443 | 3.401 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.405; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.443; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4154 | 2024/12/28 10:37:20 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.94% | 98.935 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.903 |  | 54.696 | 39.8423 A | 3.418 | 3.43 | 3.397 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.408; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4155 | 2024/12/28 10:37:22 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.96% | 98.965 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.933 |  | 54.695 | 39.8613 A | 3.418 | 3.439 | 3.403 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.406; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.417; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4156 | 2024/12/28 10:37:24 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 98.98% | 98.985 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.953 |  | 54.682 | 39.8344 A | 3.417 | 3.444 | 3.402 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.406; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4157 | 2024/12/28 10:37:26 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.01% | 99.012 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 91.98 |  | 54.67 | 39.8647 A | 3.416 | 3.44 | 3.403 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.413; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.424; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.437; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4158 | 2024/12/28 10:37:28 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.03% | 99.032 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92 |  | 54.672 | 39.8658 A | 3.417 | 3.44 | 3.403 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.424; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.437; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4159 | 2024/12/28 10:37:30 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.05% | 99.052 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.02 |  | 54.696 | 39.8591 A | 3.418 | 3.442 | 3.402 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.413; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.402; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.41; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 26
4160 | 2024/12/28 10:37:32 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.07% | 99.079 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.047 |  | 54.677 | 39.8658 A | 3.417 | 3.443 | 3.402 | 41mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.424; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.402; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.443; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4161 | 2024/12/28 10:37:34 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.09% | 99.099 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.067 |  | 54.685 | 39.8669 A | 3.417 | 3.435 | 3.4 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.434; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.4; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4162 | 2024/12/28 10:37:36 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.11% | 99.119 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.087 |  | 54.699 | 39.8602 A | 3.418 | 3.444 | 3.404 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.412; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.426; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4163 | 2024/12/28 10:37:38 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.13% | 99.132 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.1 |  | 54.681 | 39.8725 A | 3.417 | 3.442 | 3.402 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.402; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.403; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.437; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
4164 | 2024/12/28 10:37:40 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.16% | 99.165 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.133 |  | 54.709 | 39.8636 A | 3.419 | 3.441 | 3.403 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.427; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.441; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4165 | 2024/12/28 10:37:42 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.18% | 99.185 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.153 |  | 54.687 | 39.8529 A | 3.417 | 3.444 | 3.401 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4166 | 2024/12/28 10:37:44 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.20% | 99.205 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.173 |  | 54.687 | 39.8574 A | 3.417 | 3.444 | 3.401 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.424; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.401; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.407; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.405; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4167 | 2024/12/28 10:37:46 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.23% | 99.232 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.2 |  | 54.689 | 39.8669 A | 3.418 | 3.437 | 3.402 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.408; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.434; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 25
4168 | 2024/12/28 10:37:48 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.24% | 99.249 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.217 |  | 54.713 | 39.8434 A | 3.419 | 3.442 | 3.403 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.427; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.403; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.419; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4169 | 2024/12/28 10:37:50 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.27% | 99.275 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.243 |  | 54.685 | 39.8563 A | 3.417 | 3.441 | 3.404 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.432; 电压4(V): 3.424; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.438; 电压14(V): 3.441; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 31 | 25
4170 | 2024/12/28 10:37:52 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.29% | 99.295 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.263 |  | 54.718 | 39.8451 A | 3.419 | 3.436 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.426; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.418; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4171 | 2024/12/28 10:37:54 |  | 充电 | 0分钟 | 1分钟 | 0 | 99.31% | 99.315 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.283 |  | 54.703 | 39.8524 A | 3.418 | 3.446 | 3.403 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.407; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.41; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4172 | 2024/12/28 10:37:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.34% | 99.339 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.307 |  | 54.692 | 39.8316 A | 3.418 | 3.442 | 3.404 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.414; 电压2(V): 3.406; 电压3(V): 3.433; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.404; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.405; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4173 | 2024/12/28 10:37:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.36% | 99.359 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.327 |  | 54.718 | 39.8294 A | 3.419 | 3.445 | 3.404 | 40mV | ON | ON | 电压1(V): 3.427; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.445; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4174 | 2024/12/28 10:38:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.38% | 99.382 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.35 |  | 54.713 | 39.8451 A | 3.419 | 3.446 | 3.405 | 41mV | ON | ON | 电压1(V): 3.427; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.414; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.408; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4175 | 2024/12/28 10:38:02 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.40% | 99.402 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.37 |  | 54.695 | 39.8356 A | 3.418 | 3.444 | 3.404 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.404; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4176 | 2024/12/28 10:38:04 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.42% | 99.425 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.393 |  | 54.708 | 39.8277 A | 3.419 | 3.435 | 3.402 | 32mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4177 | 2024/12/28 10:38:06 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.44% | 99.445 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.413 |  | 54.729 | 39.8378 A | 3.42 | 3.435 | 3.399 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.423; 电压3(V): 3.429; 电压4(V): 3.405; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.425; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.42; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4178 | 2024/12/28 10:38:08 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.47% | 99.472 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.44 |  | 54.707 | 39.8468 A | 3.419 | 3.439 | 3.403 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.409; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.403; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.438; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.421; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4179 | 2024/12/28 10:38:10 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.49% | 99.492 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.46 |  | 54.734 | 39.8518 A | 3.42 | 3.432 | 3.397 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.432; 电压4(V): 3.41; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.397; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.426; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4180 | 2024/12/28 10:38:12 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.51% | 99.515 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.483 |  | 54.727 | 39.8412 A | 3.42 | 3.446 | 3.404 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4181 | 2024/12/28 10:38:14 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.54% | 99.535 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.503 |  | 54.709 | 39.8619 A | 3.419 | 3.446 | 3.404 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.404; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.404; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4182 | 2024/12/28 10:38:16 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.56% | 99.555 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.523 |  | 54.716 | 39.8434 A | 3.419 | 3.436 | 3.402 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.411; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.433; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4183 | 2024/12/28 10:38:18 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.58% | 99.579 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.547 |  | 54.712 | 39.8512 A | 3.419 | 3.447 | 3.403 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.405; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.447; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4184 | 2024/12/28 10:38:20 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.60% | 99.599 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.567 |  | 54.719 | 39.8535 A | 3.419 | 3.437 | 3.402 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.41; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.402; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.437; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4185 | 2024/12/28 10:38:22 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.62% | 99.625 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.593 |  | 54.735 | 39.8596 A | 3.42 | 3.446 | 3.404 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.404; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4186 | 2024/12/28 10:38:24 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.64% | 99.645 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.613 |  | 54.729 | 39.8423 A | 3.42 | 3.448 | 3.406 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.427; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.416; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4187 | 2024/12/28 10:38:26 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.67% | 99.669 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.637 |  | 54.715 | 39.8540 A | 3.419 | 3.444 | 3.406 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4188 | 2024/12/28 10:38:28 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.69% | 99.689 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.657 |  | 54.735 | 39.8294 A | 3.42 | 3.448 | 3.407 | 40mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.415; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.409; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4189 | 2024/12/28 10:38:30 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.71% | 99.709 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.677 |  | 54.744 | 39.8501 A | 3.421 | 3.435 | 3.4 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4190 | 2024/12/28 10:38:32 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.73% | 99.729 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.697 |  | 54.74 | 39.8333 A | 3.421 | 3.436 | 3.402 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.409; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4191 | 2024/12/28 10:38:34 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.76% | 99.755 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.723 |  | 54.75 | 39.8182 A | 3.421 | 3.445 | 3.405 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.423; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.445; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4192 | 2024/12/28 10:38:36 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.78% | 99.775 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.743 |  | 54.727 | 39.8316 A | 3.42 | 3.449 | 3.403 | 45mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.403; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.449; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4193 | 2024/12/28 10:38:38 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.80% | 99.795 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.763 |  | 54.754 | 39.8120 A | 3.422 | 3.442 | 3.403 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.423; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.407; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.421; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.431; 电压16(V): 3.425; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4194 | 2024/12/28 10:38:40 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.82% | 99.819 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.787 |  | 54.725 | 39.8137 A | 3.42 | 3.445 | 3.406 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.406; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.441; 电压14(V): 3.445; 电压15(V): 3.408; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4195 | 2024/12/28 10:38:42 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.84% | 99.839 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.807 |  | 54.753 | 39.8025 A | 3.422 | 3.436 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.431; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4196 | 2024/12/28 10:38:44 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.86% | 99.865 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.833 |  | 54.751 | 39.7986 A | 3.421 | 3.448 | 3.405 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.425; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.421; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4197 | 2024/12/28 10:38:46 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.89% | 99.882 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.85 |  | 54.758 | 39.7868 A | 3.422 | 3.436 | 3.4 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.428; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.432; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4198 | 2024/12/28 10:38:48 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.91% | 99.909 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.877 |  | 54.759 | 39.8059 A | 3.422 | 3.448 | 3.405 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.405; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.431; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4199 | 2024/12/28 10:38:50 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.93% | 99.925 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.893 |  | 54.753 | 39.7969 A | 3.422 | 3.45 | 3.407 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.417; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.411; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.45; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4200 | 2024/12/28 10:38:52 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.96% | 99.952 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.92 |  | 54.736 | 39.8036 A | 3.421 | 3.447 | 3.406 | 41mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.427; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.406; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.442; 电压14(V): 3.447; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4201 | 2024/12/28 10:38:54 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 99.97% | 99.969 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.937 |  | 54.758 | 39.8042 A | 3.422 | 3.437 | 3.402 | 35mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.41; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.428; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.432; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4202 | 2024/12/28 10:38:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100 | 100 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.963 |  | 54.741 | 39.8585 A | 3.421 | 3.439 | 3.404 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.427; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.407; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.404; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.429; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4203 | 2024/12/28 10:38:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.011 | 100.011 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.774 | 39.8585 A | 3.423 | 3.442 | 3.402 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.408; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.431; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4204 | 2024/12/28 10:39:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.011 | 100.011 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.763 | 39.7796 A | 3.422 | 3.439 | 3.399 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.415; 电压2(V): 3.423; 电压3(V): 3.439; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.411; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.429; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4205 | 2024/12/28 10:39:02 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.011 | 100.011 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.766 | 39.7516 A | 3.422 | 3.452 | 3.408 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.418; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 23; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4206 | 2024/12/28 10:39:04 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.022 | 100.022 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.755 | 39.7516 A | 3.422 | 3.449 | 3.4 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.434; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.4; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.449; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4207 | 2024/12/28 10:39:06 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.022 | 100.022 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.75 | 39.8826 A | 3.421 | 3.451 | 3.406 | 45mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.442; 电压14(V): 3.451; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.408; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4208 | 2024/12/28 10:39:08 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.033 | 100.033 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.779 | 39.8193 A | 3.423 | 3.436 | 3.399 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.427; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.399; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.435; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4209 | 2024/12/28 10:39:10 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.033 | 100.033 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.771 | 39.8193 A | 3.423 | 3.452 | 3.407 | 44mV | ON | ON | 电压1(V): 3.431; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.419; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.425; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4210 | 2024/12/28 10:39:12 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.033 | 100.033 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.78 | 39.7980 A | 3.423 | 3.45 | 3.406 | 44mV | ON | ON | 电压1(V): 3.432; 电压2(V): 3.423; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.406; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.45; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4211 | 2024/12/28 10:39:14 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.044 | 100.044 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.76 | 39.7801 A | 3.422 | 3.452 | 3.406 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.407; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.443; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4212 | 2024/12/28 10:39:16 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.044 | 100.044 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.769 | 39.7801 A | 3.423 | 3.453 | 3.405 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.431; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.412; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4213 | 2024/12/28 10:39:18 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.056 | 100.056 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.776 | 39.8535 A | 3.423 | 3.44 | 3.406 | 34mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.44; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4214 | 2024/12/28 10:39:20 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.056 | 100.056 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.79 | 39.7538 A | 3.424 | 3.446 | 3.404 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.432; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.431; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4215 | 2024/12/28 10:39:22 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.067 | 100.067 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.776 | 39.7717 A | 3.423 | 3.454 | 3.406 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.422; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.431; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.413; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.454; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4216 | 2024/12/28 10:39:24 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.067 | 100.067 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.787 | 39.7717 A | 3.424 | 3.453 | 3.407 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.432; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.42; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.431; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.421; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4217 | 2024/12/28 10:39:26 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.067 | 100.067 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.769 | 39.8479 A | 3.423 | 3.452 | 3.408 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.429; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.408; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.445; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4218 | 2024/12/28 10:39:28 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.078 | 100.078 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.795 | 39.7745 A | 3.424 | 3.452 | 3.407 | 44mV | ON | ON | 电压1(V): 3.433; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.424; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.407; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.426; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.425; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4219 | 2024/12/28 10:39:30 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.078 | 100.078 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.77 | 39.7745 A | 3.423 | 3.448 | 3.409 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.416; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.44; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.429; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4220 | 2024/12/28 10:39:32 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.089 | 100.089 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.802 | 39.7303 A | 3.425 | 3.439 | 3.401 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.427; 电压3(V): 3.439; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4221 | 2024/12/28 10:39:35 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.089 | 100.089 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.79 | 39.6832 A | 3.424 | 3.441 | 3.407 | 33mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.441; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.431; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.437; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4222 | 2024/12/28 10:39:37 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.089 | 100.089 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.804 | 39.6832 A | 3.425 | 3.45 | 3.407 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.433; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.429; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.423; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.45; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4223 | 2024/12/28 10:39:39 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.1 | 100.1 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.806 | 39.8899 A | 3.425 | 3.443 | 3.402 | 41mV | ON | ON | 电压1(V): 3.431; 电压2(V): 3.427; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.443; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4224 | 2024/12/28 10:39:41 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.1 | 100.1 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.781 | 39.7415 A | 3.423 | 3.453 | 3.408 | 45mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.408; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.409; 电压12(V): 3.423; 电压13(V): 3.446; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4225 | 2024/12/28 10:39:43 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.111 | 100.111 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.792 | 39.7415 A | 3.424 | 3.442 | 3.406 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.442; 电压4(V): 3.424; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.406; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.442; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4226 | 2024/12/28 10:39:45 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.111 | 100.111 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.812 | 39.7359 A | 3.425 | 3.447 | 3.404 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.433; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.433; 电压4(V): 3.409; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.447; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4227 | 2024/12/28 10:39:47 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.122 | 100.122 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.816 | 39.7560 A | 3.426 | 3.44 | 3.401 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.428; 电压3(V): 3.438; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.401; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.429; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4228 | 2024/12/28 10:39:49 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.122 | 100.122 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.808 | 39.8412 A | 3.425 | 3.456 | 3.409 | 47mV | ON | ON | 电压1(V): 3.433; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.421; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.432; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.434; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4229 | 2024/12/28 10:39:51 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.122 | 100.122 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.819 | 39.8412 A | 3.426 | 3.452 | 3.408 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.434; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.43; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.409; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4230 | 2024/12/28 10:39:53 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.133 | 100.133 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.793 | 39.7762 A | 3.424 | 3.453 | 3.41 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.441; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.429; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4231 | 2024/12/28 10:39:55 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.133 | 100.133 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.813 | 39.7398 A | 3.425 | 3.443 | 3.406 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.427; 电压3(V): 3.443; 电压4(V): 3.422; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.426; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.41; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.438; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4232 | 2024/12/28 10:39:57 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.144 | 100.144 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.806 | 39.7577 A | 3.425 | 3.444 | 3.407 | 36mV | ON | ON | 电压1(V): 3.417; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.444; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.433; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.443; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4233 | 2024/12/28 10:39:59 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.144 | 100.144 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.825 | 39.7577 A | 3.426 | 3.443 | 3.402 | 41mV | ON | ON | 电压1(V): 3.432; 电压2(V): 3.428; 电压3(V): 3.438; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.43; 电压12(V): 3.429; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.443; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4234 | 2024/12/28 10:40:01 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.144 | 100.144 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.804 | 39.7544 A | 3.425 | 3.456 | 3.409 | 47mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.409; 电压3(V): 3.436; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.431; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.41; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4235 | 2024/12/28 10:40:03 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.155 | 100.155 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.831 | 39.6636 A | 3.426 | 3.442 | 3.402 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.429; 电压3(V): 3.442; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.426; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.402; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.429; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.437; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4236 | 2024/12/28 10:40:05 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.155 | 100.155 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.83 | 39.7650 A | 3.426 | 3.456 | 3.408 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.432; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.408; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4237 | 2024/12/28 10:40:07 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.166 | 100.166 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.836 | 39.7650 A | 3.427 | 3.448 | 3.404 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.434; 电压2(V): 3.428; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.411; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.43; 电压12(V): 3.428; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4238 | 2024/12/28 10:40:09 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.166 | 100.166 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.824 | 39.746 A | 3.426 | 3.459 | 3.409 | 50mV | ON | ON | 电压1(V): 3.434; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.425; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.442; 电压14(V): 3.459; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4239 | 2024/12/28 10:40:11 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.177 | 100.177 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.822 | 39.7784 A | 3.426 | 3.445 | 3.407 | 37mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.445; 电压4(V): 3.427; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.426; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.407; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.434; 电压13(V): 3.445; 电压14(V): 3.445; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4240 | 2024/12/28 10:40:13 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.177 | 100.177 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.813 | 39.7784 A | 3.425 | 3.453 | 3.412 | 41mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.445; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.412; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.448; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4241 | 2024/12/28 10:40:15 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.177 | 100.177 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.842 | 39.6793 A | 3.427 | 3.443 | 3.403 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.429; 电压3(V): 3.443; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.427; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.403; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.43; 电压12(V): 3.433; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4242 | 2024/12/28 10:40:17 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.188 | 100.188 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.829 | 39.7958 A | 3.426 | 3.446 | 3.408 | 38mV | ON | ON | 电压1(V): 3.419; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.446; 电压4(V): 3.427; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.426; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.445; 电压14(V): 3.445; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4243 | 2024/12/28 10:40:19 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.188 | 100.188 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.819 | 39.7958 A | 3.426 | 3.455 | 3.412 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.444; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.449; 电压14(V): 3.455; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4244 | 2024/12/28 10:40:21 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.199 | 100.199 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.825 | 39.7236 A | 3.426 | 3.458 | 3.41 | 47mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.41; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.433; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.449; 电压14(V): 3.458; 电压15(V): 3.426; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4245 | 2024/12/28 10:40:23 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.199 | 100.199 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.835 | 39.6709 A | 3.427 | 3.449 | 3.408 | 40mV | ON | ON | 电压1(V): 3.418; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.447; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.426; 电压8(V): 3.431; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.408; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.449; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4246 | 2024/12/28 10:40:25 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.21 | 100.21 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.845 | 39.6709 A | 3.427 | 3.456 | 3.413 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.432; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.433; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4247 | 2024/12/28 10:40:27 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.21 | 100.21 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.859 | 39.6821 A | 3.428 | 3.449 | 3.405 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.44; 电压4(V): 3.412; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.432; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.405; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.431; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.449; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4248 | 2024/12/28 10:40:29 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.21 | 100.21 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.849 | 39.7370 A | 3.428 | 3.461 | 3.412 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.427; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4249 | 2024/12/28 10:40:31 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.221 | 100.221 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.834 | 39.7292 A | 3.427 | 3.456 | 3.413 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.422; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.446; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.433; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.421; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4250 | 2024/12/28 10:40:33 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.221 | 100.221 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.841 | 39.7292 A | 3.427 | 3.46 | 3.411 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.411; 电压3(V): 3.439; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.433; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.429; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.46; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4251 | 2024/12/28 10:40:35 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.232 | 100.232 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.853 | 39.7616 A | 3.428 | 3.448 | 3.409 | 39mV | ON | ON | 电压1(V): 3.42; 电压2(V): 3.427; 电压3(V): 3.448; 电压4(V): 3.429; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.427; 电压8(V): 3.431; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.409; 电压11(V): 3.426; 电压12(V): 3.436; 电压13(V): 3.448; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4252 | 2024/12/28 10:40:37 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.232 | 100.232 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.865 | 39.6877 A | 3.429 | 3.46 | 3.41 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.438; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.432; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.41; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.43; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.46; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4253 | 2024/12/28 10:40:39 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.243 | 100.243 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.851 | 39.6877 A | 3.428 | 3.461 | 3.411 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.432; 电压2(V): 3.412; 电压3(V): 3.439; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.429; 电压9(V): 3.422; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.451; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.414; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4254 | 2024/12/28 10:40:41 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.243 | 100.243 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.863 | 39.6726 A | 3.428 | 3.462 | 3.411 | 50mV | ON | ON | 电压1(V): 3.436; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.429; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.429; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.462; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4255 | 2024/12/28 10:40:43 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.243 | 100.243 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.848 | 39.7275 A | 3.428 | 3.457 | 3.414 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.423; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.447; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.433; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.434; 电压13(V): 3.451; 电压14(V): 3.457; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4256 | 2024/12/28 10:40:45 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.254 | 100.254 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.873 | 39.7370 A | 3.429 | 3.462 | 3.412 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.438; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.428; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.431; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.462; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4257 | 2024/12/28 10:40:47 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.254 | 100.254 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.856 | 39.7370 A | 3.428 | 3.46 | 3.412 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.444; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.433; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.452; 电压14(V): 3.46; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4258 | 2024/12/28 10:40:49 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.265 | 100.265 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.889 | 39.774 A | 3.43 | 3.446 | 3.404 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.445; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.433; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4259 | 2024/12/28 10:40:51 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.265 | 100.265 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.861 | 39.7129 A | 3.428 | 3.456 | 3.413 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.449; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.436; 电压13(V): 3.451; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.427; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 88; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4260 | 2024/12/28 10:40:53 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.265 | 100.265 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.891 | 39.6715 A | 3.43 | 3.457 | 3.41 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.439; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.439; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.433; 电压6(V): 3.434; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.43; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.431; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.457; 电压15(V): 3.439; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4261 | 2024/12/28 10:40:55 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.276 | 100.276 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.893 | 39.6715 A | 3.43 | 3.448 | 3.404 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.436; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.445; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.434; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.404; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.437; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4262 | 2024/12/28 10:40:57 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.276 | 100.276 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.875 | 39.7538 A | 3.429 | 3.463 | 3.411 | 52mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.423; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.424; 电压13(V): 3.452; 电压14(V): 3.463; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4263 | 2024/12/28 10:40:59 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.287 | 100.287 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.88 | 39.7079 A | 3.43 | 3.455 | 3.411 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.421; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.451; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.452; 电压14(V): 3.455; 电压15(V): 3.418; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4264 | 2024/12/28 10:41:01 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.287 | 100.287 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.898 | 39.6832 A | 3.431 | 3.462 | 3.411 | 50mV | ON | ON | 电压1(V): 3.44; 电压2(V): 3.429; 电压3(V): 3.433; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.434; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.411; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.432; 电压11(V): 3.431; 电压12(V): 3.426; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.462; 电压15(V): 3.439; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4265 | 2024/12/28 10:41:03 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.298 | 100.298 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.897 | 39.6832 A | 3.431 | 3.45 | 3.408 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.45; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.43; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.435; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4266 | 2024/12/28 10:41:05 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.298 | 100.298 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.909 | 39.6379 A | 3.431 | 3.461 | 3.412 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.44; 电压2(V): 3.431; 电压3(V): 3.438; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.435; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.412; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.432; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.435; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.44; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4267 | 2024/12/28 10:41:07 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.298 | 100.298 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.883 | 39.8221 A | 3.43 | 3.461 | 3.415 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.426; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.45; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.433; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.436; 电压13(V): 3.455; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4268 | 2024/12/28 10:41:09 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.309 | 100.309 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.912 | 39.8221 A | 3.432 | 3.451 | 3.408 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.431; 电压2(V): 3.433; 电压3(V): 3.451; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.431; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.439; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.447; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4269 | 2024/12/28 10:41:11 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.309 | 100.309 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.903 | 39.6720 A | 3.431 | 3.453 | 3.411 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.453; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.423; 电压7(V): 3.43; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.411; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.44; 电压13(V): 3.452; 电压14(V): 3.452; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4270 | 2024/12/28 10:41:13 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.32 | 100.32 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.899 | 39.7432 A | 3.431 | 3.466 | 3.412 | 54mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.439; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.438; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.429; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.453; 电压14(V): 3.466; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4271 | 2024/12/28 10:41:15 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.32 | 100.32 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.922 | 39.7432 A | 3.432 | 3.45 | 3.406 | 44mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.45; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.434; 电压7(V): 3.431; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.434; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4272 | 2024/12/28 10:41:17 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.32 | 100.32 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.903 | 39.7471 A | 3.431 | 3.466 | 3.413 | 52mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.441; 电压4(V): 3.436; 电压5(V): 3.438; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.429; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.429; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.454; 电压14(V): 3.466; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.416; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4273 | 2024/12/28 10:41:19 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.332 | 100.332 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.927 | 39.7348 A | 3.432 | 3.452 | 3.408 | 43mV | ON | ON | 电压1(V): 3.433; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.452; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.433; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.431; 电压9(V): 3.408; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.434; 电压12(V): 3.439; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.448; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4274 | 2024/12/28 10:41:21 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.332 | 100.332 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.932 | 39.7639 A | 3.433 | 3.465 | 3.413 | 51mV | ON | ON | 电压1(V): 3.442; 电压2(V): 3.431; 电压3(V): 3.437; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.433; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.429; 电压13(V): 3.438; 电压14(V): 3.465; 电压15(V): 3.442; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4275 | 2024/12/28 10:41:23 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.343 | 100.343 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.926 | 39.7639 A | 3.432 | 3.454 | 3.413 | 40mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.433; 电压3(V): 3.454; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.433; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.441; 电压13(V): 3.451; 电压14(V): 3.45; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4276 | 2024/12/28 10:41:25 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.343 | 100.343 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.917 | 39.7745 A | 3.432 | 3.459 | 3.413 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.424; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.455; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.429; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.413; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.441; 电压13(V): 3.455; 电压14(V): 3.459; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4277 | 2024/12/28 10:41:27 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.354 | 100.354 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.943 | 39.8781 A | 3.433 | 3.451 | 3.406 | 45mV | ON | ON | 电压1(V): 3.438; 电压2(V): 3.435; 电压3(V): 3.451; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.431; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.406; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.436; 电压12(V): 3.439; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.451; 电压15(V): 3.439; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4278 | 2024/12/28 10:41:29 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.354 | 100.354 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.938 | 39.8092 A | 3.433 | 3.467 | 3.413 | 53mV | ON | ON | 电压1(V): 3.443; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.435; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.44; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.434; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.442; 电压14(V): 3.467; 电压15(V): 3.441; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 85; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4279 | 2024/12/28 10:41:31 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.354 | 100.354 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.924 | 39.8092 A | 3.432 | 3.461 | 3.415 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.455; 电压4(V): 3.436; 电压5(V): 3.432; 电压6(V): 3.419; 电压7(V): 3.429; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.441; 电压13(V): 3.456; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.42; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4280 | 2024/12/28 10:41:33 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.365 | 100.365 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.935 | 39.7667 A | 3.433 | 3.469 | 3.414 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.441; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.438; 电压4(V): 3.436; 电压5(V): 3.441; 电压6(V): 3.432; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.432; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.454; 电压14(V): 3.469; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4281 | 2024/12/28 10:41:35 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.365 | 100.365 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.945 | 39.7465 A | 3.434 | 3.456 | 3.413 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.43; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.456; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.423; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.416; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.452; 电压14(V): 3.451; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4282 | 2024/12/28 10:41:37 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.376 | 100.376 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.938 | 39.7465 A | 3.433 | 3.46 | 3.414 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.425; 电压2(V): 3.429; 电压3(V): 3.457; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.431; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.414; 电压11(V): 3.426; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.456; 电压14(V): 3.46; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4283 | 2024/12/28 10:41:39 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.376 | 100.376 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.962 | 39.7392 A | 3.435 | 3.454 | 3.407 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.441; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.452; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.438; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.407; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.44; 电压13(V): 3.443; 电压14(V): 3.454; 电压15(V): 3.441; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4284 | 2024/12/28 10:41:41 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.387 | 100.387 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.941 | 39.7824 A | 3.433 | 3.469 | 3.414 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.44; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.443; 电压4(V): 3.438; 电压5(V): 3.441; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.426; 电压10(V): 3.431; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.428; 电压13(V): 3.457; 电压14(V): 3.469; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4285 | 2024/12/28 10:41:43 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.387 | 100.387 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.965 | 39.7824 A | 3.435 | 3.456 | 3.409 | 47mV | ON | ON | 电压1(V): 3.436; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.456; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.436; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.451; 电压14(V): 3.451; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.438; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4286 | 2024/12/28 10:41:45 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.387 | 100.387 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.946 | 39.8585 A | 3.434 | 3.468 | 3.417 | 50mV | ON | ON | 电压1(V): 3.435; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.454; 电压4(V): 3.439; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.437; 电压13(V): 3.459; 电压14(V): 3.468; 电压15(V): 3.428; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4287 | 2024/12/28 10:41:47 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.398 | 100.398 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.958 | 39.8131 A | 3.434 | 3.458 | 3.415 | 42mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.458; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.425; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.444; 电压13(V): 3.455; 电压14(V): 3.455; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4288 | 2024/12/28 10:41:49 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.398 | 100.398 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.95 | 39.8131 A | 3.434 | 3.465 | 3.419 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.428; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.458; 电压4(V): 3.437; 电压5(V): 3.435; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.429; 电压8(V): 3.438; 电压9(V): 3.422; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.459; 电压14(V): 3.465; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4289 | 2024/12/28 10:41:52 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.409 | 100.409 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.983 | 39.7297 A | 3.436 | 3.461 | 3.411 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.445; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.451; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.433; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.439; 电压13(V): 3.44; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.444; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4290 | 2024/12/28 10:41:54 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.409 | 100.409 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.959 | 39.7796 A | 3.434 | 3.469 | 3.418 | 51mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.454; 电压4(V): 3.44; 电压5(V): 3.44; 电压6(V): 3.424; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.426; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.437; 电压13(V): 3.46; 电压14(V): 3.469; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4291 | 2024/12/28 10:41:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.409 | 100.409 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.972 | 39.8910 A | 3.435 | 3.46 | 3.415 | 45mV | ON | ON | 电压1(V): 3.429; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.46; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.434; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.415; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.445; 电压13(V): 3.457; 电压14(V): 3.457; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4292 | 2024/12/28 10:41:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.42 | 100.42 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.963 | 39.8910 A | 3.435 | 3.466 | 3.421 | 45mV | ON | ON | 电压1(V): 3.431; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.459; 电压4(V): 3.438; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.421; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.438; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.443; 电压13(V): 3.46; 电压14(V): 3.466; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4293 | 2024/12/28 10:42:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.42 | 100.42 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.989 | 39.7779 A | 3.436 | 3.458 | 3.411 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.437; 电压3(V): 3.458; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.435; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.444; 电压13(V): 3.453; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4294 | 2024/12/28 10:42:02 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.431 | 100.431 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.97 | 39.8148 A | 3.435 | 3.47 | 3.418 | 52mV | ON | ON | 电压1(V): 3.438; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.455; 电压4(V): 3.44; 电压5(V): 3.441; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.426; 电压10(V): 3.429; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.437; 电压13(V): 3.461; 电压14(V): 3.47; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4295 | 2024/12/28 10:42:04 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.431 | 100.431 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.003 | 39.7359 A | 3.437 | 3.458 | 3.409 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.442; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.458; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.429; 电压6(V): 3.439; 电压7(V): 3.435; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.444; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.455; 电压15(V): 3.442; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4296 | 2024/12/28 10:42:06 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.442 | 100.442 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.003 | 39.7359 A | 3.437 | 3.47 | 3.416 | 54mV | ON | ON | 电压1(V): 3.448; 电压2(V): 3.435; 电压3(V): 3.444; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.444; 电压6(V): 3.441; 电压7(V): 3.429; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.437; 电压11(V): 3.436; 电压12(V): 3.434; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.47; 电压15(V): 3.446; 电压16(V): 3.435; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4297 | 2024/12/28 10:42:08 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.442 | 100.442 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.011 | 39.7409 A | 3.438 | 3.459 | 3.41 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.446; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.456; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.441; 电压7(V): 3.434; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.432; 电压11(V): 3.439; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.445; 电压14(V): 3.459; 电压15(V): 3.445; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4298 | 2024/12/28 10:42:10 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.442 | 100.442 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.007 | 39.7947 A | 3.437 | 3.473 | 3.416 | 57mV | ON | ON | 电压1(V): 3.448; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.441; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.445; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.427; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.437; 电压11(V): 3.435; 电压12(V): 3.43; 电压13(V): 3.448; 电压14(V): 3.473; 电压15(V): 3.446; 电压16(V): 3.433; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4299 | 2024/12/28 10:42:12 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.453 | 100.453 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.019 | 39.7947 A | 3.438 | 3.465 | 3.413 | 51mV | ON | ON | 电压1(V): 3.448; 电压2(V): 3.438; 电压3(V): 3.454; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.442; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.435; 电压11(V): 3.439; 电压12(V): 3.441; 电压13(V): 3.442; 电压14(V): 3.465; 电压15(V): 3.447; 电压16(V): 3.439; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4300 | 2024/12/28 10:42:14 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.453 | 100.453 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.992 | 39.6636 A | 3.437 | 3.473 | 3.418 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.462; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.427; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.418; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.428; 电压10(V): 3.433; 电压11(V): 3.422; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.462; 电压14(V): 3.473; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4301 | 2024/12/28 10:42:16 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.464 | 100.464 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 54.998 | 39.7672 A | 3.437 | 3.472 | 3.419 | 52mV | ON | ON | 电压1(V): 3.44; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.458; 电压4(V): 3.442; 电压5(V): 3.443; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.422; 电压8(V): 3.438; 电压9(V): 3.427; 电压10(V): 3.43; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.44; 电压13(V): 3.463; 电压14(V): 3.472; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 65535; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4302 | 2024/12/28 10:42:18 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.464 | 100.464 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.027 | 39.7672 A | 3.439 | 3.461 | 3.411 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.443; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.461; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.439; 电压12(V): 3.446; 电压13(V): 3.453; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.441; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4303 | 2024/12/28 10:42:20 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.464 | 100.464 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.015 | 39.8333 A | 3.438 | 3.464 | 3.418 | 46mV | ON | ON | 电压1(V): 3.433; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.464; 电压4(V): 3.437; 电压5(V): 3.43; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.439; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.46; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4304 | 2024/12/28 10:42:22 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.475 | 100.475 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.038 | 39.7409 A | 3.439 | 3.461 | 3.411 | 49mV | ON | ON | 电压1(V): 3.448; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.459; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.435; 电压6(V): 3.443; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.433; 电压11(V): 3.44; 电压12(V): 3.444; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.447; 电压16(V): 3.441; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4305 | 2024/12/28 10:42:24 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.475 | 100.475 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.028 | 39.7762 A | 3.439 | 3.464 | 3.416 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.464; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.437; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.458; 电压14(V): 3.457; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.441; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4306 | 2024/12/28 10:42:26 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.486 | 100.486 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.032 | 39.7762 A | 3.439 | 3.465 | 3.417 | 47mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.465; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.428; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.437; 电压8(V): 3.438; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.459; 电压14(V): 3.458; 电压15(V): 3.436; 电压16(V): 3.441; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4307 | 2024/12/28 10:42:28 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.486 | 100.486 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.023 | 39.7034 A | 3.438 | 3.476 | 3.419 | 57mV | ON | ON | 电压1(V): 3.446; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.454; 电压4(V): 3.442; 电压5(V): 3.446; 电压6(V): 3.434; 电压7(V): 3.419; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.429; 电压10(V): 3.435; 电压11(V): 3.424; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.464; 电压14(V): 3.476; 电压15(V): 3.44; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4308 | 2024/12/28 10:42:30 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.497 | 100.497 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.025 | 39.7420 A | 3.439 | 3.47 | 3.422 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.434; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.466; 电压4(V): 3.441; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.425; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.441; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.426; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.464; 电压14(V): 3.47; 电压15(V): 3.426; 电压16(V): 3.435; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4309 | 2024/12/28 10:42:32 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.497 | 100.497 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.032 | 39.8031 A | 3.439 | 3.476 | 3.421 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.446; 电压2(V): 3.423; 电压3(V): 3.457; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.446; 电压6(V): 3.432; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.429; 电压10(V): 3.434; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.476; 电压15(V): 3.439; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4310 | 2024/12/28 10:42:34 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.497 | 100.497 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.06 | 39.8031 A | 3.441 | 3.465 | 3.413 | 51mV | ON | ON | 电压1(V): 3.444; 电压2(V): 3.442; 电压3(V): 3.465; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.431; 电压6(V): 3.441; 电压7(V): 3.438; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.441; 电压12(V): 3.449; 电压13(V): 3.458; 电压14(V): 3.458; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.443; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4311 | 2024/12/28 10:42:36 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.508 | 100.508 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.056 | 39.8596 A | 3.441 | 3.477 | 3.42 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.452; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.446; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.449; 电压6(V): 3.443; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.426; 电压10(V): 3.44; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.454; 电压14(V): 3.477; 电压15(V): 3.448; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4312 | 2024/12/28 10:42:38 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.508 | 100.508 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.045 | 39.8249 A | 3.44 | 3.478 | 3.42 | 57mV | ON | ON | 电压1(V): 3.448; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.454; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.448; 电压6(V): 3.437; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.429; 电压10(V): 3.436; 电压11(V): 3.426; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.478; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4313 | 2024/12/28 10:42:40 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.519 | 100.519 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.075 | 39.7566 A | 3.442 | 3.464 | 3.412 | 52mV | ON | ON | 电压1(V): 3.45; 电压2(V): 3.443; 电压3(V): 3.464; 电压4(V): 3.427; 电压5(V): 3.435; 电压6(V): 3.444; 电压7(V): 3.438; 电压8(V): 3.433; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.433; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.453; 电压14(V): 3.462; 电压15(V): 3.448; 电压16(V): 3.443; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4314 | 2024/12/28 10:42:42 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.519 | 100.519 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.048 | 39.7566 A | 3.44 | 3.473 | 3.425 | 48mV | ON | ON | 电压1(V): 3.437; 电压2(V): 3.429; 电压3(V): 3.468; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.442; 电压6(V): 3.426; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.442; 电压9(V): 3.427; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.449; 电压13(V): 3.467; 电压14(V): 3.473; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.433; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4315 | 2024/12/28 10:42:44 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.519 | 100.519 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.081 | 39.7420 A | 3.442 | 3.468 | 3.414 | 53mV | ON | ON | 电压1(V): 3.445; 电压2(V): 3.443; 电压3(V): 3.468; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.432; 电压6(V): 3.443; 电压7(V): 3.439; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.427; 电压11(V): 3.441; 电压12(V): 3.45; 电压13(V): 3.46; 电压14(V): 3.46; 电压15(V): 3.444; 电压16(V): 3.444; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4316 | 2024/12/28 10:42:46 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.531 | 100.531 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.081 | 39.7415 A | 3.442 | 3.478 | 3.42 | 57mV | ON | ON | 电压1(V): 3.455; 电压2(V): 3.438; 电压3(V): 3.45; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.45; 电压6(V): 3.445; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.439; 电压12(V): 3.436; 电压13(V): 3.453; 电压14(V): 3.478; 电压15(V): 3.45; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4317 | 2024/12/28 10:42:48 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.531 | 100.531 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.07 | 39.7415 A | 3.441 | 3.48 | 3.421 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.452; 电压2(V): 3.428; 电压3(V): 3.453; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.45; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.421; 电压8(V): 3.431; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.439; 电压11(V): 3.431; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.48; 电压15(V): 3.446; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4318 | 2024/12/28 10:42:50 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.542 | 100.542 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.091 | 39.8053 A | 3.443 | 3.477 | 3.42 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.455; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.455; 电压4(V): 3.429; 电压5(V): 3.449; 电压6(V): 3.446; 电压7(V): 3.434; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.422; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.441; 电压12(V): 3.441; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.477; 电压15(V): 3.452; 电压16(V): 3.439; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4319 | 2024/12/28 10:42:52 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.542 | 100.542 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.083 | 39.7835 A | 3.442 | 3.48 | 3.423 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.453; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.452; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.451; 电压6(V): 3.442; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.44; 电压11(V): 3.434; 电压12(V): 3.434; 电压13(V): 3.464; 电压14(V): 3.48; 电压15(V): 3.448; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4320 | 2024/12/28 10:42:54 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.553 | 100.553 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.102 | 39.7835 A | 3.443 | 3.477 | 3.421 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.456; 电压2(V): 3.441; 电压3(V): 3.458; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.449; 电压6(V): 3.447; 电压7(V): 3.435; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.442; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.443; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.477; 电压15(V): 3.452; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4321 | 2024/12/28 10:42:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.553 | 100.553 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.095 | 39.7756 A | 3.443 | 3.481 | 3.424 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.454; 电压2(V): 3.433; 电压3(V): 3.453; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.452; 电压6(V): 3.443; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.44; 电压11(V): 3.435; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.481; 电压15(V): 3.449; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4322 | 2024/12/28 10:42:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.553 | 100.553 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.093 | 39.7325 A | 3.443 | 3.474 | 3.423 | 50mV | ON | ON | 电压1(V): 3.438; 电压2(V): 3.437; 电压3(V): 3.474; 电压4(V): 3.444; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.439; 电压8(V): 3.443; 电压9(V): 3.427; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.453; 电压13(V): 3.468; 电压14(V): 3.472; 电压15(V): 3.431; 电压16(V): 3.441; 温度1(℃): 87; 温度2(℃): 88; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4323 | 2024/12/28 10:43:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.564 | 100.564 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.116 | 39.6928 A | 3.444 | 3.471 | 3.414 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.451; 电压2(V): 3.445; 电压3(V): 3.471; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.435; 电压6(V): 3.446; 电压7(V): 3.441; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.432; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.452; 电压13(V): 3.46; 电压14(V): 3.463; 电压15(V): 3.448; 电压16(V): 3.445; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4324 | 2024/12/28 10:43:02 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.564 | 100.564 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.105 | 39.6928 A | 3.444 | 3.475 | 3.422 | 52mV | ON | ON | 电压1(V): 3.44; 电压2(V): 3.442; 电压3(V): 3.475; 电压4(V): 3.442; 电压5(V): 3.435; 电压6(V): 3.435; 电压7(V): 3.441; 电压8(V): 3.442; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.454; 电压13(V): 3.468; 电压14(V): 3.468; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.444; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4325 | 2024/12/28 10:43:04 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.575 | 100.575 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.131 | 39.7577 A | 3.445 | 3.47 | 3.414 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.455; 电压2(V): 3.446; 电压3(V): 3.47; 电压4(V): 3.428; 电压5(V): 3.441; 电压6(V): 3.448; 电压7(V): 3.441; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.438; 电压11(V): 3.445; 电压12(V): 3.451; 电压13(V): 3.455; 电压14(V): 3.468; 电压15(V): 3.452; 电压16(V): 3.445; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4326 | 2024/12/28 10:43:06 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.575 | 100.575 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.125 | 39.7090 A | 3.445 | 3.474 | 3.42 | 53mV | ON | ON | 电压1(V): 3.446; 电压2(V): 3.445; 电压3(V): 3.474; 电压4(V): 3.44; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.442; 电压7(V): 3.442; 电压8(V): 3.441; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.443; 电压12(V): 3.454; 电压13(V): 3.466; 电压14(V): 3.464; 电压15(V): 3.442; 电压16(V): 3.446; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4327 | 2024/12/28 10:43:08 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.586 | 100.586 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.132 | 39.7756 A | 3.445 | 3.483 | 3.424 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.459; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.455; 电压4(V): 3.44; 电压5(V): 3.454; 电压6(V): 3.447; 电压7(V): 3.43; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.444; 电压11(V): 3.44; 电压12(V): 3.437; 电压13(V): 3.461; 电压14(V): 3.483; 电压15(V): 3.452; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4328 | 2024/12/28 10:43:10 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.586 | 100.586 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.117 | 39.7756 A | 3.444 | 3.481 | 3.425 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.451; 电压2(V): 3.427; 电压3(V): 3.472; 电压4(V): 3.448; 电压5(V): 3.45; 电压6(V): 3.433; 电压7(V): 3.429; 电压8(V): 3.443; 电压9(V): 3.432; 电压10(V): 3.437; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.472; 电压14(V): 3.481; 电压15(V): 3.44; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4329 | 2024/12/28 10:43:12 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.586 | 100.586 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.153 | 39.7152 A | 3.447 | 3.472 | 3.416 | 55mV | ON | ON | 电压1(V): 3.458; 电压2(V): 3.447; 电压3(V): 3.472; 电压4(V): 3.429; 电压5(V): 3.444; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.441; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.446; 电压12(V): 3.452; 电压13(V): 3.455; 电压14(V): 3.471; 电压15(V): 3.454; 电压16(V): 3.445; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4330 | 2024/12/28 10:43:14 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.597 | 100.597 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.151 | 39.7196 A | 3.446 | 3.476 | 3.416 | 60mV | ON | ON | 电压1(V): 3.452; 电压2(V): 3.447; 电压3(V): 3.476; 电压4(V): 3.437; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.447; 电压7(V): 3.443; 电压8(V): 3.44; 电压9(V): 3.416; 电压10(V): 3.431; 电压11(V): 3.445; 电压12(V): 3.455; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.465; 电压15(V): 3.448; 电压16(V): 3.447; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4331 | 2024/12/28 10:43:16 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.597 | 100.597 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.156 | 39.7196 A | 3.447 | 3.481 | 3.422 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.461; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.464; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.453; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.437; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.445; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.446; 电压13(V): 3.455; 电压14(V): 3.481; 电压15(V): 3.455; 电压16(V): 3.442; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4332 | 2024/12/28 10:43:18 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.608 | 100.608 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.149 | 39.7398 A | 3.446 | 3.485 | 3.426 | 58mV | ON | ON | 电压1(V): 3.459; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.461; 电压4(V): 3.447; 电压5(V): 3.455; 电压6(V): 3.445; 电压7(V): 3.426; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.433; 电压10(V): 3.443; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.439; 电压13(V): 3.47; 电压14(V): 3.485; 电压15(V): 3.451; 电压16(V): 3.43; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4333 | 2024/12/28 10:43:20 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.608 | 100.608 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.163 | 39.6720 A | 3.447 | 3.479 | 3.42 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.449; 电压2(V): 3.447; 电压3(V): 3.479; 电压4(V): 3.442; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.445; 电压7(V): 3.444; 电压8(V): 3.442; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.445; 电压12(V): 3.457; 电压13(V): 3.469; 电压14(V): 3.467; 电压15(V): 3.445; 电压16(V): 3.447; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4334 | 2024/12/28 10:43:22 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.608 | 100.608 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.149 | 39.6720 A | 3.446 | 3.484 | 3.427 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.456; 电压2(V): 3.429; 电压3(V): 3.471; 电压4(V): 3.45; 电压5(V): 3.454; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.427; 电压8(V): 3.442; 电压9(V): 3.434; 电压10(V): 3.44; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.446; 电压13(V): 3.474; 电压14(V): 3.484; 电压15(V): 3.446; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4335 | 2024/12/28 10:43:24 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.619 | 100.619 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.182 | 39.7017 A | 3.448 | 3.483 | 3.424 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.463; 电压2(V): 3.446; 电压3(V): 3.466; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.455; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.439; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.446; 电压11(V): 3.445; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.457; 电压14(V): 3.483; 电压15(V): 3.457; 电压16(V): 3.443; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4336 | 2024/12/28 10:43:26 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.619 | 100.619 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.158 | 39.7448 A | 3.447 | 3.482 | 3.428 | 54mV | ON | ON | 电压1(V): 3.45; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.48; 电压4(V): 3.45; 电压5(V): 3.451; 电压6(V): 3.433; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.432; 电压10(V): 3.435; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.455; 电压13(V): 3.476; 电压14(V): 3.482; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.435; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4337 | 2024/12/28 10:43:28 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.63 | 100.63 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.169 | 39.8305 A | 3.448 | 3.486 | 3.428 | 58mV | ON | ON | 电压1(V): 3.458; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.473; 电压4(V): 3.451; 电压5(V): 3.455; 电压6(V): 3.441; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.443; 电压9(V): 3.434; 电压10(V): 3.442; 电压11(V): 3.43; 电压12(V): 3.447; 电压13(V): 3.476; 电压14(V): 3.486; 电压15(V): 3.447; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4338 | 2024/12/28 10:43:30 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.63 | 100.63 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.191 | 39.8305 A | 3.449 | 3.486 | 3.425 | 61mV | ON | ON | 电压1(V): 3.464; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.463; 电压4(V): 3.441; 电压5(V): 3.457; 电压6(V): 3.451; 电压7(V): 3.435; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.431; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.443; 电压13(V): 3.464; 电压14(V): 3.486; 电压15(V): 3.456; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4339 | 2024/12/28 10:43:32 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.641 | 100.641 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.208 | 39.7980 A | 3.45 | 3.479 | 3.42 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.464; 电压2(V): 3.449; 电压3(V): 3.476; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.452; 电压6(V): 3.453; 电压7(V): 3.443; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.446; 电压11(V): 3.448; 电压12(V): 3.454; 电压13(V): 3.458; 电压14(V): 3.479; 电压15(V): 3.458; 电压16(V): 3.447; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4340 | 2024/12/28 10:43:34 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.641 | 100.641 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.201 | 39.7885 A | 3.45 | 3.488 | 3.428 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.465; 电压2(V): 3.443; 电压3(V): 3.464; 电压4(V): 3.445; 电压5(V): 3.459; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.433; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.443; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.468; 电压14(V): 3.488; 电压15(V): 3.456; 电压16(V): 3.438; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4341 | 2024/12/28 10:43:36 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.641 | 100.641 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.22 | 39.8036 A | 3.451 | 3.482 | 3.423 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.466; 电压2(V): 3.449; 电压3(V): 3.475; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.455; 电压6(V): 3.454; 电压7(V): 3.443; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.423; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.448; 电压12(V): 3.453; 电压13(V): 3.459; 电压14(V): 3.482; 电压15(V): 3.459; 电压16(V): 3.446; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4342 | 2024/12/28 10:43:38 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.652 | 100.652 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.211 | 39.8036 A | 3.45 | 3.489 | 3.431 | 58mV | ON | ON | 电压1(V): 3.465; 电压2(V): 3.442; 电压3(V): 3.466; 电压4(V): 3.448; 电压5(V): 3.46; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.431; 电压8(V): 3.431; 电压9(V): 3.435; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.472; 电压14(V): 3.489; 电压15(V): 3.456; 电压16(V): 3.435; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4343 | 2024/12/28 10:43:40 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.652 | 100.652 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.202 | 39.8742 A | 3.45 | 3.487 | 3.429 | 58mV | ON | ON | 电压1(V): 3.458; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.483; 电压4(V): 3.453; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.438; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.435; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.429; 电压12(V): 3.454; 电压13(V): 3.48; 电压14(V): 3.487; 电压15(V): 3.445; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 87; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4344 | 2024/12/28 10:43:42 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.663 | 100.663 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.237 | 39.7706 A | 3.452 | 3.487 | 3.42 | 66mV | ON | ON | 电压1(V): 3.459; 电压2(V): 3.452; 电压3(V): 3.487; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.442; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.448; 电压8(V): 3.443; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.435; 电压11(V): 3.449; 电压12(V): 3.461; 电压13(V): 3.472; 电压14(V): 3.471; 电压15(V): 3.453; 电压16(V): 3.45; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4345 | 2024/12/28 10:43:44 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.663 | 100.663 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.213 | 39.7706 A | 3.45 | 3.487 | 3.43 | 56mV | ON | ON | 电压1(V): 3.459; 电压2(V): 3.433; 电压3(V): 3.485; 电压4(V): 3.454; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.438; 电压7(V): 3.435; 电压8(V): 3.447; 电压9(V): 3.435; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.43; 电压12(V): 3.456; 电压13(V): 3.48; 电压14(V): 3.487; 电压15(V): 3.444; 电压16(V): 3.433; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 87; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4346 | 2024/12/28 10:43:46 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.663 | 100.663 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.247 | 39.8244 A | 3.452 | 3.488 | 3.421 | 66mV | ON | ON | 电压1(V): 3.46; 电压2(V): 3.452; 电压3(V): 3.488; 电压4(V): 3.444; 电压5(V): 3.442; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.448; 电压8(V): 3.444; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.435; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.462; 电压13(V): 3.473; 电压14(V): 3.472; 电压15(V): 3.453; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4347 | 2024/12/28 10:43:48 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.674 | 100.674 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.229 | 39.8098 A | 3.451 | 3.491 | 3.431 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.451; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.491; 电压4(V): 3.452; 电压5(V): 3.451; 电压6(V): 3.438; 电压7(V): 3.445; 电压8(V): 3.449; 电压9(V): 3.432; 电压10(V): 3.431; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.462; 电压13(V): 3.48; 电压14(V): 3.483; 电压15(V): 3.438; 电压16(V): 3.445; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4348 | 2024/12/28 10:43:50 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.674 | 100.674 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.265 | 39.8098 A | 3.454 | 3.483 | 3.423 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.47; 电压2(V): 3.452; 电压3(V): 3.482; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.457; 电压6(V): 3.457; 电压7(V): 3.446; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.423; 电压10(V): 3.449; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.457; 电压13(V): 3.462; 电压14(V): 3.483; 电压15(V): 3.461; 电压16(V): 3.449; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4349 | 2024/12/28 10:43:52 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.685 | 100.685 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.249 | 39.6502 A | 3.453 | 3.492 | 3.43 | 62mV | ON | ON | 电压1(V): 3.467; 电压2(V): 3.438; 电压3(V): 3.477; 电压4(V): 3.454; 电压5(V): 3.461; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.43; 电压8(V): 3.44; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.448; 电压11(V): 3.439; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.48; 电压14(V): 3.492; 电压15(V): 3.456; 电压16(V): 3.432; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4350 | 2024/12/28 10:43:54 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.685 | 100.685 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.248 | 39.8406 A | 3.453 | 3.491 | 3.432 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.46; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.491; 电压4(V): 3.455; 电压5(V): 3.458; 电压6(V): 3.439; 电压7(V): 3.439; 电压8(V): 3.449; 电压9(V): 3.436; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.46; 电压13(V): 3.483; 电压14(V): 3.489; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.437; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4351 | 2024/12/28 10:43:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.696 | 100.696 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.267 | 39.8328 A | 3.454 | 3.493 | 3.432 | 61mV | ON | ON | 电压1(V): 3.47; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.475; 电压4(V): 3.453; 电压5(V): 3.463; 电压6(V): 3.453; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.45; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.446; 电压13(V): 3.478; 电压14(V): 3.493; 电压15(V): 3.458; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4352 | 2024/12/28 10:43:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.696 | 100.696 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.264 | 39.8328 A | 3.454 | 3.492 | 3.433 | 59mV | ON | ON | 电压1(V): 3.467; 电压2(V): 3.435; 电压3(V): 3.486; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.461; 电压6(V): 3.447; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.438; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.454; 电压13(V): 3.483; 电压14(V): 3.492; 电压15(V): 3.453; 电压16(V): 3.433; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4353 | 2024/12/28 10:44:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.696 | 100.696 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.3 | 39.8412 A | 3.456 | 3.489 | 3.423 | 65mV | ON | ON | 电压1(V): 3.472; 电压2(V): 3.455; 电压3(V): 3.489; 电压4(V): 3.436; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.459; 电压7(V): 3.448; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.423; 电压10(V): 3.449; 电压11(V): 3.453; 电压12(V): 3.461; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.483; 电压15(V): 3.463; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4354 | 2024/12/28 10:44:02 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.707 | 100.707 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.284 | 39.7992 A | 3.455 | 3.494 | 3.432 | 62mV | ON | ON | 电压1(V): 3.471; 电压2(V): 3.441; 电压3(V): 3.481; 电压4(V): 3.455; 电压5(V): 3.464; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.441; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.45; 电压11(V): 3.441; 电压12(V): 3.449; 电压13(V): 3.482; 电压14(V): 3.494; 电压15(V): 3.458; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4355 | 2024/12/28 10:44:04 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.707 | 100.707 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.281 | 39.6631 A | 3.455 | 3.496 | 3.434 | 62mV | ON | ON | 电压1(V): 3.461; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.496; 电压4(V): 3.457; 电压5(V): 3.459; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.442; 电压8(V): 3.451; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.442; 电压11(V): 3.434; 电压12(V): 3.463; 电压13(V): 3.486; 电压14(V): 3.49; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4356 | 2024/12/28 10:44:06 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.718 | 100.718 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.323 | 39.6631 A | 3.457 | 3.492 | 3.424 | 68mV | ON | ON | 电压1(V): 3.475; 电压2(V): 3.456; 电压3(V): 3.492; 电压4(V): 3.438; 电压5(V): 3.458; 电压6(V): 3.46; 电压7(V): 3.449; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.454; 电压12(V): 3.462; 电压13(V): 3.467; 电压14(V): 3.484; 电压15(V): 3.464; 电压16(V): 3.452; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4357 | 2024/12/28 10:44:08 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.718 | 100.718 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.302 | 39.83 A | 3.456 | 3.5 | 3.436 | 63mV | ON | ON | 电压1(V): 3.459; 电压2(V): 3.446; 电压3(V): 3.5; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.442; 电压7(V): 3.449; 电压8(V): 3.452; 电压9(V): 3.436; 电压10(V): 3.436; 电压11(V): 3.44; 电压12(V): 3.467; 电压13(V): 3.486; 电压14(V): 3.488; 电压15(V): 3.442; 电压16(V): 3.447; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4358 | 2024/12/28 10:44:10 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.718 | 100.718 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.32 | 39.8048 A | 3.457 | 3.496 | 3.435 | 61mV | ON | ON | 电压1(V): 3.475; 电压2(V): 3.447; 电压3(V): 3.482; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.466; 电压6(V): 3.456; 电压7(V): 3.435; 电压8(V): 3.438; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.453; 电压11(V): 3.446; 电压12(V): 3.45; 电压13(V): 3.482; 电压14(V): 3.496; 电压15(V): 3.461; 电压16(V): 3.438; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4359 | 2024/12/28 10:44:12 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.729 | 100.729 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.324 | 39.8395 A | 3.457 | 3.503 | 3.432 | 71mV | ON | ON | 电压1(V): 3.461; 电压2(V): 3.455; 电压3(V): 3.503; 电压4(V): 3.454; 电压5(V): 3.449; 电压6(V): 3.449; 电压7(V): 3.452; 电压8(V): 3.451; 电压9(V): 3.432; 电压10(V): 3.434; 电压11(V): 3.449; 电压12(V): 3.469; 电压13(V): 3.484; 电压14(V): 3.482; 电压15(V): 3.447; 电压16(V): 3.453; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4360 | 2024/12/28 10:44:14 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.729 | 100.729 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.346 | 39.8395 A | 3.459 | 3.495 | 3.43 | 64mV | ON | ON | 电压1(V): 3.479; 电压2(V): 3.454; 电压3(V): 3.485; 电压4(V): 3.446; 电压5(V): 3.467; 电压6(V): 3.461; 电压7(V): 3.446; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.435; 电压10(V): 3.455; 电压11(V): 3.452; 电压12(V): 3.456; 电压13(V): 3.472; 电压14(V): 3.495; 电压15(V): 3.465; 电压16(V): 3.448; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4361 | 2024/12/28 10:44:16 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.74 | 100.74 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.332 | 39.7353 A | 3.458 | 3.496 | 3.435 | 61mV | ON | ON | 电压1(V): 3.474; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.495; 电压4(V): 3.46; 电压5(V): 3.466; 电压6(V): 3.451; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.449; 电压9(V): 3.441; 电压10(V): 3.45; 电压11(V): 3.437; 电压12(V): 3.457; 电压13(V): 3.488; 电压14(V): 3.496; 电压15(V): 3.457; 电压16(V): 3.435; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4362 | 2024/12/28 10:44:18 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.74 | 100.74 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.35 | 39.8154 A | 3.459 | 3.498 | 3.437 | 60mV | ON | ON | 电压1(V): 3.479; 电压2(V): 3.448; 电压3(V): 3.486; 电压4(V): 3.457; 电压5(V): 3.468; 电压6(V): 3.458; 电压7(V): 3.437; 电压8(V): 3.439; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.454; 电压11(V): 3.447; 电压12(V): 3.452; 电压13(V): 3.485; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.463; 电压16(V): 3.439; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4363 | 2024/12/28 10:44:20 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.751 | 100.751 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.346 | 39.8154 A | 3.459 | 3.506 | 3.438 | 68mV | ON | ON | 电压1(V): 3.467; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.506; 电压4(V): 3.46; 电压5(V): 3.462; 电压6(V): 3.444; 电压7(V): 3.447; 电压8(V): 3.454; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.443; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.468; 电压13(V): 3.49; 电压14(V): 3.494; 电压15(V): 3.446; 电压16(V): 3.444; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4364 | 2024/12/28 10:44:22 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.751 | 100.751 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.357 | 39.9072 A | 3.459 | 3.499 | 3.436 | 62mV | ON | ON | 电压1(V): 3.476; 电压2(V): 3.441; 电压3(V): 3.499; 电压4(V): 3.461; 电压5(V): 3.467; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.438; 电压8(V): 3.451; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.46; 电压13(V): 3.49; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.457; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4365 | 2024/12/28 10:44:24 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.751 | 100.751 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.381 | 39.8686 A | 3.461 | 3.5 | 3.436 | 63mV | ON | ON | 电压1(V): 3.483; 电压2(V): 3.453; 电压3(V): 3.488; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.47; 电压6(V): 3.461; 电压7(V): 3.442; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.456; 电压11(V): 3.451; 电压12(V): 3.453; 电压13(V): 3.483; 电压14(V): 3.5; 电压15(V): 3.465; 电压16(V): 3.444; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4366 | 2024/12/28 10:44:26 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.762 | 100.762 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.412 | 39.8210 A | 3.463 | 3.506 | 3.425 | 81mV | ON | ON | 电压1(V): 3.481; 电压2(V): 3.461; 电压3(V): 3.506; 电压4(V): 3.444; 电压5(V): 3.457; 电压6(V): 3.464; 电压7(V): 3.455; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.458; 电压12(V): 3.469; 电压13(V): 3.477; 电压14(V): 3.497; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.452; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4367 | 2024/12/28 10:44:28 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.762 | 100.762 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.384 | 39.7997 A | 3.461 | 3.512 | 3.44 | 72mV | ON | ON | 电压1(V): 3.468; 电压2(V): 3.449; 电压3(V): 3.512; 电压4(V): 3.461; 电压5(V): 3.464; 电压6(V): 3.446; 电压7(V): 3.451; 电压8(V): 3.455; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.442; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.471; 电压13(V): 3.493; 电压14(V): 3.495; 电压15(V): 3.447; 电压16(V): 3.448; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4368 | 2024/12/28 10:44:30 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.774 | 100.774 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.393 | 39.7997 A | 3.462 | 3.507 | 3.438 | 69mV | ON | ON | 电压1(V): 3.478; 电压2(V): 3.443; 电压3(V): 3.507; 电压4(V): 3.463; 电压5(V): 3.469; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.442; 电压8(V): 3.453; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.452; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.465; 电压13(V): 3.494; 电压14(V): 3.499; 电压15(V): 3.457; 电压16(V): 3.439; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4369 | 2024/12/28 10:44:32 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.774 | 100.774 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.408 | 39.8204 A | 3.463 | 3.515 | 3.435 | 80mV | ON | ON | 电压1(V): 3.47; 电压2(V): 3.459; 电压3(V): 3.515; 电压4(V): 3.459; 电压5(V): 3.455; 电压6(V): 3.454; 电压7(V): 3.457; 电压8(V): 3.454; 电压9(V): 3.435; 电压10(V): 3.438; 电压11(V): 3.452; 电压12(V): 3.474; 电压13(V): 3.491; 电压14(V): 3.488; 电压15(V): 3.451; 电压16(V): 3.456; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4370 | 2024/12/28 10:44:34 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.785 | 100.785 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.435 | 39.8456 A | 3.464 | 3.501 | 3.434 | 66mV | ON | ON | 电压1(V): 3.488; 电压2(V): 3.459; 电压3(V): 3.497; 电压4(V): 3.452; 电压5(V): 3.472; 电压6(V): 3.466; 电压7(V): 3.45; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.456; 电压12(V): 3.46; 电压13(V): 3.48; 电压14(V): 3.501; 电压15(V): 3.47; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4371 | 2024/12/28 10:44:36 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.785 | 100.785 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.422 | 39.7751 A | 3.463 | 3.508 | 3.438 | 69mV | ON | ON | 电压1(V): 3.484; 电压2(V): 3.445; 电压3(V): 3.508; 电压4(V): 3.464; 电压5(V): 3.472; 电压6(V): 3.456; 电压7(V): 3.441; 电压8(V): 3.453; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.455; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.463; 电压13(V): 3.495; 电压14(V): 3.501; 电压15(V): 3.461; 电压16(V): 3.438; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4372 | 2024/12/28 10:44:38 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.785 | 100.785 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.457 | 39.7751 A | 3.466 | 3.505 | 3.435 | 70mV | ON | ON | 电压1(V): 3.491; 电压2(V): 3.462; 电压3(V): 3.505; 电压4(V): 3.448; 电压5(V): 3.472; 电压6(V): 3.468; 电压7(V): 3.454; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.436; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.458; 电压12(V): 3.466; 电压13(V): 3.477; 电压14(V): 3.5; 电压15(V): 3.471; 电压16(V): 3.454; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4373 | 2024/12/28 10:44:40 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.796 | 100.796 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.437 | 39.8092 A | 3.464 | 3.52 | 3.442 | 78mV | ON | ON | 电压1(V): 3.476; 电压2(V): 3.451; 电压3(V): 3.52; 电压4(V): 3.464; 电压5(V): 3.467; 电压6(V): 3.449; 电压7(V): 3.454; 电压8(V): 3.457; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.446; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.474; 电压13(V): 3.497; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.449; 电压16(V): 3.449; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4374 | 2024/12/28 10:44:42 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.796 | 100.796 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.461 | 39.7572 A | 3.466 | 3.504 | 3.44 | 63mV | ON | ON | 电压1(V): 3.492; 电压2(V): 3.457; 电压3(V): 3.502; 电压4(V): 3.461; 电压5(V): 3.475; 电压6(V): 3.465; 电压7(V): 3.444; 电压8(V): 3.44; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.454; 电压12(V): 3.458; 电压13(V): 3.49; 电压14(V): 3.504; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.446; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4375 | 2024/12/28 10:44:44 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.807 | 100.807 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.458 | 39.7572 A | 3.466 | 3.522 | 3.442 | 80mV | ON | ON | 电压1(V): 3.481; 电压2(V): 3.449; 电压3(V): 3.522; 电压4(V): 3.466; 电压5(V): 3.471; 电压6(V): 3.451; 电压7(V): 3.451; 电压8(V): 3.458; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.474; 电压13(V): 3.499; 电压14(V): 3.501; 电压15(V): 3.453; 电压16(V): 3.445; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4376 | 2024/12/28 10:44:46 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.807 | 100.807 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.497 | 39.6894 A | 3.468 | 3.52 | 3.428 | 92mV | ON | ON | 电压1(V): 3.493; 电压2(V): 3.467; 电压3(V): 3.52; 电压4(V): 3.448; 电压5(V): 3.466; 电压6(V): 3.47; 电压7(V): 3.459; 电压8(V): 3.447; 电压9(V): 3.428; 电压10(V): 3.458; 电压11(V): 3.462; 电压12(V): 3.474; 电压13(V): 3.482; 电压14(V): 3.492; 电压15(V): 3.472; 电压16(V): 3.459; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4377 | 2024/12/28 10:44:48 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.807 | 100.807 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.497 | 39.6513 A | 3.468 | 3.506 | 3.439 | 67mV | ON | ON | 电压1(V): 3.496; 电压2(V): 3.461; 电压3(V): 3.506; 电压4(V): 3.46; 电压5(V): 3.477; 电压6(V): 3.468; 电压7(V): 3.449; 电压8(V): 3.439; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.463; 电压11(V): 3.457; 电压12(V): 3.461; 电压13(V): 3.49; 电压14(V): 3.506; 电压15(V): 3.471; 电压16(V): 3.449; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4378 | 2024/12/28 10:44:50 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.818 | 100.818 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.515 | 39.6356 A | 3.469 | 3.515 | 3.437 | 78mV | ON | ON | 电压1(V): 3.498; 电压2(V): 3.466; 电压3(V): 3.515; 电压4(V): 3.45; 电压5(V): 3.475; 电压6(V): 3.472; 电压7(V): 3.457; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.463; 电压11(V): 3.462; 电压12(V): 3.47; 电压13(V): 3.481; 电压14(V): 3.502; 电压15(V): 3.474; 电压16(V): 3.456; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4379 | 2024/12/28 10:44:52 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.818 | 100.818 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.497 | 39.6356 A | 3.468 | 3.53 | 3.444 | 85mV | ON | ON | 电压1(V): 3.482; 电压2(V): 3.455; 电压3(V): 3.53; 电压4(V): 3.468; 电压5(V): 3.471; 电压6(V): 3.453; 电压7(V): 3.456; 电压8(V): 3.46; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.448; 电压11(V): 3.446; 电压12(V): 3.478; 电压13(V): 3.501; 电压14(V): 3.502; 电压15(V): 3.452; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4380 | 2024/12/28 10:44:54 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.829 | 100.829 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.528 | 39.5231 A | 3.47 | 3.512 | 3.439 | 73mV | ON | ON | 电压1(V): 3.5; 电压2(V): 3.463; 电压3(V): 3.512; 电压4(V): 3.46; 电压5(V): 3.479; 电压6(V): 3.471; 电压7(V): 3.452; 电压8(V): 3.439; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.464; 电压11(V): 3.459; 电压12(V): 3.463; 电压13(V): 3.49; 电压14(V): 3.507; 电压15(V): 3.473; 电压16(V): 3.452; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4381 | 2024/12/28 10:44:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.829 | 100.829 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.52 | 39.5287 A | 3.47 | 3.534 | 3.444 | 89mV | ON | ON | 电压1(V): 3.483; 电压2(V): 3.46; 电压3(V): 3.534; 电压4(V): 3.468; 电压5(V): 3.47; 电压6(V): 3.455; 电压7(V): 3.46; 电压8(V): 3.46; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.446; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.48; 电压13(V): 3.502; 电压14(V): 3.501; 电压15(V): 3.452; 电压16(V): 3.455; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4382 | 2024/12/28 10:44:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.84 | 100.84 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.557 | 39.3652 A | 3.472 | 3.534 | 3.43 | 103mV | ON | ON | 电压1(V): 3.496; 电压2(V): 3.47; 电压3(V): 3.534; 电压4(V): 3.458; 电压5(V): 3.463; 电压6(V): 3.472; 电压7(V): 3.464; 电压8(V): 3.455; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.454; 电压11(V): 3.464; 电压12(V): 3.48; 电压13(V): 3.494; 电压14(V): 3.491; 电压15(V): 3.47; 电压16(V): 3.462; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4383 | 2024/12/28 10:45:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.84 | 100.84 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.549 | 39.3652 A | 3.471 | 3.538 | 3.44 | 98mV | ON | ON | 电压1(V): 3.487; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.538; 电压4(V): 3.466; 电压5(V): 3.464; 电压6(V): 3.462; 电压7(V): 3.464; 电压8(V): 3.46; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.445; 电压11(V): 3.459; 电压12(V): 3.482; 电压13(V): 3.501; 电压14(V): 3.495; 电压15(V): 3.458; 电压16(V): 3.46; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4384 | 2024/12/28 10:45:02 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.84 | 100.84 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.577 | 39.3825 A | 3.473 | 3.534 | 3.431 | 102mV | ON | ON | 电压1(V): 3.503; 电压2(V): 3.471; 电压3(V): 3.534; 电压4(V): 3.452; 电压5(V): 3.47; 电压6(V): 3.475; 电压7(V): 3.464; 电压8(V): 3.45; 电压9(V): 3.431; 电压10(V): 3.462; 电压11(V): 3.466; 电压12(V): 3.479; 电压13(V): 3.488; 电压14(V): 3.496; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.461; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4385 | 2024/12/28 10:45:04 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.851 | 100.851 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.575 | 39.0768 A | 3.473 | 3.54 | 3.434 | 105mV | ON | ON | 电压1(V): 3.495; 电压2(V): 3.471; 电压3(V): 3.54; 电压4(V): 3.463; 电压5(V): 3.463; 电压6(V): 3.47; 电压7(V): 3.466; 电压8(V): 3.458; 电压9(V): 3.434; 电压10(V): 3.45; 电压11(V): 3.464; 电压12(V): 3.482; 电压13(V): 3.499; 电压14(V): 3.491; 电压15(V): 3.466; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4386 | 2024/12/28 10:45:06 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.851 | 100.851 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.574 | 39.0768 A | 3.473 | 3.523 | 3.446 | 76mV | ON | ON | 电压1(V): 3.506; 电压2(V): 3.46; 电压3(V): 3.523; 电压4(V): 3.469; 电压5(V): 3.483; 电压6(V): 3.472; 电压7(V): 3.448; 电压8(V): 3.447; 电压9(V): 3.448; 电压10(V): 3.466; 电压11(V): 3.456; 电压12(V): 3.465; 电压13(V): 3.501; 电压14(V): 3.511; 电压15(V): 3.473; 电压16(V): 3.446; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4387 | 2024/12/28 10:45:08 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.861 | 100.861 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.582 | 38.6282 A | 3.473 | 3.545 | 3.44 | 105mV | ON | ON | 电压1(V): 3.493; 电压2(V): 3.47; 电压3(V): 3.545; 电压4(V): 3.467; 电压5(V): 3.464; 电压6(V): 3.465; 电压7(V): 3.466; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.461; 电压12(V): 3.484; 电压13(V): 3.503; 电压14(V): 3.494; 电压15(V): 3.46; 电压16(V): 3.462; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4388 | 2024/12/28 10:45:10 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.861 | 100.861 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.606 | 38.3437 A | 3.475 | 3.537 | 3.435 | 101mV | ON | ON | 电压1(V): 3.51; 电压2(V): 3.472; 电压3(V): 3.537; 电压4(V): 3.452; 电压5(V): 3.477; 电压6(V): 3.477; 电压7(V): 3.464; 电压8(V): 3.445; 电压9(V): 3.435; 电压10(V): 3.466; 电压11(V): 3.466; 电压12(V): 3.478; 电压13(V): 3.487; 电压14(V): 3.502; 电压15(V): 3.477; 电压16(V): 3.461; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4389 | 2024/12/28 10:45:12 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.861 | 100.861 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.617 | 38.1808 A | 3.476 | 3.545 | 3.432 | 113mV | ON | ON | 电压1(V): 3.508; 电压2(V): 3.474; 电压3(V): 3.545; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.469; 电压6(V): 3.476; 电压7(V): 3.467; 电压8(V): 3.455; 电压9(V): 3.432; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.467; 电压12(V): 3.482; 电压13(V): 3.493; 电压14(V): 3.495; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4390 | 2024/12/28 10:45:14 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.872 | 100.872 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.627 | 38.1808 A | 3.476 | 3.545 | 3.433 | 111mV | ON | ON | 电压1(V): 3.511; 电压2(V): 3.474; 电压3(V): 3.545; 电压4(V): 3.454; 电压5(V): 3.473; 电压6(V): 3.478; 电压7(V): 3.466; 电压8(V): 3.451; 电压9(V): 3.433; 电压10(V): 3.465; 电压11(V): 3.468; 电压12(V): 3.482; 电压13(V): 3.491; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.476; 电压16(V): 3.462; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4391 | 2024/12/28 10:45:16 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.872 | 100.872 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.632 | 37.9640 A | 3.477 | 3.552 | 3.445 | 107mV | ON | ON | 电压1(V): 3.496; 电压2(V): 3.467; 电压3(V): 3.552; 电压4(V): 3.471; 电压5(V): 3.47; 电压6(V): 3.462; 电压7(V): 3.467; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.445; 电压10(V): 3.448; 电压11(V): 3.457; 电压12(V): 3.486; 电压13(V): 3.508; 电压14(V): 3.501; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4392 | 2024/12/28 10:45:18 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.883 | 100.883 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.63 | 37.8196 A | 3.476 | 3.534 | 3.447 | 86mV | ON | ON | 电压1(V): 3.515; 电压2(V): 3.463; 电压3(V): 3.534; 电压4(V): 3.472; 电压5(V): 3.486; 电压6(V): 3.475; 电压7(V): 3.451; 电压8(V): 3.448; 电压9(V): 3.45; 电压10(V): 3.469; 电压11(V): 3.459; 电压12(V): 3.468; 电压13(V): 3.505; 电压14(V): 3.513; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.447; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4393 | 2024/12/28 10:45:20 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.883 | 100.883 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.623 | 37.6975 A | 3.476 | 3.555 | 3.449 | 106mV | ON | ON | 电压1(V): 3.501; 电压2(V): 3.461; 电压3(V): 3.555; 电压4(V): 3.475; 电压5(V): 3.479; 电压6(V): 3.46; 电压7(V): 3.461; 电压8(V): 3.464; 电压9(V): 3.449; 电压10(V): 3.455; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.485; 电压13(V): 3.511; 电压14(V): 3.509; 电压15(V): 3.456; 电压16(V): 3.452; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4394 | 2024/12/28 10:45:22 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.893 | 100.893 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.664 | 37.6975 A | 3.479 | 3.546 | 3.439 | 107mV | ON | ON | 电压1(V): 3.52; 电压2(V): 3.475; 电压3(V): 3.546; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.483; 电压6(V): 3.48; 电压7(V): 3.466; 电压8(V): 3.443; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.47; 电压11(V): 3.468; 电压12(V): 3.48; 电压13(V): 3.491; 电压14(V): 3.507; 电压15(V): 3.479; 电压16(V): 3.461; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4395 | 2024/12/28 10:45:24 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.893 | 100.893 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.66 | 37.4393 A | 3.478 | 3.561 | 3.441 | 120mV | ON | ON | 电压1(V): 3.505; 电压2(V): 3.475; 电压3(V): 3.561; 电压4(V): 3.471; 电压5(V): 3.468; 电压6(V): 3.47; 电压7(V): 3.47; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.441; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.465; 电压12(V): 3.488; 电压13(V): 3.508; 电压14(V): 3.497; 电压15(V): 3.463; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4396 | 2024/12/28 10:45:26 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.893 | 100.893 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.668 | 37.4393 A | 3.479 | 3.541 | 3.446 | 94mV | ON | ON | 电压1(V): 3.522; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.541; 电压4(V): 3.47; 电压5(V): 3.488; 电压6(V): 3.478; 电压7(V): 3.454; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.451; 电压10(V): 3.472; 电压11(V): 3.463; 电压12(V): 3.469; 电压13(V): 3.504; 电压14(V): 3.515; 电压15(V): 3.477; 电压16(V): 3.45; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4397 | 2024/12/28 10:45:28 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.903 | 100.903 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.665 | 37.3032 A | 3.479 | 3.563 | 3.449 | 114mV | ON | ON | 电压1(V): 3.512; 电压2(V): 3.46; 电压3(V): 3.563; 电压4(V): 3.477; 电压5(V): 3.484; 电压6(V): 3.463; 电压7(V): 3.459; 电压8(V): 3.465; 电压9(V): 3.451; 电压10(V): 3.462; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.484; 电压13(V): 3.514; 电压14(V): 3.512; 电压15(V): 3.46; 电压16(V): 3.449; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4398 | 2024/12/28 10:45:30 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.903 | 100.903 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.699 | 37.1123 A | 3.481 | 3.567 | 3.438 | 128mV | ON | ON | 电压1(V): 3.515; 电压2(V): 3.478; 电压3(V): 3.567; 电压4(V): 3.469; 电压5(V): 3.469; 电压6(V): 3.476; 电压7(V): 3.472; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.438; 电压10(V): 3.456; 电压11(V): 3.469; 电压12(V): 3.489; 电压13(V): 3.508; 电压14(V): 3.496; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.465; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4399 | 2024/12/28 10:45:32 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.914 | 100.914 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.695 | 36.8681 A | 3.48 | 3.571 | 3.446 | 125mV | ON | ON | 电压1(V): 3.511; 电压2(V): 3.474; 电压3(V): 3.571; 电压4(V): 3.475; 电压5(V): 3.472; 电压6(V): 3.468; 电压7(V): 3.471; 电压8(V): 3.465; 电压9(V): 3.446; 电压10(V): 3.452; 电压11(V): 3.462; 电压12(V): 3.49; 电压13(V): 3.513; 电压14(V): 3.502; 电压15(V): 3.46; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4400 | 2024/12/28 10:45:34 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.914 | 100.914 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.729 | 36.8681 A | 3.483 | 3.566 | 3.436 | 129mV | ON | ON | 电压1(V): 3.529; 电压2(V): 3.48; 电压3(V): 3.566; 电压4(V): 3.459; 电压5(V): 3.48; 电压6(V): 3.483; 电压7(V): 3.471; 电压8(V): 3.452; 电压9(V): 3.436; 电压10(V): 3.471; 电压11(V): 3.472; 电压12(V): 3.487; 电压13(V): 3.496; 电压14(V): 3.503; 电压15(V): 3.48; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4401 | 2024/12/28 10:45:36 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.914 | 100.914 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.732 | 36.6984 A | 3.483 | 3.573 | 3.436 | 136mV | ON | ON | 电压1(V): 3.524; 电压2(V): 3.48; 电压3(V): 3.573; 电压4(V): 3.465; 电压5(V): 3.472; 电压6(V): 3.481; 电压7(V): 3.473; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.436; 电压10(V): 3.461; 电压11(V): 3.471; 电压12(V): 3.49; 电压13(V): 3.506; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.466; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4402 | 2024/12/28 10:45:38 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.924 | 100.924 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.742 | 36.6144 A | 3.483 | 3.557 | 3.443 | 113mV | ON | ON | 电压1(V): 3.535; 电压2(V): 3.477; 电压3(V): 3.557; 电压4(V): 3.465; 电压5(V): 3.49; 电压6(V): 3.484; 电压7(V): 3.465; 电压8(V): 3.443; 电压9(V): 3.448; 电压10(V): 3.476; 电压11(V): 3.47; 电压12(V): 3.476; 电压13(V): 3.5; 电压14(V): 3.516; 电压15(V): 3.481; 电压16(V): 3.459; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4403 | 2024/12/28 10:45:40 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.924 | 100.924 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.728 | 36.3316 A | 3.483 | 3.58 | 3.452 | 128mV | ON | ON | 电压1(V): 3.518; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.58; 电压4(V): 3.479; 电压5(V): 3.482; 电压6(V): 3.466; 电压7(V): 3.468; 电压8(V): 3.468; 电压9(V): 3.452; 电压10(V): 3.457; 电压11(V): 3.456; 电压12(V): 3.491; 电压13(V): 3.517; 电压14(V): 3.511; 电压15(V): 3.458; 电压16(V): 3.457; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4404 | 2024/12/28 10:45:42 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.934 | 100.934 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.737 | 36.3316 A | 3.483 | 3.577 | 3.448 | 128mV | ON | ON | 电压1(V): 3.527; 电压2(V): 3.463; 电压3(V): 3.577; 电压4(V): 3.481; 电压5(V): 3.489; 电压6(V): 3.468; 电压7(V): 3.46; 电压8(V): 3.467; 电压9(V): 3.454; 电压10(V): 3.467; 电压11(V): 3.452; 电压12(V): 3.485; 电压13(V): 3.519; 电压14(V): 3.516; 电压15(V): 3.464; 电压16(V): 3.448; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4405 | 2024/12/28 10:45:44 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.934 | 100.934 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.781 | 36.1317 A | 3.486 | 3.578 | 3.439 | 139mV | ON | ON | 电压1(V): 3.54; 电压2(V): 3.482; 电压3(V): 3.578; 电压4(V): 3.46; 电压5(V): 3.484; 电压6(V): 3.487; 电压7(V): 3.473; 电压8(V): 3.452; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.474; 电压11(V): 3.473; 电压12(V): 3.488; 电压13(V): 3.499; 电压14(V): 3.506; 电压15(V): 3.481; 电压16(V): 3.465; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4406 | 2024/12/28 10:45:46 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.944 | 100.944 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.789 | 35.8881 A | 3.486 | 3.586 | 3.437 | 148mV | ON | ON | 电压1(V): 3.536; 电压2(V): 3.484; 电压3(V): 3.586; 电压4(V): 3.465; 电压5(V): 3.476; 电压6(V): 3.485; 电压7(V): 3.475; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.465; 电压11(V): 3.474; 电压12(V): 3.492; 电压13(V): 3.507; 电压14(V): 3.5; 电压15(V): 3.477; 电压16(V): 3.467; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4407 | 2024/12/28 10:45:48 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.944 | 100.944 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.797 | 35.8881 A | 3.487 | 3.57 | 3.445 | 125mV | ON | ON | 电压1(V): 3.546; 电压2(V): 3.48; 电压3(V): 3.57; 电压4(V): 3.468; 电压5(V): 3.493; 电压6(V): 3.487; 电压7(V): 3.467; 电压8(V): 3.445; 电压9(V): 3.45; 电压10(V): 3.478; 电压11(V): 3.472; 电压12(V): 3.477; 电压13(V): 3.504; 电压14(V): 3.518; 电压15(V): 3.482; 电压16(V): 3.46; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4408 | 2024/12/28 10:45:50 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.944 | 100.944 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.786 | 35.7548 A | 3.486 | 3.594 | 3.454 | 140mV | ON | ON | 电压1(V): 3.53; 电压2(V): 3.471; 电压3(V): 3.594; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.485; 电压6(V): 3.468; 电压7(V): 3.471; 电压8(V): 3.47; 电压9(V): 3.454; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.458; 电压12(V): 3.493; 电压13(V): 3.521; 电压14(V): 3.513; 电压15(V): 3.459; 电压16(V): 3.457; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4409 | 2024/12/28 10:45:52 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.954 | 100.954 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.801 | 35.4726 A | 3.487 | 3.597 | 3.453 | 143mV | ON | ON | 电压1(V): 3.532; 电压2(V): 3.475; 电压3(V): 3.597; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.483; 电压6(V): 3.47; 电压7(V): 3.473; 电压8(V): 3.47; 电压9(V): 3.453; 电压10(V): 3.458; 电压11(V): 3.461; 电压12(V): 3.494; 电压13(V): 3.522; 电压14(V): 3.511; 电压15(V): 3.46; 电压16(V): 3.46; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4410 | 2024/12/28 10:45:54 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.954 | 100.954 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.817 | 35.4726 A | 3.488 | 3.597 | 3.451 | 145mV | ON | ON | 电压1(V): 3.55; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.597; 电压4(V): 3.484; 电压5(V): 3.492; 电压6(V): 3.469; 电压7(V): 3.465; 电压8(V): 3.469; 电压9(V): 3.456; 电压10(V): 3.467; 电压11(V): 3.455; 电压12(V): 3.49; 电压13(V): 3.524; 电压14(V): 3.518; 电压15(V): 3.462; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4411 | 2024/12/28 10:45:56 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.964 | 100.964 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.84 | 35.2464 A | 3.49 | 3.602 | 3.442 | 160mV | ON | ON | 电压1(V): 3.542; 电压2(V): 3.485; 电压3(V): 3.602; 电压4(V): 3.476; 电压5(V): 3.477; 电压6(V): 3.482; 电压7(V): 3.478; 电压8(V): 3.468; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.462; 电压11(V): 3.474; 电压12(V): 3.496; 电压13(V): 3.518; 电压14(V): 3.501; 电压15(V): 3.47; 电压16(V): 3.467; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4412 | 2024/12/28 10:45:58 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.964 | 100.964 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.803 | 34.9316 A | 3.487 | 3.6 | 3.447 | 152mV | ON | ON | 电压1(V): 3.545; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.6; 电压4(V): 3.485; 电压5(V): 3.494; 电压6(V): 3.471; 电压7(V): 3.465; 电压8(V): 3.447; 电压9(V): 3.452; 电压10(V): 3.459; 电压11(V): 3.465; 电压12(V): 3.496; 电压13(V): 3.523; 电压14(V): 3.508; 电压15(V): 3.462; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4413 | 2024/12/28 10:46:00 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.964 | 100.964 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.874 | 34.9316 A | 3.492 | 3.605 | 3.44 | 164mV | ON | ON | 电压1(V): 3.557; 电压2(V): 3.488; 电压3(V): 3.605; 电压4(V): 3.466; 电压5(V): 3.484; 电压6(V): 3.49; 电压7(V): 3.478; 电压8(V): 3.459; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.474; 电压11(V): 3.477; 电压12(V): 3.494; 电压13(V): 3.507; 电压14(V): 3.505; 电压15(V): 3.482; 电压16(V): 3.468; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4414 | 2024/12/28 10:46:03 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.973 | 100.973 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.863 | 34.8084 A | 3.491 | 3.599 | 3.447 | 151mV | ON | ON | 电压1(V): 3.559; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.599; 电压4(V): 3.486; 电压5(V): 3.498; 电压6(V): 3.48; 电压7(V): 3.461; 电压8(V): 3.464; 电压9(V): 3.459; 电压10(V): 3.479; 电压11(V): 3.458; 电压12(V): 3.483; 电压13(V): 3.525; 电压14(V): 3.522; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.447; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4415 | 2024/12/28 10:46:05 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.973 | 100.973 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.899 | 34.4937 A | 3.493 | 3.614 | 3.44 | 174mV | ON | ON | 电压1(V): 3.56; 电压2(V): 3.489; 电压3(V): 3.614; 电压4(V): 3.47; 电压5(V): 3.482; 电压6(V): 3.49; 电压7(V): 3.48; 电压8(V): 3.465; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.47; 电压11(V): 3.478; 电压12(V): 3.497; 电压13(V): 3.513; 电压14(V): 3.504; 电压15(V): 3.479; 电压16(V): 3.468; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4416 | 2024/12/28 10:46:07 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.983 | 100.983 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.879 | 34.2356 A | 3.492 | 3.618 | 3.456 | 161mV | ON | ON | 电压1(V): 3.552; 电压2(V): 3.474; 电压3(V): 3.618; 电压4(V): 3.486; 电压5(V): 3.492; 电压6(V): 3.472; 电压7(V): 3.472; 电压8(V): 3.472; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.465; 电压11(V): 3.46; 电压12(V): 3.496; 电压13(V): 3.527; 电压14(V): 3.518; 电压15(V): 3.461; 电压16(V): 3.456; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4417 | 2024/12/28 10:46:09 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.983 | 100.983 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.925 | 34.2356 A | 3.495 | 3.608 | 3.447 | 161mV | ON | ON | 电压1(V): 3.573; 电压2(V): 3.489; 电压3(V): 3.608; 电压4(V): 3.468; 电压5(V): 3.496; 电压6(V): 3.493; 电压7(V): 3.477; 电压8(V): 3.45; 电压9(V): 3.447; 电压10(V): 3.483; 电压11(V): 3.478; 电压12(V): 3.489; 电压13(V): 3.508; 电压14(V): 3.516; 电压15(V): 3.485; 电压16(V): 3.465; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4418 | 2024/12/28 10:46:11 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.992 | 100.992 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.926 | 33.922 A | 3.495 | 3.626 | 3.447 | 178mV | ON | ON | 电压1(V): 3.56; 电压2(V): 3.488; 电压3(V): 3.626; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.481; 电压6(V): 3.483; 电压7(V): 3.482; 电压8(V): 3.472; 电压9(V): 3.447; 电压10(V): 3.464; 电压11(V): 3.475; 电压12(V): 3.5; 电压13(V): 3.525; 电压14(V): 3.505; 电压15(V): 3.468; 电压16(V): 3.468; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4419 | 2024/12/28 10:46:13 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.992 | 100.992 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.943 | 33.6924 A | 3.496 | 3.608 | 3.452 | 156mV | ON | ON | 电压1(V): 3.58; 电压2(V): 3.483; 电压3(V): 3.608; 电压4(V): 3.479; 电压5(V): 3.502; 电压6(V): 3.493; 电压7(V): 3.467; 电压8(V): 3.452; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.485; 电压11(V): 3.474; 电压12(V): 3.481; 电压13(V): 3.517; 电压14(V): 3.524; 电压15(V): 3.484; 电压16(V): 3.456; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4420 | 2024/12/28 10:46:15 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 100.992 | 100.992 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.937 | 33.4723 A | 3.496 | 3.629 | 3.451 | 177mV | ON | ON | 电压1(V): 3.57; 电压2(V): 3.473; 电压3(V): 3.629; 电压4(V): 3.49; 电压5(V): 3.499; 电压6(V): 3.476; 电压7(V): 3.468; 电压8(V): 3.473; 电压9(V): 3.461; 电压10(V): 3.475; 电压11(V): 3.459; 电压12(V): 3.493; 电压13(V): 3.531; 电压14(V): 3.523; 电压15(V): 3.466; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4421 | 2024/12/28 10:46:17 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.002 | 101.002 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.966 | 33.4723 A | 3.497 | 3.638 | 3.447 | 190mV | ON | ON | 电压1(V): 3.572; 电压2(V): 3.491; 电压3(V): 3.638; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.483; 电压6(V): 3.485; 电压7(V): 3.483; 电压8(V): 3.473; 电压9(V): 3.447; 电压10(V): 3.466; 电压11(V): 3.476; 电压12(V): 3.501; 电压13(V): 3.526; 电压14(V): 3.506; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.468; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4422 | 2024/12/28 10:46:19 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.002 | 101.002 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.966 | 33.2460 A | 3.497 | 3.642 | 3.456 | 185mV | ON | ON | 电压1(V): 3.571; 电压2(V): 3.484; 电压3(V): 3.642; 电压4(V): 3.488; 电压5(V): 3.488; 电压6(V): 3.478; 电压7(V): 3.48; 电压8(V): 3.475; 电压9(V): 3.456; 电压10(V): 3.465; 电压11(V): 3.468; 电压12(V): 3.501; 电压13(V): 3.531; 电压14(V): 3.513; 电压15(V): 3.463; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4423 | 2024/12/28 10:46:21 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.011 | 101.011 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.009 | 33.2460 A | 3.5 | 3.641 | 3.444 | 197mV | ON | ON | 电压1(V): 3.59; 电压2(V): 3.494; 电压3(V): 3.641; 电压4(V): 3.471; 电压5(V): 3.49; 电压6(V): 3.496; 电压7(V): 3.484; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.48; 电压11(V): 3.482; 电压12(V): 3.5; 电压13(V): 3.514; 电压14(V): 3.509; 电压15(V): 3.484; 电压16(V): 3.469; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4424 | 2024/12/28 10:46:23 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.011 | 101.011 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.993 | 32.8680 A | 3.499 | 3.637 | 3.448 | 189mV | ON | ON | 电压1(V): 3.592; 电压2(V): 3.474; 电压3(V): 3.637; 电压4(V): 3.491; 电压5(V): 3.504; 电压6(V): 3.483; 电压7(V): 3.466; 电压8(V): 3.469; 电压9(V): 3.463; 电压10(V): 3.484; 电压11(V): 3.462; 电压12(V): 3.488; 电压13(V): 3.533; 电压14(V): 3.526; 电压15(V): 3.473; 电压16(V): 3.448; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4425 | 2024/12/28 10:46:25 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.02 | 101.02 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.007 | 32.6726 A | 3.5 | 3.651 | 3.454 | 197mV | ON | ON | 电压1(V): 3.587; 电压2(V): 3.477; 电压3(V): 3.651; 电压4(V): 3.492; 电压5(V): 3.5; 电压6(V): 3.478; 电压7(V): 3.473; 电压8(V): 3.476; 电压9(V): 3.463; 电压10(V): 3.475; 电压11(V): 3.462; 电压12(V): 3.497; 电压13(V): 3.535; 电压14(V): 3.523; 电压15(V): 3.464; 电压16(V): 3.454; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4426 | 2024/12/28 10:46:27 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.02 | 101.02 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.043 | 32.2694 A | 3.502 | 3.658 | 3.447 | 210mV | ON | ON | 电压1(V): 3.593; 电压2(V): 3.496; 电压3(V): 3.658; 电压4(V): 3.48; 电压5(V): 3.486; 电压6(V): 3.491; 电压7(V): 3.486; 电压8(V): 3.474; 电压9(V): 3.447; 电压10(V): 3.472; 电压11(V): 3.481; 电压12(V): 3.503; 电压13(V): 3.525; 电压14(V): 3.507; 电压15(V): 3.474; 电压16(V): 3.47; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4427 | 2024/12/28 10:46:29 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.02 | 101.02 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.045 | 32.2694 A | 3.502 | 3.663 | 3.455 | 208mV | ON | ON | 电压1(V): 3.592; 电压2(V): 3.49; 电压3(V): 3.663; 电压4(V): 3.489; 电压5(V): 3.488; 电压6(V): 3.484; 电压7(V): 3.485; 电压8(V): 3.476; 电压9(V): 3.455; 电压10(V): 3.468; 电压11(V): 3.473; 电压12(V): 3.504; 电压13(V): 3.534; 电压14(V): 3.511; 电压15(V): 3.466; 电压16(V): 3.467; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4428 | 2024/12/28 10:46:31 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.029 | 101.029 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.069 | 32.0219 A | 3.504 | 3.667 | 3.45 | 217mV | ON | ON | 电压1(V): 3.599; 电压2(V): 3.495; 电压3(V): 3.667; 电压4(V): 3.486; 电压5(V): 3.487; 电压6(V): 3.488; 电压7(V): 3.487; 电压8(V): 3.476; 电压9(V): 3.45; 电压10(V): 3.471; 电压11(V): 3.479; 电压12(V): 3.505; 电压13(V): 3.532; 电压14(V): 3.509; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.469; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4429 | 2024/12/28 10:46:33 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.029 | 101.029 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.087 | 31.7816 A | 3.505 | 3.65 | 3.455 | 195mV | ON | ON | 电压1(V): 3.62; 电压2(V): 3.488; 电压3(V): 3.65; 电压4(V): 3.484; 电压5(V): 3.509; 电压6(V): 3.499; 电压7(V): 3.471; 电压8(V): 3.456; 电压9(V): 3.462; 电压10(V): 3.492; 电压11(V): 3.477; 电压12(V): 3.486; 电压13(V): 3.524; 电压14(V): 3.528; 电压15(V): 3.486; 电压16(V): 3.455; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 32 | 26
4430 | 2024/12/28 10:46:35 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.038 | 101.038 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.081 | 31.7816 A | 3.505 | 3.671 | 3.453 | 217mV | ON | ON | 电压1(V): 3.61; 电压2(V): 3.48; 电压3(V): 3.671; 电压4(V): 3.495; 电压5(V): 3.504; 电压6(V): 3.482; 电压7(V): 3.474; 电压8(V): 3.477; 电压9(V): 3.465; 电压10(V): 3.478; 电压11(V): 3.464; 电压12(V): 3.498; 电压13(V): 3.539; 电压14(V): 3.526; 电压15(V): 3.465; 电压16(V): 3.453; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4431 | 2024/12/28 10:46:37 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.038 | 101.038 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.101 | 31.5274 A | 3.506 | 3.666 | 3.449 | 217mV | ON | ON | 电压1(V): 3.622; 电压2(V): 3.479; 电压3(V): 3.666; 电压4(V): 3.495; 电压5(V): 3.509; 电压6(V): 3.488; 电压7(V): 3.47; 电压8(V): 3.47; 电压9(V): 3.466; 电压10(V): 3.488; 电压11(V): 3.466; 电压12(V): 3.491; 电压13(V): 3.538; 电压14(V): 3.529; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.449; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4432 | 2024/12/28 10:46:39 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.038 | 101.038 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.121 | 31.1320 A | 3.507 | 3.686 | 3.459 | 226mV | ON | ON | 电压1(V): 3.615; 电压2(V): 3.49; 电压3(V): 3.686; 电压4(V): 3.494; 电压5(V): 3.493; 电压6(V): 3.485; 电压7(V): 3.486; 电压8(V): 3.479; 电压9(V): 3.459; 电压10(V): 3.472; 电压11(V): 3.473; 电压12(V): 3.507; 电压13(V): 3.539; 电压14(V): 3.515; 电压15(V): 3.464; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4433 | 2024/12/28 10:46:41 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.046 | 101.046 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.126 | 30.8649 A | 3.507 | 3.687 | 3.455 | 232mV | ON | ON | 电压1(V): 3.622; 电压2(V): 3.483; 电压3(V): 3.687; 电压4(V): 3.496; 电压5(V): 3.502; 电压6(V): 3.483; 电压7(V): 3.478; 电压8(V): 3.479; 电压9(V): 3.466; 电压10(V): 3.477; 电压11(V): 3.467; 电压12(V): 3.502; 电压13(V): 3.541; 电压14(V): 3.524; 电压15(V): 3.464; 电压16(V): 3.455; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4434 | 2024/12/28 10:46:43 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.046 | 101.046 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.163 | 30.8649 A | 3.51 | 3.675 | 3.452 | 223mV | ON | ON | 电压1(V): 3.644; 电压2(V): 3.487; 电压3(V): 3.675; 电压4(V): 3.49; 电压5(V): 3.512; 电压6(V): 3.499; 电压7(V): 3.472; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.466; 电压10(V): 3.495; 电压11(V): 3.475; 电压12(V): 3.488; 电压13(V): 3.532; 电压14(V): 3.531; 电压15(V): 3.484; 电压16(V): 3.452; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4435 | 2024/12/28 10:46:45 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.055 | 101.055 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.172 | 30.5233 A | 3.51 | 3.68 | 3.451 | 229mV | ON | ON | 电压1(V): 3.648; 电压2(V): 3.485; 电压3(V): 3.68; 电压4(V): 3.492; 电压5(V): 3.512; 电压6(V): 3.498; 电压7(V): 3.471; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.467; 电压10(V): 3.495; 电压11(V): 3.473; 电压12(V): 3.489; 电压13(V): 3.534; 电压14(V): 3.531; 电压15(V): 3.483; 电压16(V): 3.451; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4436 | 2024/12/28 10:46:47 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.055 | 101.055 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.177 | 30.1616 A | 3.511 | 3.693 | 3.45 | 243mV | ON | ON | 电压1(V): 3.645; 电压2(V): 3.482; 电压3(V): 3.693; 电压4(V): 3.498; 电压5(V): 3.511; 电压6(V): 3.488; 电压7(V): 3.473; 电压8(V): 3.475; 电压9(V): 3.468; 电压10(V): 3.488; 电压11(V): 3.467; 电压12(V): 3.495; 电压13(V): 3.543; 电压14(V): 3.53; 电压15(V): 3.471; 电压16(V): 3.45; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4437 | 2024/12/28 10:46:49 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.063 | 101.063 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.192 | 30.1616 A | 3.512 | 3.702 | 3.452 | 250mV | ON | ON | 电压1(V): 3.647; 电压2(V): 3.484; 电压3(V): 3.702; 电压4(V): 3.499; 电压5(V): 3.509; 电压6(V): 3.486; 电压7(V): 3.476; 电压8(V): 3.478; 电压9(V): 3.468; 电压10(V): 3.484; 电压11(V): 3.468; 电压12(V): 3.499; 电压13(V): 3.544; 电压14(V): 3.529; 电压15(V): 3.467; 电压16(V): 3.452; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4438 | 2024/12/28 10:46:51 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.063 | 101.063 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.225 | 29.764 A | 3.514 | 3.716 | 3.454 | 262mV | ON | ON | 电压1(V): 3.65; 电压2(V): 3.5; 电压3(V): 3.716; 电压4(V): 3.49; 电压5(V): 3.494; 电压6(V): 3.493; 电压7(V): 3.492; 电压8(V): 3.48; 电压9(V): 3.454; 电压10(V): 3.477; 电压11(V): 3.482; 电压12(V): 3.509; 电压13(V): 3.538; 电压14(V): 3.512; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.469; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4439 | 2024/12/28 10:46:53 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.063 | 101.063 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.245 | 29.3748 A | 3.515 | 3.699 | 3.455 | 243mV | ON | ON | 电压1(V): 3.673; 电压2(V): 3.492; 电压3(V): 3.699; 电压4(V): 3.489; 电压5(V): 3.515; 电压6(V): 3.504; 电压7(V): 3.476; 电压8(V): 3.46; 电压9(V): 3.465; 电压10(V): 3.499; 电压11(V): 3.48; 电压12(V): 3.49; 电压13(V): 3.531; 电压14(V): 3.531; 电压15(V): 3.486; 电压16(V): 3.455; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4440 | 2024/12/28 10:46:55 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.071 | 101.071 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.269 | 29.3748 A | 3.516 | 3.706 | 3.458 | 248mV | ON | ON | 电压1(V): 3.679; 电压2(V): 3.501; 电压3(V): 3.706; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.511; 电压6(V): 3.507; 电压7(V): 3.483; 电压8(V): 3.459; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.499; 电压11(V): 3.487; 电压12(V): 3.494; 电压13(V): 3.526; 电压14(V): 3.526; 电压15(V): 3.488; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4441 | 2024/12/28 10:46:57 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.071 | 101.071 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.259 | 28.9139 A | 3.516 | 3.716 | 3.45 | 266mV | ON | ON | 电压1(V): 3.675; 电压2(V): 3.486; 电压3(V): 3.716; 电压4(V): 3.5; 电压5(V): 3.514; 电压6(V): 3.492; 电压7(V): 3.475; 电压8(V): 3.473; 电压9(V): 3.471; 电压10(V): 3.493; 电压11(V): 3.47; 电压12(V): 3.495; 电压13(V): 3.544; 电压14(V): 3.532; 电压15(V): 3.473; 电压16(V): 3.45; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4442 | 2024/12/28 10:46:59 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.079 | 101.079 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.278 | 28.4989 A | 3.517 | 3.736 | 3.46 | 276mV | ON | ON | 电压1(V): 3.672; 电压2(V): 3.496; 电压3(V): 3.736; 电压4(V): 3.496; 电压5(V): 3.498; 电压6(V): 3.491; 电压7(V): 3.49; 电压8(V): 3.483; 电压9(V): 3.46; 电压10(V): 3.478; 电压11(V): 3.478; 电压12(V): 3.511; 电压13(V): 3.544; 电压14(V): 3.516; 电压15(V): 3.465; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4443 | 2024/12/28 10:47:01 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.079 | 101.079 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.304 | 28.4989 A | 3.519 | 3.74 | 3.455 | 285mV | ON | ON | 电压1(V): 3.681; 电压2(V): 3.504; 电压3(V): 3.74; 电压4(V): 3.488; 电压5(V): 3.496; 电压6(V): 3.498; 电压7(V): 3.495; 电压8(V): 3.479; 电压9(V): 3.455; 电压10(V): 3.481; 电压11(V): 3.486; 电压12(V): 3.511; 电压13(V): 3.536; 电压14(V): 3.513; 电压15(V): 3.471; 电压16(V): 3.47; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4444 | 2024/12/28 10:47:03 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.079 | 101.079 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.328 | 27.9854 A | 3.52 | 3.727 | 3.458 | 269mV | ON | ON | 电压1(V): 3.702; 电压2(V): 3.504; 电压3(V): 3.727; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.51; 电压6(V): 3.509; 电压7(V): 3.486; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.5; 电压11(V): 3.489; 电压12(V): 3.497; 电压13(V): 3.527; 电压14(V): 3.524; 电压15(V): 3.488; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4445 | 2024/12/28 10:47:05 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.079 | 101.079 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.328 | 27.9854 A | 3.52 | 3.727 | 3.458 | 269mV | ON | ON | 电压1(V): 3.702; 电压2(V): 3.504; 电压3(V): 3.727; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.51; 电压6(V): 3.509; 电压7(V): 3.486; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.5; 电压11(V): 3.489; 电压12(V): 3.497; 电压13(V): 3.527; 电压14(V): 3.524; 电压15(V): 3.488; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4447 | 2024/12/28 10:47:07 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.087 | 101.087 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.326 | 27.272 A | 3.52 | 3.742 | 3.45 | 292mV | ON | ON | 电压1(V): 3.704; 电压2(V): 3.488; 电压3(V): 3.742; 电压4(V): 3.502; 电压5(V): 3.513; 电压6(V): 3.492; 电压7(V): 3.477; 电压8(V): 3.477; 电压9(V): 3.472; 电压10(V): 3.493; 电压11(V): 3.472; 电压12(V): 3.497; 电压13(V): 3.547; 电压14(V): 3.53; 电压15(V): 3.47; 电压16(V): 3.45; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4449 | 2024/12/28 10:47:09 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.087 | 101.087 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.35 | 27.272 A | 3.521 | 3.76 | 3.46 | 299mV | ON | ON | 电压1(V): 3.704; 电压2(V): 3.5; 电压3(V): 3.76; 电压4(V): 3.495; 电压5(V): 3.499; 电压6(V): 3.494; 电压7(V): 3.492; 电压8(V): 3.484; 电压9(V): 3.46; 电压10(V): 3.481; 电压11(V): 3.481; 电压12(V): 3.512; 电压13(V): 3.543; 电压14(V): 3.515; 电压15(V): 3.466; 电压16(V): 3.464; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4451 | 2024/12/28 10:47:11 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.354 | 26.5731 A | 3.522 | 3.747 | 3.449 | 298mV | ON | ON | 电压1(V): 3.721; 电压2(V): 3.49; 电压3(V): 3.747; 电压4(V): 3.499; 电压5(V): 3.516; 电压6(V): 3.497; 电压7(V): 3.476; 电压8(V): 3.471; 电压9(V): 3.472; 电压10(V): 3.497; 电压11(V): 3.475; 电压12(V): 3.494; 电压13(V): 3.543; 电压14(V): 3.532; 电压15(V): 3.475; 电压16(V): 3.449; 温度1(℃): 22; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4454 | 2024/12/28 10:47:13 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.388 | 25.9655 A | 3.524 | 3.752 | 3.458 | 294mV | ON | ON | 电压1(V): 3.731; 电压2(V): 3.506; 电压3(V): 3.752; 电压4(V): 3.483; 电压5(V): 3.509; 电压6(V): 3.51; 电压7(V): 3.488; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.5; 电压11(V): 3.491; 电压12(V): 3.499; 电压13(V): 3.529; 电压14(V): 3.521; 电压15(V): 3.485; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4457 | 2024/12/28 10:47:15 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 56.388 | 25.9655 A | 3.524 | 3.752 | 3.458 | 294mV | ON | ON | 电压1(V): 3.731; 电压2(V): 3.506; 电压3(V): 3.752; 电压4(V): 3.483; 电压5(V): 3.509; 电压6(V): 3.51; 电压7(V): 3.488; 电压8(V): 3.463; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.5; 电压11(V): 3.491; 电压12(V): 3.499; 电压13(V): 3.529; 电压14(V): 3.521; 电压15(V): 3.485; 电压16(V): 3.463; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 22; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4460 | 2024/12/28 10:47:17 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.811 | 25.9655 A | 3.488 | 3.68 | 3.433 | 246mV | ON | ON | 电压1(V): 3.656; 电压2(V): 3.468; 电压3(V): 3.68; 电压4(V): 3.465; 电压5(V): 3.474; 电压6(V): 3.467; 电压7(V): 3.458; 电压8(V): 3.448; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.463; 电压11(V): 3.456; 电压12(V): 3.473; 电压13(V): 3.496; 电压14(V): 3.485; 电压15(V): 3.447; 电压16(V): 3.433; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4463 | 2024/12/28 10:47:19 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.731 | 25.9655 A | 3.483 | 3.66 | 3.431 | 229mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.64; 电压2(V): 3.465; 电压3(V): 3.66; 电压4(V): 3.462; 电压5(V): 3.47; 电压6(V): 3.463; 电压7(V): 3.455; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.454; 电压12(V): 3.469; 电压13(V): 3.491; 电压14(V): 3.481; 电压15(V): 3.444; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4466 | 2024/12/28 10:47:21 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.713 | 2.59392 A | 3.482 | 3.656 | 3.431 | 224mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.637; 电压2(V): 3.464; 电压3(V): 3.656; 电压4(V): 3.461; 电压5(V): 3.469; 电压6(V): 3.462; 电压7(V): 3.455; 电压8(V): 3.445; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.453; 电压12(V): 3.469; 电压13(V): 3.489; 电压14(V): 3.48; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4469 | 2024/12/28 10:47:23 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.713 | 2.59392 A | 3.482 | 3.656 | 3.431 | 224mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.637; 电压2(V): 3.464; 电压3(V): 3.656; 电压4(V): 3.461; 电压5(V): 3.469; 电压6(V): 3.462; 电压7(V): 3.455; 电压8(V): 3.445; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.46; 电压11(V): 3.453; 电压12(V): 3.469; 电压13(V): 3.489; 电压14(V): 3.48; 电压15(V): 3.443; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4472 | 2024/12/28 10:47:25 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.541 | 2.59392 A | 3.471 | 3.615 | 3.425 | 190mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.604; 电压2(V): 3.457; 电压3(V): 3.615; 电压4(V): 3.455; 电压5(V): 3.461; 电压6(V): 3.454; 电压7(V): 3.448; 电压8(V): 3.44; 电压9(V): 3.434; 电压10(V): 3.453; 电压11(V): 3.447; 电压12(V): 3.461; 电压13(V): 3.479; 电压14(V): 3.471; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.425; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4475 | 2024/12/28 10:47:27 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 92.968 |  | 55.483 | 0 A | 3.467 | 3.601 | 3.423 | 177mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.593; 电压2(V): 3.454; 电压3(V): 3.601; 电压4(V): 3.452; 电压5(V): 3.458; 电压6(V): 3.451; 电压7(V): 3.446; 电压8(V): 3.439; 电压9(V): 3.433; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.445; 电压12(V): 3.459; 电压13(V): 3.475; 电压14(V): 3.468; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.423; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4477 | 2024/12/28 10:47:29 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.441 | 0 A | 3.465 | 3.592 | 3.422 | 170mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.585; 电压2(V): 3.452; 电压3(V): 3.592; 电压4(V): 3.45; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.449; 电压7(V): 3.444; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.431; 电压10(V): 3.449; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.457; 电压13(V): 3.473; 电压14(V): 3.466; 电压15(V): 3.434; 电压16(V): 3.422; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4479 | 2024/12/28 10:47:31 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.405 | 0 A | 3.462 | 3.583 | 3.42 | 162mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.579; 电压2(V): 3.451; 电压3(V): 3.583; 电压4(V): 3.449; 电压5(V): 3.454; 电压6(V): 3.448; 电压7(V): 3.443; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.448; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.455; 电压13(V): 3.471; 电压14(V): 3.464; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4481 | 2024/12/28 10:47:33 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.095 | 101.095 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.366 | 0 A | 3.46 | 3.575 | 3.419 | 156mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.573; 电压2(V): 3.449; 电压3(V): 3.575; 电压4(V): 3.447; 电压5(V): 3.452; 电压6(V): 3.446; 电压7(V): 3.441; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.429; 电压10(V): 3.446; 电压11(V): 3.441; 电压12(V): 3.453; 电压13(V): 3.468; 电压14(V): 3.462; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4493 | 2024/12/28 10:47:47 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.1 | 101.1 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.706 | 19.5406 A | 3.481 | 3.598 | 3.429 | 169mV | ON | ON | 电压1(V): 3.596; 电压2(V): 3.458; 电压3(V): 3.598; 电压4(V): 3.476; 电压5(V): 3.481; 电压6(V): 3.462; 电压7(V): 3.453; 电压8(V): 3.464; 电压9(V): 3.454; 电压10(V): 3.472; 电压11(V): 3.449; 电压12(V): 3.471; 电压13(V): 3.503; 电压14(V): 3.492; 电压15(V): 3.448; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4494 | 2024/12/28 10:47:49 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.1 | 101.1 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.814 | 37.1100 A | 3.488 | 3.623 | 3.431 | 191mV | ON | ON | 电压1(V): 3.623; 电压2(V): 3.479; 电压3(V): 3.606; 电压4(V): 3.464; 电压5(V): 3.487; 电压6(V): 3.48; 电压7(V): 3.464; 电压8(V): 3.445; 电压9(V): 3.45; 电压10(V): 3.481; 电压11(V): 3.471; 电压12(V): 3.467; 电压13(V): 3.506; 电压14(V): 3.5; 电压15(V): 3.46; 电压16(V): 3.431; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4495 | 2024/12/28 10:47:51 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.11 | 101.11 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.895 | 37.1100 A | 3.493 | 3.654 | 3.441 | 213mV | ON | ON | 电压1(V): 3.632; 电压2(V): 3.472; 电压3(V): 3.654; 电压4(V): 3.482; 电压5(V): 3.484; 电压6(V): 3.466; 电压7(V): 3.468; 电压8(V): 3.472; 电压9(V): 3.457; 电压10(V): 3.467; 电压11(V): 3.458; 电压12(V): 3.486; 电压13(V): 3.516; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.442; 电压16(V): 3.441; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4496 | 2024/12/28 10:47:53 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.11 | 101.11 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.968 | 34.9316 A | 3.498 | 3.665 | 3.434 | 230mV | ON | ON | 电压1(V): 3.665; 电压2(V): 3.475; 电压3(V): 3.651; 电压4(V): 3.48; 电压5(V): 3.495; 电压6(V): 3.484; 电压7(V): 3.458; 电压8(V): 3.457; 电压9(V): 3.46; 电压10(V): 3.487; 电压11(V): 3.467; 电压12(V): 3.472; 电压13(V): 3.512; 电压14(V): 3.507; 电压15(V): 3.464; 电压16(V): 3.434; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 0; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4497 | 2024/12/28 10:47:55 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.12 | 101.12 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 56.085 | 33.3166 A | 3.505 | 3.696 | 3.444 | 252mV | ON | ON | 电压1(V): 3.691; 电压2(V): 3.493; 电压3(V): 3.696; 电压4(V): 3.468; 电压5(V): 3.483; 电压6(V): 3.492; 电压7(V): 3.48; 电压8(V): 3.465; 电压9(V): 3.444; 电压10(V): 3.48; 电压11(V): 3.481; 电压12(V): 3.492; 电压13(V): 3.507; 电压14(V): 3.493; 电压15(V): 3.465; 电压16(V): 3.455; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4498 | 2024/12/28 10:47:57 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.12 | 101.12 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 56.156 | 33.3166 A | 3.509 | 3.715 | 3.447 | 267mV | ON | ON | 电压1(V): 3.715; 电压2(V): 3.496; 电压3(V): 3.713; 电压4(V): 3.469; 电压5(V): 3.488; 电压6(V): 3.495; 电压7(V): 3.481; 电压8(V): 3.46; 电压9(V): 3.447; 电压10(V): 3.486; 电压11(V): 3.483; 电压12(V): 3.492; 电压13(V): 3.509; 电压14(V): 3.498; 电压15(V): 3.468; 电压16(V): 3.456; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4499 | 2024/12/28 10:47:59 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.12 | 101.12 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 56.217 | 31.2351 A | 3.513 | 3.736 | 3.448 | 288mV | ON | ON | 电压1(V): 3.736; 电压2(V): 3.498; 电压3(V): 3.731; 电压4(V): 3.471; 电压5(V): 3.49; 电压6(V): 3.497; 电压7(V): 3.483; 电压8(V): 3.461; 电压9(V): 3.448; 电压10(V): 3.488; 电压11(V): 3.484; 电压12(V): 3.493; 电压13(V): 3.512; 电压14(V): 3.5; 电压15(V): 3.469; 电压16(V): 3.456; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4500 | 2024/12/28 10:48:01 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.12 | 101.12 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 56.263 | 31.2351 A | 3.516 | 3.758 | 3.448 | 309mV | ON | ON | 电压1(V): 3.758; 电压2(V): 3.495; 电压3(V): 3.735; 电压4(V): 3.476; 电压5(V): 3.503; 电压6(V): 3.499; 电压7(V): 3.474; 电压8(V): 3.456; 电压9(V): 3.457; 电压10(V): 3.497; 电压11(V): 3.483; 电压12(V): 3.483; 电压13(V): 3.515; 电压14(V): 3.512; 电压15(V): 3.472; 电压16(V): 3.448; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 31 | 26
4502 | 2024/12/28 10:48:03 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.953 | 29.7505 A | 3.497 | 3.74 | 3.428 | 312mV | ON | ON | 电压1(V): 3.74; 电压2(V): 3.47; 电压3(V): 3.732; 电压4(V): 3.464; 电压5(V): 3.476; 电压6(V): 3.47; 电压7(V): 3.458; 电压8(V): 3.448; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.467; 电压11(V): 3.456; 电压12(V): 3.472; 电压13(V): 3.503; 电压14(V): 3.488; 电压15(V): 3.439; 电压16(V): 3.428; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4504 | 2024/12/28 10:48:05 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.839 | 10.6663 A | 3.489 | 3.719 | 3.426 | 292mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.719; 电压2(V): 3.465; 电压3(V): 3.709; 电压4(V): 3.46; 电压5(V): 3.469; 电压6(V): 3.463; 电压7(V): 3.454; 电压8(V): 3.446; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.462; 电压11(V): 3.452; 电压12(V): 3.467; 电压13(V): 3.492; 电压14(V): 3.479; 电压15(V): 3.437; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4506 | 2024/12/28 10:48:07 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.77 | 10.6663 A | 3.485 | 3.706 | 3.424 | 282mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.706; 电压2(V): 3.462; 电压3(V): 3.694; 电压4(V): 3.457; 电压5(V): 3.466; 电压6(V): 3.459; 电压7(V): 3.451; 电压8(V): 3.444; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.459; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.464; 电压13(V): 3.487; 电压14(V): 3.475; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4509 | 2024/12/28 10:48:09 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.77 | 10.6663 A | 3.485 | 3.706 | 3.424 | 282mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.706; 电压2(V): 3.462; 电压3(V): 3.694; 电压4(V): 3.457; 电压5(V): 3.466; 电压6(V): 3.459; 电压7(V): 3.451; 电压8(V): 3.444; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.459; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.464; 电压13(V): 3.487; 电压14(V): 3.475; 电压15(V): 3.435; 电压16(V): 3.424; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4512 | 2024/12/28 10:48:11 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.612 | 0 A | 3.475 | 3.672 | 3.419 | 253mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.672; 电压2(V): 3.455; 电压3(V): 3.657; 电压4(V): 3.452; 电压5(V): 3.458; 电压6(V): 3.452; 电压7(V): 3.445; 电压8(V): 3.44; 电压9(V): 3.434; 电压10(V): 3.453; 电压11(V): 3.445; 电压12(V): 3.458; 电压13(V): 3.476; 电压14(V): 3.466; 电压15(V): 3.43; 电压16(V): 3.419; 温度1(℃): 85; 温度2(℃): 85; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4515 | 2024/12/28 10:48:13 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.563 | 0 A | 3.472 | 3.661 | 3.418 | 243mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.661; 电压2(V): 3.453; 电压3(V): 3.645; 电压4(V): 3.45; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.443; 电压8(V): 3.438; 电压9(V): 3.432; 电压10(V): 3.451; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.456; 电压13(V): 3.473; 电压14(V): 3.464; 电压15(V): 3.429; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4517 | 2024/12/28 10:48:15 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.519 | 0 A | 3.469 | 3.652 | 3.417 | 234mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.652; 电压2(V): 3.451; 电压3(V): 3.634; 电压4(V): 3.448; 电压5(V): 3.454; 电压6(V): 3.448; 电压7(V): 3.442; 电压8(V): 3.437; 电压9(V): 3.431; 电压10(V): 3.449; 电压11(V): 3.442; 电压12(V): 3.454; 电压13(V): 3.471; 电压14(V): 3.462; 电压15(V): 3.427; 电压16(V): 3.417; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4519 | 2024/12/28 10:48:17 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.473 | 0 A | 3.467 | 3.641 | 3.415 | 226mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.641; 电压2(V): 3.449; 电压3(V): 3.622; 电压4(V): 3.447; 电压5(V): 3.452; 电压6(V): 3.446; 电压7(V): 3.44; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.43; 电压10(V): 3.448; 电压11(V): 3.441; 电压12(V): 3.452; 电压13(V): 3.468; 电压14(V): 3.46; 电压15(V): 3.426; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4521 | 2024/12/28 10:48:19 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.453 | 0 A | 3.465 | 3.637 | 3.415 | 222mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.637; 电压2(V): 3.448; 电压3(V): 3.618; 电压4(V): 3.446; 电压5(V): 3.451; 电压6(V): 3.445; 电压7(V): 3.44; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.429; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.44; 电压12(V): 3.451; 电压13(V): 3.467; 电压14(V): 3.459; 电压15(V): 3.425; 电压16(V): 3.415; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4523 | 2024/12/28 10:48:21 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.404 | 0 A | 3.462 | 3.626 | 3.413 | 212mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.626; 电压2(V): 3.446; 电压3(V): 3.605; 电压4(V): 3.444; 电压5(V): 3.449; 电压6(V): 3.443; 电压7(V): 3.438; 电压8(V): 3.434; 电压9(V): 3.428; 电压10(V): 3.445; 电压11(V): 3.439; 电压12(V): 3.449; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.457; 电压15(V): 3.423; 电压16(V): 3.413; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4525 | 2024/12/28 10:48:23 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.375 | 0 A | 3.46 | 3.62 | 3.412 | 207mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.62; 电压2(V): 3.445; 电压3(V): 3.598; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.447; 电压6(V): 3.442; 电压7(V): 3.437; 电压8(V): 3.433; 电压9(V): 3.427; 电压10(V): 3.444; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.448; 电压13(V): 3.463; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4527 | 2024/12/28 10:48:25 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.346 | 0 A | 3.459 | 3.613 | 3.411 | 201mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.613; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.592; 电压4(V): 3.442; 电压5(V): 3.446; 电压6(V): 3.441; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.426; 电压10(V): 3.443; 电压11(V): 3.436; 电压12(V): 3.447; 电压13(V): 3.462; 电压14(V): 3.454; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.411; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4574 | 2024/12/28 10:49:15 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.128 | 101.128 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.424 | 16.7972 A | 3.464 | 3.576 | 3.419 | 157mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.576; 电压2(V): 3.453; 电压3(V): 3.575; 电压4(V): 3.456; 电压5(V): 3.451; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.449; 电压8(V): 3.456; 电压9(V): 3.439; 电压10(V): 3.443; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.46; 电压13(V): 3.476; 电压14(V): 3.461; 电压15(V): 3.419; 电压16(V): 3.426; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4575 | 2024/12/28 10:49:17 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.133 | 101.133 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.564 | 40.1436 A | 3.472 | 3.609 | 3.422 | 187mV | ON | ON | 电压1(V): 3.609; 电压2(V): 3.458; 电压3(V): 3.607; 电压4(V): 3.462; 电压5(V): 3.458; 电压6(V): 3.446; 电压7(V): 3.454; 电压8(V): 3.46; 电压9(V): 3.443; 电压10(V): 3.448; 电压11(V): 3.448; 电压12(V): 3.466; 电压13(V): 3.485; 电压14(V): 3.469; 电压15(V): 3.422; 电压16(V): 3.429; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4576 | 2024/12/28 10:49:19 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.133 | 101.133 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.669 | 40.1436 A | 3.479 | 3.642 | 3.432 | 210mV | ON | ON | 电压1(V): 3.642; 电压2(V): 3.462; 电压3(V): 3.636; 电压4(V): 3.466; 电压5(V): 3.463; 电压6(V): 3.451; 电压7(V): 3.457; 电压8(V): 3.445; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.453; 电压11(V): 3.46; 电压12(V): 3.471; 电压13(V): 3.49; 电压14(V): 3.465; 电压15(V): 3.432; 电压16(V): 3.436; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4577 | 2024/12/28 10:49:21 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.143 | 101.143 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.816 | 37.9803 A | 3.488 | 3.685 | 3.433 | 251mV | ON | ON | 电压1(V): 3.685; 电压2(V): 3.473; 电压3(V): 3.67; 电压4(V): 3.465; 电压5(V): 3.459; 电压6(V): 3.463; 电压7(V): 3.464; 电压8(V): 3.465; 电压9(V): 3.442; 电压10(V): 3.457; 电压11(V): 3.463; 电压12(V): 3.475; 电压13(V): 3.495; 电压14(V): 3.469; 电压15(V): 3.433; 电压16(V): 3.438; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4578 | 2024/12/28 10:49:23 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.143 | 101.143 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.861 | 35.8943 A | 3.491 | 3.724 | 3.418 | 305mV | ON | ON | 电压1(V): 3.724; 电压2(V): 3.465; 电压3(V): 3.67; 电压4(V): 3.468; 电压5(V): 3.482; 电压6(V): 3.473; 电压7(V): 3.448; 电压8(V): 3.45; 电压9(V): 3.437; 电压10(V): 3.477; 电压11(V): 3.451; 电压12(V): 3.463; 电压13(V): 3.503; 电压14(V): 3.491; 电压15(V): 3.441; 电压16(V): 3.418; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4579 | 2024/12/28 10:49:25 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.143 | 101.143 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.985 | 35.8943 A | 3.499 | 3.759 | 3.42 | 338mV | ON | ON | 电压1(V): 3.759; 电压2(V): 3.461; 电压3(V): 3.711; 电压4(V): 3.476; 电压5(V): 3.484; 电压6(V): 3.465; 电压7(V): 3.45; 电压8(V): 3.464; 电压9(V): 3.458; 电压10(V): 3.479; 电压11(V): 3.452; 电压12(V): 3.465; 电压13(V): 3.507; 电压14(V): 3.494; 电压15(V): 3.44; 电压16(V): 3.42; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4581 | 2024/12/28 10:49:27 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 56.052 | 33.8928 A | 3.503 | 3.778 | 3.44 | 338mV | ON | ON | 电压1(V): 3.778; 电压2(V): 3.482; 电压3(V): 3.722; 电压4(V): 3.457; 电压5(V): 3.479; 电压6(V): 3.481; 电压7(V): 3.467; 电压8(V): 3.45; 电压9(V): 3.443; 电压10(V): 3.482; 电压11(V): 3.472; 电压12(V): 3.473; 电压13(V): 3.488; 电压14(V): 3.485; 电压15(V): 3.453; 电压16(V): 3.44; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4583 | 2024/12/28 10:49:29 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.571 | 33.8928 A | 3.473 | 3.729 | 3.409 | 320mV | ON | ON | 电压1(V): 3.729; 电压2(V): 3.447; 电压3(V): 3.678; 电压4(V): 3.443; 电压5(V): 3.449; 电压6(V): 3.444; 电压7(V): 3.436; 电压8(V): 3.435; 电压9(V): 3.429; 电压10(V): 3.447; 电压11(V): 3.438; 电压12(V): 3.447; 电压13(V): 3.467; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.417; 电压16(V): 3.409; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4585 | 2024/12/28 10:49:31 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.503 | 0.00504 A | 3.468 | 3.715 | 3.407 | 307mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.715; 电压2(V): 3.444; 电压3(V): 3.662; 电压4(V): 3.441; 电压5(V): 3.445; 电压6(V): 3.44; 电压7(V): 3.434; 电压8(V): 3.433; 电压9(V): 3.427; 电压10(V): 3.444; 电压11(V): 3.436; 电压12(V): 3.445; 电压13(V): 3.462; 电压14(V): 3.453; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4587 | 2024/12/28 10:49:33 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.463 | 0.00504 A | 3.466 | 3.706 | 3.406 | 300mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.706; 电压2(V): 3.442; 电压3(V): 3.652; 电压4(V): 3.439; 电压5(V): 3.444; 电压6(V): 3.438; 电压7(V): 3.432; 电压8(V): 3.432; 电压9(V): 3.426; 电压10(V): 3.443; 电压11(V): 3.435; 电压12(V): 3.443; 电压13(V): 3.46; 电压14(V): 3.451; 电压15(V): 3.414; 电压16(V): 3.406; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4589 | 2024/12/28 10:49:35 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.417 | 0 A | 3.463 | 3.695 | 3.404 | 290mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.695; 电压2(V): 3.44; 电压3(V): 3.64; 电压4(V): 3.438; 电压5(V): 3.442; 电压6(V): 3.436; 电压7(V): 3.431; 电压8(V): 3.431; 电压9(V): 3.425; 电压10(V): 3.441; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.442; 电压13(V): 3.457; 电压14(V): 3.449; 电压15(V): 3.413; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4591 | 2024/12/28 10:49:37 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.387 | 0 A | 3.461 | 3.688 | 3.404 | 283mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.688; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.632; 电压4(V): 3.437; 电压5(V): 3.44; 电压6(V): 3.435; 电压7(V): 3.43; 电压8(V): 3.43; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.44; 电压11(V): 3.433; 电压12(V): 3.44; 电压13(V): 3.456; 电压14(V): 3.447; 电压15(V): 3.412; 电压16(V): 3.404; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4593 | 2024/12/28 10:49:39 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.359 | 0 A | 3.459 | 3.68 | 3.403 | 276mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.68; 电压2(V): 3.438; 电压3(V): 3.625; 电压4(V): 3.436; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.434; 电压7(V): 3.429; 电压8(V): 3.429; 电压9(V): 3.424; 电压10(V): 3.439; 电压11(V): 3.432; 电压12(V): 3.44; 电压13(V): 3.454; 电压14(V): 3.446; 电压15(V): 3.411; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4595 | 2024/12/28 10:49:41 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.331 | 0 A | 3.458 | 3.674 | 3.402 | 272mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.674; 电压2(V): 3.437; 电压3(V): 3.618; 电压4(V): 3.435; 电压5(V): 3.438; 电压6(V): 3.433; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.423; 电压10(V): 3.438; 电压11(V): 3.431; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.453; 电压14(V): 3.445; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.402; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4597 | 2024/12/28 10:49:43 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.309 | 0 A | 3.456 | 3.668 | 3.401 | 266mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.668; 电压2(V): 3.436; 电压3(V): 3.612; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.437; 电压6(V): 3.432; 电压7(V): 3.428; 电压8(V): 3.428; 电压9(V): 3.423; 电压10(V): 3.437; 电压11(V): 3.43; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.451; 电压14(V): 3.444; 电压15(V): 3.41; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4599 | 2024/12/28 10:49:45 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.284 | 0.01008 A | 3.455 | 3.662 | 3.401 | 260mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.662; 电压2(V): 3.435; 电压3(V): 3.606; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.427; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.422; 电压10(V): 3.436; 电压11(V): 3.429; 电压12(V): 3.437; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.443; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4601 | 2024/12/28 10:49:47 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.279 | 0.01008 A | 3.454 | 3.661 | 3.401 | 259mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.661; 电压2(V): 3.435; 电压3(V): 3.604; 电压4(V): 3.433; 电压5(V): 3.436; 电压6(V): 3.431; 电压7(V): 3.427; 电压8(V): 3.427; 电压9(V): 3.422; 电压10(V): 3.436; 电压11(V): 3.429; 电压12(V): 3.436; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.442; 电压15(V): 3.409; 电压16(V): 3.401; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4603 | 2024/12/28 10:49:49 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.241 | 0.01008 A | 3.452 | 3.651 | 3.399 | 252mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.651; 电压2(V): 3.434; 电压3(V): 3.595; 电压4(V): 3.432; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.43; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.426; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.435; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.435; 电压13(V): 3.448; 电压14(V): 3.441; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4605 | 2024/12/28 10:49:52 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.222 | 0.0056 A | 3.451 | 3.646 | 3.399 | 246mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.646; 电压2(V): 3.433; 电压3(V): 3.59; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.434; 电压6(V): 3.429; 电压7(V): 3.425; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.434; 电压11(V): 3.428; 电压12(V): 3.434; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.407; 电压16(V): 3.399; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 24 | 30 | 26
4607 | 2024/12/28 10:49:54 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.207 | 0 A | 3.45 | 3.642 | 3.398 | 243mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.642; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.586; 电压4(V): 3.431; 电压5(V): 3.433; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.434; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.434; 电压13(V): 3.447; 电压14(V): 3.44; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 25 | 30 | 26
4609 | 2024/12/28 10:49:56 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.191 | 0 A | 3.449 | 3.638 | 3.398 | 240mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.638; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.582; 电压4(V): 3.43; 电压5(V): 3.432; 电压6(V): 3.428; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.433; 电压11(V): 3.427; 电压12(V): 3.433; 电压13(V): 3.446; 电压14(V): 3.439; 电压15(V): 3.406; 电压16(V): 3.398; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 25 | 30 | 26
4611 | 2024/12/28 10:49:58 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.171 | 0 A | 3.448 | 3.633 | 3.397 | 235mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.633; 电压2(V): 3.431; 电压3(V): 3.578; 电压4(V): 3.429; 电压5(V): 3.432; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.423; 电压8(V): 3.424; 电压9(V): 3.419; 电压10(V): 3.432; 电压11(V): 3.426; 电压12(V): 3.432; 电压13(V): 3.445; 电压14(V): 3.438; 电压15(V): 3.405; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 21; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 26; 温度4(℃): 25 | 30 | 26
4773 | 2024/12/28 10:52:42 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.153 | 101.153 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.293 | 28.6882 A | 3.455 | 3.624 | 3.412 | 212mV | ON | ON | 电压1(V): 3.624; 电压2(V): 3.445; 电压3(V): 3.578; 电压4(V): 3.426; 电压5(V): 3.439; 电压6(V): 3.442; 电压7(V): 3.434; 电压8(V): 3.436; 电压9(V): 3.421; 电压10(V): 3.449; 电压11(V): 3.444; 电压12(V): 3.44; 电压13(V): 3.441; 电压14(V): 3.441; 电压15(V): 3.421; 电压16(V): 3.412; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4774 | 2024/12/28 10:52:45 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.161 | 101.161 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.419 | 42.5023 A | 3.463 | 3.668 | 3.397 | 270mV | ON | ON | 电压1(V): 3.668; 电压2(V): 3.432; 电压3(V): 3.614; 电压4(V): 3.45; 电压5(V): 3.45; 电压6(V): 3.438; 电压7(V): 3.424; 电压8(V): 3.448; 电压9(V): 3.44; 电压10(V): 3.452; 电压11(V): 3.431; 电压12(V): 3.438; 电压13(V): 3.465; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.416; 电压16(V): 3.397; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4775 | 2024/12/28 10:52:47 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.161 | 101.161 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.525 | 42.5023 A | 3.47 | 3.706 | 3.407 | 299mV | ON | ON | 电压1(V): 3.706; 电压2(V): 3.452; 电压3(V): 3.637; 电压4(V): 3.434; 电压5(V): 3.452; 电压6(V): 3.45; 电压7(V): 3.438; 电压8(V): 3.433; 电压9(V): 3.433; 电压10(V): 3.459; 电压11(V): 3.45; 电压12(V): 3.444; 电压13(V): 3.45; 电压14(V): 3.456; 电压15(V): 3.424; 电压16(V): 3.407; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4776 | 2024/12/28 10:52:49 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.657 | 40.6095 A | 3.478 | 3.749 | 3.403 | 345mV | ON | ON | 电压1(V): 3.749; 电压2(V): 3.439; 电压3(V): 3.685; 电压4(V): 3.457; 电压5(V): 3.456; 电压6(V): 3.439; 电压7(V): 3.433; 电压8(V): 3.457; 电压9(V): 3.445; 电压10(V): 3.456; 电压11(V): 3.434; 电压12(V): 3.45; 电压13(V): 3.476; 电压14(V): 3.463; 电压15(V): 3.415; 电压16(V): 3.403; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4778 | 2024/12/28 10:52:51 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.389 | 39.2728 A | 3.461 | 3.769 | 3.391 | 378mV | ON | ON | 电压1(V): 3.769; 电压2(V): 3.43; 电压3(V): 3.685; 电压4(V): 3.427; 电压5(V): 3.431; 电压6(V): 3.427; 电压7(V): 3.42; 电压8(V): 3.425; 电压9(V): 3.42; 电压10(V): 3.434; 电压11(V): 3.425; 电压12(V): 3.429; 电压13(V): 3.444; 电压14(V): 3.436; 电压15(V): 3.396; 电压16(V): 3.391; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4780 | 2024/12/28 10:52:53 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.315 | 14.9223 A | 3.457 | 3.755 | 3.389 | 366mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.755; 电压2(V): 3.426; 电压3(V): 3.668; 电压4(V): 3.425; 电压5(V): 3.426; 电压6(V): 3.422; 电压7(V): 3.417; 电压8(V): 3.423; 电压9(V): 3.418; 电压10(V): 3.43; 电压11(V): 3.423; 电压12(V): 3.427; 电压13(V): 3.439; 电压14(V): 3.432; 电压15(V): 3.395; 电压16(V): 3.389; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4782 | 2024/12/28 10:52:55 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.27 | 0 A | 3.454 | 3.745 | 3.388 | 356mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.745; 电压2(V): 3.425; 电压3(V): 3.656; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.416; 电压8(V): 3.422; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.43; 电压15(V): 3.394; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4784 | 2024/12/28 10:52:57 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.259 | 0 A | 3.453 | 3.742 | 3.388 | 354mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.742; 电压2(V): 3.424; 电压3(V): 3.653; 电压4(V): 3.423; 电压5(V): 3.424; 电压6(V): 3.42; 电压7(V): 3.415; 电压8(V): 3.421; 电压9(V): 3.417; 电压10(V): 3.428; 电压11(V): 3.421; 电压12(V): 3.425; 电压13(V): 3.436; 电压14(V): 3.429; 电压15(V): 3.393; 电压16(V): 3.388; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4787 | 2024/12/28 10:52:59 |  | 充电 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 | 0 |  | 55.203 | 0 A | 3.45 | 3.728 | 3.386 | 342mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.728; 电压2(V): 3.422; 电压3(V): 3.636; 电压4(V): 3.421; 电压5(V): 3.422; 电压6(V): 3.418; 电压7(V): 3.414; 电压8(V): 3.42; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.426; 电压11(V): 3.42; 电压12(V): 3.423; 电压13(V): 3.433; 电压14(V): 3.427; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 85; 温度2(℃): 86; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4789 | 2024/12/28 10:53:01 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.179 | 0 A | 3.448 | 3.721 | 3.386 | 335mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.721; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.629; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.421; 电压6(V): 3.417; 电压7(V): 3.413; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.415; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.419; 电压12(V): 3.423; 电压13(V): 3.432; 电压14(V): 3.426; 电压15(V): 3.392; 电压16(V): 3.386; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 21; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4791 | 2024/12/28 10:53:03 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.158 | 0 A | 3.447 | 3.716 | 3.385 | 331mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.716; 电压2(V): 3.421; 电压3(V): 3.623; 电压4(V): 3.42; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.419; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.425; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.422; 电压13(V): 3.431; 电压14(V): 3.425; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4793 | 2024/12/28 10:53:05 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.14 | 0 A | 3.446 | 3.711 | 3.385 | 325mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.711; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.617; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.42; 电压6(V): 3.416; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.418; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.391; 电压16(V): 3.385; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 24 | 28 | 26
4795 | 2024/12/28 10:53:07 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.125 | 0 A | 3.445 | 3.706 | 3.384 | 322mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.706; 电压2(V): 3.42; 电压3(V): 3.612; 电压4(V): 3.419; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.412; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.414; 电压10(V): 3.424; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.421; 电压13(V): 3.43; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4797 | 2024/12/28 10:53:09 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.109 | 0 A | 3.444 | 3.702 | 3.384 | 317mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.702; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.607; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.419; 电压6(V): 3.415; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.418; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.417; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.429; 电压14(V): 3.424; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4799 | 2024/12/28 10:53:11 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.094 | 0 A | 3.443 | 3.697 | 3.384 | 312mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.697; 电压2(V): 3.419; 电压3(V): 3.602; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.411; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.413; 电压10(V): 3.423; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.429; 电压14(V): 3.423; 电压15(V): 3.39; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4801 | 2024/12/28 10:53:13 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.079 | 0 A | 3.442 | 3.693 | 3.384 | 309mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.693; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.598; 电压4(V): 3.418; 电压5(V): 3.418; 电压6(V): 3.414; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.42; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.384; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4803 | 2024/12/28 10:53:15 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.068 | 0 A | 3.441 | 3.69 | 3.383 | 307mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.69; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.595; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.41; 电压8(V): 3.417; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.416; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.428; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.389; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4805 | 2024/12/28 10:53:17 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.055 | 0 A | 3.44 | 3.686 | 3.383 | 303mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.686; 电压2(V): 3.418; 电压3(V): 3.591; 电压4(V): 3.417; 电压5(V): 3.417; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.422; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.422; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4807 | 2024/12/28 10:53:19 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.044 | 0 A | 3.44 | 3.683 | 3.383 | 300mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.683; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.588; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.413; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.419; 电压13(V): 3.427; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.383; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4809 | 2024/12/28 10:53:21 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.033 | 0 A | 3.439 | 3.679 | 3.382 | 296mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.679; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.585; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.412; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.421; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4811 | 2024/12/28 10:53:23 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.025 | 0 A | 3.439 | 3.676 | 3.382 | 294mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.676; 电压2(V): 3.417; 电压3(V): 3.582; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.409; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.421; 电压11(V): 3.415; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.388; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4813 | 2024/12/28 10:53:25 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.015 | 0 A | 3.438 | 3.673 | 3.382 | 291mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.673; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.58; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.416; 电压6(V): 3.412; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.416; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.418; 电压13(V): 3.426; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4815 | 2024/12/28 10:53:27 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 55.005 | 0 A | 3.437 | 3.671 | 3.382 | 289mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.671; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.577; 电压4(V): 3.416; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.382; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4817 | 2024/12/28 10:53:29 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.998 | 0 A | 3.437 | 3.668 | 3.381 | 286mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.668; 电压2(V): 3.416; 电压3(V): 3.575; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.411; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.42; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4819 | 2024/12/28 10:53:31 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.99 | 0 A | 3.436 | 3.665 | 3.381 | 283mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.665; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.573; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.415; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.414; 电压12(V): 3.417; 电压13(V): 3.425; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.387; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4821 | 2024/12/28 10:53:33 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.981 | 0 A | 3.436 | 3.663 | 3.381 | 282mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.663; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.571; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.411; 电压7(V): 3.408; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.42; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4823 | 2024/12/28 10:53:35 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.973 | 0.00504 A | 3.435 | 3.66 | 3.381 | 279mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.66; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.569; 电压4(V): 3.415; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.415; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.381; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4825 | 2024/12/28 10:53:37 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.966 | 0 A | 3.435 | 3.658 | 3.38 | 277mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.658; 电压2(V): 3.415; 电压3(V): 3.567; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.419; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 26
4827 | 2024/12/28 10:53:39 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.96 | 0 A | 3.435 | 3.656 | 3.38 | 275mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.656; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.565; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.424; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4829 | 2024/12/28 10:53:41 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.956 | 0 A | 3.434 | 3.654 | 3.38 | 273mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.654; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.564; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.414; 电压6(V): 3.41; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.41; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.413; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.386; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4831 | 2024/12/28 10:53:43 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.946 | 0.00504 A | 3.434 | 3.651 | 3.38 | 270mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.651; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.562; 电压4(V): 3.414; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.407; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.419; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.416; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4833 | 2024/12/28 10:53:45 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.939 | 0 A | 3.433 | 3.649 | 3.38 | 268mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.649; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.561; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.423; 电压14(V): 3.418; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4835 | 2024/12/28 10:53:47 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.934 | 0 A | 3.433 | 3.648 | 3.38 | 267mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.648; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.559; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.414; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4837 | 2024/12/28 10:53:49 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.93 | 0.00672 A | 3.433 | 3.646 | 3.38 | 265mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.646; 电压2(V): 3.414; 电压3(V): 3.558; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.413; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.38; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4839 | 2024/12/28 10:53:51 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.924 | 0.01232 A | 3.432 | 3.644 | 3.379 | 265mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.644; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.557; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.409; 电压7(V): 3.406; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.418; 电压11(V): 3.412; 电压12(V): 3.415; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.385; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25
4841 | 2024/12/28 10:53:53 |  | 单节电池过压 | 0分钟 | 0分钟 | 0 | 100% | 101.172 | 101.172 | 100 | 0分钟 | 0分钟 |  |  | 54.915 | 0.00504 A | 3.432 | 3.642 | 3.379 | 263mV | ON | OFF | 电压1(V): 3.642; 电压2(V): 3.413; 电压3(V): 3.556; 电压4(V): 3.413; 电压5(V): 3.412; 电压6(V): 3.408; 电压7(V): 3.405; 电压8(V): 3.413; 电压9(V): 3.409; 电压10(V): 3.417; 电压11(V): 3.411; 电压12(V): 3.414; 电压13(V): 3.422; 电压14(V): 3.417; 电压15(V): 3.384; 电压16(V): 3.379; 温度1(℃): 20; 温度2(℃): 20; 温度3(℃): 25; 温度4(℃): 23 | 28 | 25